

**Схема теплоснабжения**

**закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края**

**на период до 2040 года**

**(актуализация на 2026 год)**

**Обосновывающие материалы**

**Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения**

**Приложение 1. Показатели надежности систем теплоснабжения**

**Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.**



**Схема теплоснабжения**

**закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края**

**на период до 2040 года**

**(актуализация на 2026 год)**

**Обосновывающие материалы**

**Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения**

**Приложение 1. Показатели надежности систем теплоснабжения**

# Приложение 1. Показатели надежности систем теплоснабжения

Таблица 1. Показатели надежности систем теплоснабжения Железногорской ТЭЦ АО «КрасЭКо»

| **Наим. начала участка** | **Наим. конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тp-да, м** | **Внутренний диаметр обратного тр-да, м** | **Интенсивность восстановления, 1/ч** | **Интенсивность отказов, 1/(км\*ч)** | **Поток отказов, 1/ч** | **Относительное кол-во. отключ. нагрузки** | **Вероятность отказа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н93 | ДУ12 | 260 | 1 | 1 | 0,017926 | 0,0000181 | 0,0000047 | 0 | 0,0002498 |
| ДУ12 | П-19 | 105 | 1 | 1 | 0,017926 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0001009 |
| Н95-6 | Уз-90 | 125 | 1 | 1 | 0,017926 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0001201 |
| ДУ9 | ДУ10 | 390 | 1 | 1 | 0,023961 | 0,0000181 | 0,000007 | 0 | 0,0002803 |
| Н39 | ДУ7 | 455 | 1 | 1 | 0,02154 | 0,0000181 | 0,0000082 | 0 | 0,0003638 |
| ДУ7 | Н44 | 225 | 1 | 1 | 0,02154 | 0,0000181 | 0,0000041 | 0 | 0,0001799 |
| Н44 | П-11 | 155 | 1 | 1 | 0,027486 | 0,0000181 | 0,0000028 | 0 | 0,0000971 |
| П-11 | Н48 | 500 | 1 | 1 | 0,023961 | 0,0000181 | 0,000009 | 0 | 0,0003594 |
| Н48 | ДУ8 | 252 | 1 | 1 | 0,023961 | 0,0000181 | 0,0000046 | 0 | 0,0001811 |
| ДУ8 | Н54 | 395 | 1 | 1 | 0,023961 | 0,0000181 | 0,0000071 | 0 | 0,0002839 |
| Н54 | ДУ9 | 320 | 1 | 1 | 0,023961 | 0,0000181 | 0,0000058 | 0 | 0,00023 |
| П-15 | Н74 | 155 | 1 | 1 | 0,01666 | 0,0000181 | 0,0000028 | 0 | 0,0001602 |
| П-17 | Н93 | 800 | 1 | 1 | 0,021065 | 0,0000181 | 0,0000145 | 0 | 0,0006541 |
| Н84 | П-17 | 575 | 1 | 1 | 0,018039 | 0,0000181 | 0,0000104 | 0 | 0,000549 |
| ДУ11 | Н84 | 116 | 1 | 1 | 0,018039 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0001107 |
| ДУ6 | Н39 | 505 | 1 | 1 | 0,02154 | 0,0000181 | 0,0000091 | 0 | 0,0004038 |
| Н78 | ДУ11 | 760 | 1 | 1 | 0,018039 | 0,0000181 | 0,0000137 | 0 | 0,0007256 |
| Уз-130 | ДУ5 | 920 | 1 | 1 | 0,02154 | 0,0000181 | 0,0000166 | 0 | 0,0007356 |
| ДУ5 | ДУ6 | 445 | 1 | 1 | 0,02154 | 0,0000181 | 0,000008 | 0 | 0,0003558 |
| Уз-131 | Уз-132 | 1120 | 1 | 1 | 0,022234 | 0,0000181 | 0,0000202 | 0 | 0,0008675 |
| Уз-186 | Уз-131 | 555 | 1 | 1 | 0,022234 | 0,0000181 | 0,00001 | 0 | 0,0004299 |
| Уз-133 | Уз-186 | 810 | 1 | 1 | 0,022234 | 0,0000181 | 0,0000146 | 0 | 0,0006274 |
| Н22 | П-5 | 335 | 1 | 1 | 0,022453 | 0,0000181 | 0,0000061 | 0 | 0,000257 |
| Уз-132 | Н22 | 310 | 1 | 1 | 0,022234 | 0,0000181 | 0,0000056 | 0 | 0,0002401 |
| П-6 | Уз-130 | 460 | 1 | 1 | 0,02154 | 0,0000181 | 0,0000083 | 0 | 0,0003678 |
| ДУ10 | Н66 | 1015 | 1 | 1 | 0,023961 | 0,0000181 | 0,0000183 | 0 | 0,0007296 |
| Н66 | П-15 | 1150 | 1 | 1 | 0,023961 | 0,0000181 | 0,0000208 | 0 | 0,0008266 |
| П-19 | Н95-6 | 30 | 1 | 1 | 0,017926 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000288 |
| Уз-90 | Уз-195 | 125 | 1 | 1 | 0,017926 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0001201 |
| Н74 | Н77-7 | 375 | 1 | 1 | 0,01666 | 0,0000181 | 0,0000068 | 0 | 0,0003876 |
| ОтО | Н78 | 50 | 1 | 1 | 0,018039 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000477 |
| РО | ОтО | 18 | 1 | 1 | 0,019339 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000016 |
| Бак | РО | 6 | 1 | 1 | 0,01666 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000062 |
| Уз-146 | Насосная станция ЖТЭЦ | 30 | 1 | 1 | 0,01666 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000031 |
| Уз-145 | Бак | 8 | 1 | 1 | 0,01666 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000083 |
| Насосная станция ЖТЭЦ | Уз-145 | 6,91 | 1 | 1 | 0,01666 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000071 |
| Н77-7 | Уз-146 | 100 | 1 | 1 | 0,01666 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0001034 |
| Железногорская ТЭЦ | П-1 | 100 | 1 | 1 | 0,022508 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000765 |
| П-5 | П-6 | 80 | 1 | 1 | 0,021745 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000634 |
| П-1 | Уз-133 | 300 | 1 | 1 | 0,022234 | 0,0000181 | 0,0000054 | 0 | 0,0002324 |

Таблица 2. Показатели надежности систем теплоснабжения Пиковой Котельной ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

| **Наим. начала участка** | **Наим. конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тp-да, м** | **Внутренний диаметр обратного тр-да, м** | **Интенсивность восстановления, 1/ч** | **Интенсивность отказов, 1/(км\*ч)** | **Поток отказов, 1/ч** | **Относительное кол-во. отключ. нагрузки** | **Вероятность отказа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-168\* | ТП-2 | 908,19 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000164 | 0,0047342 | 0,0002167 |
| Теп6-12 | Теплица 6 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теп6-12 | Теп3-11 | 20 | 0,207 | 0,207 | 0,083886 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000041 |
| Теп3-11 | Теплица 3А | 1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теп9 | Склад продукции | 1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теп6-12 | Соед. коридор | 1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теп3-11 | Теп4-10 | 20 | 0,207 | 0,207 | 0,083886 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000041 |
| Теп4-10 | Теп9 | 20 | 0,207 | 0,207 | 0,083886 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000041 |
| Теп4-10 | Теплица 10 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-94 | Уз-113 | 21,46 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000042 |
| Теп6-12 | Теплица 12 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теп3-11 | Теплица 11 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теп9 | ЗХ ТК-4 | 10 | 0,207 | 0,207 | 0,083886 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000021 |
| Теп4-10 | Теплица 4Возд | 1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теп9 | Теплица 9 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-113 | Уз-114 | 64,85 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000126 |
| 31 ТК-26 | ЗА-132 | 2,15 | 0,05 | 0,05 | 0,219061 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 31 ТК-26 | 31 ТК-25 | 12,22 | 0,05 | 0,05 | 0,218982 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 31 ТК-25 | к31ЦТП-4 ТК-27 | 24,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218982 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| 31 ТК-26 | ЗА-134 | 9,18 | 0,04 | 0,04 | 0,23898 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| 31 ТК-26 | ЗА-133 | 2,91 | 0,05 | 0,05 | 0,219105 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-1 | Уз-94 | 124,07 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0 | 0,0000241 |
| ТП-4а | ТП-1 | 730 | 0,259 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МТ-46 | МТ-45 | 85,06 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000468 |
| ТП-9А | МТ-46 | 137,06 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0 | 0,0000754 |
| ВУ-28 | ТП-9А | 20,72 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000114 |
| ТК-9 | ВУ-28 | 16,26 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000009 |
| ТК-8 | ТК-9 | 35,63 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000196 |
| М ТК-22 | М ТК-23 | 293,63 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000053 | 0 | 0,0001699 |
| 31 ТК-1 | АБК Теплосеть | 24,16 | 0,05 | 0,05 | 0,218352 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| врезка на Пушкина, 7 | ЦТП | 45,83 | 0,04 | 0,04 | 0,239227 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000033 |
| 30 врСвердлова51 | к30вр Свердлова-53 | 94 | 0,082 | 0,082 | 0,169217 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000096 |
| УТ12 | УТ13 | 26 | 0,082 | 0,082 | 0,168935 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000027 |
| УТ6 | к34 Комсомольская-19а | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,218358 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| ЦТП-2 ТК-10 | 34 ТК-10 | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,218211 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 32 ТК-4 | ЗА-118 | 2,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218305 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-166 | ЦТП-1 ТК-13 | 1,94 | 0,125 | 0,125 | 0,126293 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 30 ТК-7 | Уз-168 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168501 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| М ТК-15 | М ТК-16 | 202,68 | 0,359 | 0,359 | 0,05234 | 0,0000181 | 0,0000037 | 0 | 0,0000667 |
| 26 ТК-4А | ж/д | 34,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218453 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| 26 ТК-3 | 26 ТК-4 | 52,34 | 0,125 | 0,125 | 0,127096 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000071 |
| 26 ТК-2 | ЗА-421 | 2,4 | 0,082 | 0,082 | 0,168655 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 26 ТК-21 | 26 ТК-20 | 61,14 | 0,125 | 0,125 | 0,127085 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000083 |
| 29А ТК-22А | ЗА-450 | 2,74 | 0,1 | 0,1 | 0,148412 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 32 ТК-1 | 32 ТК-2 | 50,96 | 0,15 | 0,15 | 0,109901 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000008 |
| ТК-13 | М ТК-14 | 118,9 | 0,359 | 0,359 | 0,05234 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000391 |
| 25 врезка на Школу №98 (ул.Лен | Школа №98 | 2,84 | 0,082 | 0,082 | 0,168705 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 32 ТК-2 | 32 стена ж/д Пушкина, 35 | 66,77 | 0,082 | 0,082 | 0,169306 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000068 |
| отв. маг. "Фаэтон" | к25 Ленина-50 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 25 ТК-4 | 25 врезка Дизельная | 14 | 0,05 | 0,05 | 0,218423 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТП-2 | ТП-3 | 145,91 | 0,804 | 0,804 | 0,021211 | 0,0000181 | 0,0000026 | 0 | 0,0001185 |
| М ТК-18 Г | Северная, 5 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,218323 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-3 | Сооружение | 17,5 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-334\* | ТК-254\* | 50 | 0,15 | 0,15 | 0,111083 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000078 |
| ТК-4 | ТК-5 | 29,11 | 0,259 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-165 | ТК-23 | 102,19 | 0,468 | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-34\* | ТК-334\* | 6,01 | 0,15 | 0,15 | 0,111083 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-5 | ТК-11 | 95,96 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-19 | Уз-165 | 17,8 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 ТК-33 | к31 Чехова-9 | 9,91 | 0,05 | 0,05 | 0,21825 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| 31 ТК-34 | к31 Чехова-11 | 10,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218256 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| 31 ТК-35 | к31 Комсомольская-30 | 16,25 | 0,05 | 0,05 | 0,218296 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| 31 ТК-31 | к31 Чехова-3 | 13,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218277 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| М ТК-22 | ЗА-139 | 2,57 | 0,259 | 0,259 | 0,068078 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000007 |
| 31 врезка ж/д Пушкина, 10 | 31 ТК-4 | 20,73 | 0,1 | 0,1 | 0,149194 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000024 |
| 31 ТК-29 | ЗА-140 | 3,89 | 0,15 | 0,15 | 0,109914 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 31 ТК-22 | 31 ТК-23 | 36,71 | 0,082 | 0,082 | 0,169611 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000037 |
| к33 врПушкина-9 | к33 Пушкина-9а | 46,16 | 0,04 | 0,04 | 0,239243 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000033 |
| 30 врСвердлова51 | к30 Свердлова-51 | 4 | 0,069 | 0,069 | 0,186191 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ЦТП-1 ТК-13 | 34 ТК-13 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168423 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 27 ТК-3 | ЗА-173 | 1,95 | 0,069 | 0,069 | 0,186237 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| УТ5 | УТ12 | 41 | 0,082 | 0,082 | 0,168935 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000042 |
| Т\_А | к34 Пушкина-26 | 22 | 0,05 | 0,05 | 0,218605 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| 31 ТК-1 | Уз-161 | 35,47 | 0,1 | 0,1 | 0,148515 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000041 |
| Уз-176 | улица Горького 35 | 4,27 | 0,027 | 0,027 | 0,26955 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 34 ТК-13 | ЗА-165 | 1,09 | 0,05 | 0,05 | 0,218264 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-328\* | Уз-147 | 54 | 0,1 | 0,1 | 0,148916 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000062 |
| 31 ТК-10 | 31 ТК-7 | 21,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218865 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| 31 ТК-13 | ЗА-150 | 2,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218239 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 31 ТК-14 | к31 Горького-21 | 7,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218236 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 31 ТК-15 | 31 ТК-14 | 20,07 | 0,082 | 0,082 | 0,169611 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000002 |
| 31 ТК-23 | 31 ТК-15 | 24,85 | 0,082 | 0,082 | 0,169611 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| 31 ТК-23 | к31ЦТП-4 ТК-27 | 10,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218254 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| 31 ТК-13 | 31 ТК-12 | 31,08 | 0,082 | 0,082 | 0,169611 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000032 |
| 31 ТК-14 | 31 ТК-13 | 41 | 0,082 | 0,082 | 0,169611 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000042 |
| 33 ТК-17 | ЗА-102 | 2,16 | 0,04 | 0,04 | 0,239275 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 33 ТК-19 | 33 ТК-20 | 41,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218717 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000033 |
| 31 ТК-15 | 50 ТК-16 | 69,94 | 0,069 | 0,069 | 0,18746 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000064 |
| 30 ТК-14 | ЗА-161 | 2,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218415 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 33 ТК-20 | ЗА-106 | 15,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218739 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| к30вр Свердлова-53 | ж/д | 4 | 0,082 | 0,082 | 0,169217 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 31 ТК-33 | 31 врезка "Склад" | 6 | 0,1 | 0,1 | 0,149269 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| Т-5 | М ТК-20 | 150 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000027 | 0 | 0,0000868 |
| УТ9 | Т\_А | 21 | 0,05 | 0,05 | 0,218605 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| Уз-161 | ЦТП-1 ТК-36 | 2,07 | 0,1 | 0,1 | 0,149666 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 32 ТК-3 | ЗА-119 | 3,44 | 0,05 | 0,05 | 0,21833 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| УТ6 | УТ8 | 25 | 0,125 | 0,125 | 0,126866 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000034 |
| Уз-147 | Северная, 11 | 34 | 0,05 | 0,05 | 0,218484 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| ТК-11 | Сооружение | 27,26 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТП2 | Уз-165 | 45,34 | 0,468 | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 ТК-24 | ЗА-444 | 3,77 | 0,04 | 0,04 | 0,238735 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 35 ТК-23 | ЗА-447 | 2,87 | 0,05 | 0,05 | 0,218243 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 35 ТК-22 | ЗА-448 | 2,96 | 0,05 | 0,05 | 0,21824 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 35 ТК-21 | ЦТП-3 | 8,3 | 0,05 | 0,05 | 0,218239 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| 35 ТК-18 | ЦТП-3 | 15,44 | 0,082 | 0,082 | 0,168535 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| 35 ТК-17 | 35 ТК-18 | 29,61 | 0,125 | 0,125 | 0,1277 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000004 |
| 35 ТК-19 | 35 ТК-20 | 33,06 | 0,125 | 0,125 | 0,1277 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000045 |
| 35 ТК-20 | 35 ТК-21 | 33,56 | 0,125 | 0,125 | 0,1277 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000045 |
| 35 ТК-21 | 35 ТК-22 | 33,44 | 0,069 | 0,069 | 0,186682 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000031 |
| 35 ТК-22 | 35 ТК-23 | 34,43 | 0,069 | 0,069 | 0,186682 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000032 |
| 35 ТК-17 | 35 ТК-19 | 46,17 | 0,125 | 0,125 | 0,1277 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000062 |
| 35 ТК-26 | ЦТП-2 | 20,26 | 0,069 | 0,069 | 0,187366 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| 35 ТК-27 | ЗА-446 | 2,24 | 0,069 | 0,069 | 0,18744 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 35 ТК-28 | к35 Комсомольская-11а | 11,36 | 0,069 | 0,069 | 0,187366 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 31 ТК-35 | 31 ТК-34 | 23,72 | 0,1 | 0,1 | 0,149269 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000027 |
| 31 ТК-32 | к31 Чехова-5 | 11,09 | 0,05 | 0,05 | 0,218259 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| 31 ТК-2 | 31 ТК-3 | 76,78 | 0,1 | 0,1 | 0,149194 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000089 |
| 31 ТК-4 | 31 ТК-5 | 23,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218402 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| 31 врезка "Склад" | 31 ТК-32 | 34 | 0,1 | 0,1 | 0,149269 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000039 |
| ЦТП-3 ТК-29 | 31 ТК-29 | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,109242 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| УТ14 | УТ15 | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,218617 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| Уз-201 | Гараж | 4,27 | 0,027 | 0,027 | 0,26955 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| Т\_А | Уз-14 | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,218605 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 30 ТК-5А | ЦТП | 7,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218597 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 30 ТК-14 | 30 ТК-6 | 35,21 | 0,082 | 0,082 | 0,16908 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000036 |
| 30 ТК-6 | 30 ТК-5А | 35,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218597 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| 30 ТК-2 | ЗА-159 | 2,45 | 0,125 | 0,125 | 0,126463 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 30 ТК-6 | ЗА-160 | 5,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218763 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| М ТК-22 | ЗА-152 | 2,4 | 0,15 | 0,15 | 0,1097 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| 30 ТК-1 | 30 ТК-2 | 61,36 | 0,15 | 0,15 | 0,109684 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000096 |
| 30 ТК-6 | ЦТП | 9 | 0,05 | 0,05 | 0,218597 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| 30 ТК-15 | ЦТП | 8,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218242 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| 30 ТК-15 | 30 ТК-14 | 34,32 | 0,082 | 0,082 | 0,16908 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000035 |
| М ТК-21 | М ТК-22 | 152,39 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000028 | 0 | 0,0000882 |
| М ТК-20 | М ТК-21 | 145,79 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000026 | 0 | 0,0000843 |
| 29 ТК-1 | 29 ТК-2А | 54,89 | 0,082 | 0,082 | 0,168841 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000056 |
| 29 ТК-2А | ж/д | 12,38 | 0,069 | 0,069 | 0,187402 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| 29 ТК-2А | 29 ТК-3 | 67,97 | 0,069 | 0,069 | 0,187402 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000062 |
| 29 ТК-3 | ж/д | 80,53 | 0,069 | 0,069 | 0,187402 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000074 |
| 32 ТК-4 | 32 ТК-3 | 36 | 0,125 | 0,125 | 0,129141 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000048 |
| 27 ТК-4 | ЗА-174 | 2,9 | 0,082 | 0,082 | 0,169805 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 30 ТК-3А | 30 ТК-4 | 34,82 | 0,125 | 0,125 | 0,126986 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000047 |
| УТ8 | ЗА-168 | 1,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218256 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 34 ТК-10 | ЗА-169 | 3,22 | 0,025 | 0,025 | 0,274819 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 35 ТК-25 | ЗА-445 | 2,9 | 0,04 | 0,04 | 0,238683 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 28 ТК-11 | к31ЦТП-3 ТК-29 | 28,22 | 0,05 | 0,05 | 0,218381 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| 28 ТК-15 | 28 ТК-14 | 21,21 | 0,1 | 0,1 | 0,149969 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000024 |
| 31 ТК-4 | ЗА-137 | 2,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218487 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 31 ТК-27 | 31 ТК-24 | 10,48 | 0,1 | 0,1 | 0,148342 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| 33 ТК-19 | врезка на Пушкина, 7 | 35,26 | 0,04 | 0,04 | 0,239227 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000025 |
| УТ14 | к35 Пушкина-25 | 18 | 0,05 | 0,05 | 0,218617 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| 31 ТК-28 | Теп6-12 | 150 | 0,207 | 0,207 | 0,083886 | 0,0000181 | 0,0000027 | 0 | 0,0000308 |
| Уз-176 | ЦТП-3 ТК-29 | 2,19 | 0,15 | 0,15 | 0,109376 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| Уз-177 | ЦТП -2 ТК-28 | 2,44 | 0,069 | 0,069 | 0,188651 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-166 | цтп-1 тк13 | 4,27 | 0,027 | 0,027 | 0,26955 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| Уз-168 | ЦТП ТК-7 | 2,5 | 0,082 | 0,082 | 0,169165 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| Уз-147 | г/к № 115 | 8,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218484 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| М ТК-18 А | 0 | 40 | 0,082 | 0,082 | 0,168725 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000041 |
| ТК-12 | Сооружение | 18,4 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-334\* | Г/К № 27 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,218323 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-12 | ТК-13 | 59,75 | 0,069 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 ТК-18 | 50 ТК-19 | 35,56 | 0,069 | 0,069 | 0,18746 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| 50 ТК-18 | ЗА-125 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218236 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 50 ТК-17 | ЗА-124 | 2,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218248 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| М ТК-18 Д | г/к № 80 бокс №5, бокс №4 | 17,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218591 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| вр Шк68-2 | 3ГЖКУ | 45 | 0,069 | 0,069 | 0,187403 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000041 |
| ТП-2в | б/н | 23,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218757 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| М ТК-18 Г | М ТК-18 Д | 30 | 0,125 | 0,125 | 0,126721 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000041 |
| ТК-13 | Сооружение | 9,04 | 0,069 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-11 | ТК-12 | 31,55 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 ТК-11 | к31 Пушкина-4 | 8,25 | 0,04 | 0,04 | 0,238667 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 31 ТК-12 | ЗА-149 | 3,28 | 0,04 | 0,04 | 0,238833 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 31 ТК-12 | 31 ТК-11 | 14,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218865 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| М ТК-18 К | М ТК-18 Л | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,148581 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000035 |
| ТК-114\* | ТВК-39 | 8,87 | 0,082 | 0,082 | 0,170864 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-13 | Сооружение | 29,36 | 0,069 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТП4 | Уз-156 | 17,48 | 0,468 | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-202\* | ТК-113\* | 51,68 | 0,1 | 0,1 | 0,148516 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000006 |
| ТК-32 | ул. Решетнева, | 29,8 | 0,082 | 0,082 | 0,176623 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000029 |
| 50 ТК-16 | 50 врезка на ж/д ул. Горького, | 13,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218293 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| 50 врезка на ж/д ул. Горького, | ЗА-122 | 3,78 | 0,045 | 0,045 | 0,228473 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 50 ТК-17 | 50 ТК-18 | 49,93 | 0,069 | 0,069 | 0,18746 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000046 |
| ТП-5 | ул. Северная, 38а | 80,3 | 0,1 | 0,1 | 0,148987 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000093 |
| ТК-300\* | Ленина 69Б | 97,99 | 0,15 | 0,15 | 0,111083 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000152 |
| ТК-32 | ул. Решетнева, | 19,61 | 0,082 | 0,082 | 0,176623 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| 50 ТК-21 | ЗА-128 | 2,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218735 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 50 ТК-20 | ЗА-127 | 2,21 | 0,05 | 0,05 | 0,218734 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 50 ТК-19 | ЗА-126 | 1,25 | 0,05 | 0,05 | 0,218733 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 50 ТК-20 | 50 ТК-21 | 27,28 | 0,05 | 0,05 | 0,21869 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| 35 ТК-28 | 35 ТК-27 | 33,34 | 0,069 | 0,069 | 0,187366 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000031 |
| 30 ТК-5 | ЗА-158 | 1,72 | 0,082 | 0,082 | 0,16923 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| к30вр Свердлова-53 | Золотухин "Успех" | 3 | 0,027 | 0,027 | 0,269543 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| УТ13 | УТ14 | 28 | 0,069 | 0,069 | 0,186375 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000026 |
| УТ5 | УТ6 | 80 | 0,125 | 0,125 | 0,126866 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000109 |
| УТ8 | УТ9 | 36 | 0,1 | 0,1 | 0,148397 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000042 |
| 31 ТК-28 | Уз-201 | 20,99 | 0,1 | 0,1 | 0,148307 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000024 |
| Уз-161 | Комсомольская улица 28 | 4,27 | 0,027 | 0,027 | 0,26955 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-14 | ТК-18 | 45,03 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-4 | ТП4 | 57,16 | 0,468 | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТВК-51 | ул. Полевая 2 | 42,92 | 0,082 | 0,082 | 0,170886 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000043 |
| М ТК-18 В | Уз-45 | 19,1 | 0,05 | 0,05 | 0,219261 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-30 | ул. Решетнева, | 47,09 | 0,082 | 0,082 | 0,176605 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000046 |
| ТП-3 | ТП-4 | 57,28 | 0,804 | 0,804 | 0,021211 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000465 |
| ТП-1 ? | ТП-2 | 128,03 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000705 |
| Уз-45 | г/к № 56 | 4,24 | 0,05 | 0,05 | 0,219261 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-18 | ТК-19 | 29,6 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТП-1 | ТП-2 | 472 | 0,259 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-45 | г/к № 56 бокс 2,3 | 28,1 | 0,05 | 0,05 | 0,219261 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-13 | ТК-1 | 11,1 | 0,259 | 0,259 | 0,066994 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-15 | Сооружение | 36,04 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-6 | ТК-5 | 8,72 | 0,468 | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 ТК-20 | ЗА-105 | 5,05 | 0,04 | 0,04 | 0,238762 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТП-5 | МТ-53 | 17,96 | 0,1 | 0,1 | 0,148987 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000021 |
| ТК-300\* | КГБПОУ | 36 | 0,125 | 0,125 | 0,126367 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000049 |
| ТК-НПО4 | ул. Решетнева, | 38,95 | 0,207 | 0,207 | 0,085084 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000079 |
| ТВК-47 | ТВК-48 | 37,52 | 0,082 | 0,082 | 0,169434 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000038 |
| ТВК-48 | ул. Зелёная 11 | 29,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218393 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| ТВК-51 | ул. Полевая 2а | 18,43 | 0,082 | 0,082 | 0,170886 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000019 |
| ТВК-52 | ТВК-51 | 23 | 0,082 | 0,082 | 0,170886 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000023 |
| ТВК-2 | ТК-59 | 91,97 | 0,15 | 0,15 | 0,111448 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000142 |
| ТВК-2 | ТВК-3 | 47 | 0,15 | 0,15 | 0,111448 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000073 |
| ТВК-3 | ТВК-32 | 145 | 0,15 | 0,15 | 0,111448 | 0,0000181 | 0,0000026 | 0 | 0,0000224 |
| ТВК-32 | ТВК-33 | 62,97 | 0,082 | 0,082 | 0,170864 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000063 |
| ТВК-33 | ТВК-34 | 27 | 0,082 | 0,082 | 0,170864 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000027 |
| ТВК-34 | ул. Зелёная 7 | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,218237 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТВК-34 | ТВК-36 | 41 | 0,082 | 0,082 | 0,170864 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000041 |
| ТВК-36 | ул. Зелёная 5 | 9 | 0,05 | 0,05 | 0,218244 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТВК-33 | ТВК-35 | 10,22 | 0,082 | 0,082 | 0,170864 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТВК-35 | ул. Зелёная 8 | 21,02 | 0,04 | 0,04 | 0,238751 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000015 |
| ТВК-35 | ТВК-37 | 39 | 0,082 | 0,082 | 0,170864 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000039 |
| ТВК-37 | ул. Зелёная 6 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,218287 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТВК-36 | ТВК-38 | 46 | 0,082 | 0,082 | 0,170864 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000046 |
| ТВК-38 | ТВК-40 | 38 | 0,05 | 0,05 | 0,218662 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000003 |
| ТВК-40 | ул. Зелёная 1 | 8,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218662 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТВК-38 | Уз-135 | 14,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218662 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| Уз-135 | ул. Зелёная 3 | 39,47 | 0,032 | 0,032 | 0,257261 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000026 |
| Уз-135 | ул. Зелёная 3 | 6,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218662 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТВК-39 | ул. Зелёная 4 | 12,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218268 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТВК-39 | ТВК-41 | 38 | 0,082 | 0,082 | 0,170864 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000038 |
| ТВК-41 | ул. Зелёная 2 | 9,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218247 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТВК-32 | ТК-140\* | 43 | 0,1 | 0,1 | 0,148897 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,000005 |
| ТК-140\* | ул. Зелёная 9а | 34 | 0,04 | 0,04 | 0,238836 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-140\* | ТВК-43 | 4 | 0,1 | 0,1 | 0,148897 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТВК-43 | ТК-142\* | 12,02 | 0,1 | 0,1 | 0,148897 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-142\* | ТВК-44 | 22,68 | 0,04 | 0,04 | 0,238828 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТВК-44 | ул. Зелёная 12 | 10 | 0,04 | 0,04 | 0,238828 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-142\* | ТВК-45 | 42,5 | 0,1 | 0,1 | 0,148897 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000049 |
| ТВК-45 | ул. Зелёная 13 | 13,41 | 0,04 | 0,04 | 0,238701 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТВК-45 | ТВК-49 | 49,63 | 0,082 | 0,082 | 0,1688 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000051 |
| ТВК-49 | ТВК-50 | 8,5 | 0,04 | 0,04 | 0,238692 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| ТВК-50 | ул. Зелёная 14 | 3,5 | 0,04 | 0,04 | 0,238692 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТВК-43 | ТВК-46 | 53,58 | 0,082 | 0,082 | 0,169434 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000054 |
| ТВК-46 | ул. Зелёная 9 | 27,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218378 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| ТВК-46 | ТВК-47 | 40 | 0,082 | 0,082 | 0,169434 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000041 |
| ТВК-47 | ул. Зелёная 9 | 31,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218402 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000024 |
| ТВК-3 | ул. Крестьянская 8 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,218953 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| ТП-1 | ТВК-8 | 181 | 0,15 | 0,15 | 0,111004 | 0,0000181 | 0,0000033 | 0 | 0,0000281 |
| ТВК-8 | ТВК-9 | 82,5 | 0,15 | 0,15 | 0,111004 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000128 |
| ТВК-36 | ул. Зелёная 5 | 9,5 | 0,04 | 0,04 | 0,238676 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| Уз-116 | ТВК-52 | 28 | 0,082 | 0,082 | 0,170886 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| ТВК-52 | ТВК-53 | 13,4 | 0,082 | 0,082 | 0,170886 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| ТВК-53 | ул. Полевая 1а | 6,99 | 0,082 | 0,082 | 0,170886 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-177\* | Уз-116 | 32,65 | 0,082 | 0,082 | 0,170886 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| ТВК-52 | ул. Полевая 1а | 12,53 | 0,082 | 0,082 | 0,170886 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| ТВК-52 | ул. Полевая 1 | 32,28 | 0,082 | 0,082 | 0,170886 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| ТВК-1 завалена | ТВК-2 | 43,5 | 0,15 | 0,15 | 0,111448 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000067 |
| ТВК-55 | ТВК-54 | 37,5 | 0,125 | 0,125 | 0,126838 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000051 |
| ТВК-54 | ТВК-1 завалена | 31,2 | 0,125 | 0,125 | 0,126838 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000042 |
| ТВК-56 | ТВК-56/1 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,218764 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТВК-56/1 | ул. Крестьянская 20 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,218764 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТВК-54 | ул. Крестьянская 20а | 24,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218355 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТВК-5 | ТВК-7 | 143 | 0,05 | 0,05 | 0,219706 | 0,0000181 | 0,0000026 | 0 | 0,0000112 |
| ТВК-7 | ул. Новосёлова 3 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,219706 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТВК-27 | ул. Полевая 8 | 25,89 | 0,033 | 0,033 | 0,254924 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000017 |
| ТВК-27 | ТВК-28 | 26,5 | 0,082 | 0,082 | 0,170886 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000027 |
| ТВК-28 | ул. Полевая 5 | 15 | 0,033 | 0,033 | 0,255031 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000001 |
| ТВК-28 | ул. Полевая 6 | 20,67 | 0,033 | 0,033 | 0,255031 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000014 |
| ТВК-28 | ТК-177\* | 78,66 | 0,082 | 0,082 | 0,170886 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000079 |
| ТВК-28 | ул. Полевая 6 | 33,08 | 0,033 | 0,033 | 0,255031 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000022 |
| ТВК-28 | ул. Полевая 4 | 69,29 | 0,021 | 0,021 | 0,285808 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000042 |
| ТП-1 | Уз-127 | 17,42 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000042 |
| Уз-127 | ТВК-55 | 32,5 | 0,125 | 0,125 | 0,126838 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000044 |
| ТВК-55 | ТВК-56 | 32,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218764 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000026 |
| ТВК-56/1 | ул. Крестьянская 21 | 31 | 0,05 | 0,05 | 0,218764 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000024 |
| ТВК-11 | ТВК-12 | 69 | 0,082 | 0,082 | 0,16895 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,000007 |
| ТВК-12 | ул. Полевая 18 | 24,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218355 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТВК-14 | ул. Полевая 19 | 18,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218312 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ТВК-21 | ТВК-24 | 7,8 | 0,1 | 0,1 | 0,149322 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| Уз-123 | ТВК-21 | 48 | 0,125 | 0,125 | 0,127077 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000065 |
| ТВК-24 | ТВК-25 | 39,5 | 0,1 | 0,1 | 0,149322 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000046 |
| ТВК-25 | ул. Полевая 11 | 25 | 0,033 | 0,033 | 0,254772 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000017 |
| ТВК-25 | ТВК-26 | 38 | 0,04 | 0,04 | 0,238981 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000027 |
| ТВК-26 | ул. Полевая 10 | 18,11 | 0,04 | 0,04 | 0,238981 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ТВК-25 | ТВК-27 | 50,5 | 0,1 | 0,082 | 0,149322 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000058 |
| ТВК-27 | ул. Полевая 9 | 24,89 | 0,033 | 0,033 | 0,254924 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| ТВК-24 | ул. Полевая 12 | 16,5 | 0,04 | 0,04 | 0,238722 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТВК-21 | ул. Полевая 13 | 59 | 0,1 | 0,1 | 0,149322 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000068 |
| ТВК-14 | ТВК-15 | 103,3 | 0,15 | 0,15 | 0,110988 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,000016 |
| ТВК-13 | ул. Полевая 15 | 37,4 | 0,04 | 0,04 | 0,239207 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000027 |
| ТВК-13 | ул. Полевая 17 | 28,2 | 0,04 | 0,04 | 0,239207 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| ТК-4 | ТК-5 | 314,99 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000057 | 0 | 0,0000752 |
| ТВК-11 | Уз-124 | 64,57 | 0,125 | 0,125 | 0,127077 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000088 |
| Уз-124 | Уз-123 | 21,38 | 0,125 | 0,125 | 0,127077 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000029 |
| Уз-124 | ТВК-13 | 27,06 | 0,05 | 0,05 | 0,21849 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| ТВК-13 | ул. Полевая 15 | 24,85 | 0,04 | 0,04 | 0,239207 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТВК-13 | ул. Полевая 17 | 16,27 | 0,05 | 0,05 | 0,21849 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-5 | ТВК-14 | 88,02 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,000021 |
| Уз-110 | ТК-4 | 343,06 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000062 | 0 | 0,0000819 |
| ТП-3 | Уз-96 | 688,16 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000124 | 0 | 0,0001642 |
| Уз-96 | Уз-101 | 154,52 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000028 | 0 | 0,0000369 |
| ТП-4 | Уз-110 | 107,63 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000257 |
| Уз-101 | ТП-4 | 201,74 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000036 | 0 | 0,0000481 |
| ТК-98\* | ТП-3 | 505,01 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000091 | 0 | 0,0001205 |
| ТП-2 | НС на п. Додоново | 444,58 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,000008 | 0 | 0,0001061 |
| НС на п. Додоново | ТК-98\* | 9,66 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-293\* | Г/К №83 бокс 2 | 50 | 0,05 | 0,05 | 0,218538 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000039 |
| ТВК-37А | ТК-114\* | 16,61 | 0,082 | 0,082 | 0,170864 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| ТК-15 | ТК-16 | 99,17 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 ТК-9 | ЗА-145 | 1,84 | 0,04 | 0,04 | 0,238856 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-16 | Сооружение | 23,03 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 ТК-22 | 50 врГорького,16 | 5,21 | 0,04 | 0,04 | 0,239795 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 33 ТК-21 | 50 ТК-22 | 58,58 | 0,04 | 0,04 | 0,239795 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000042 |
| М ТК-18 Д | Уз-68 | 5,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218591 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТВК-14 | ТК-313\* | 70,47 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000168 |
| ТК-5 | ТК-4 | 60,15 | 0,468 | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-258\* | промышленная ул. | 51,39 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-68 | г/к № 80 бокс 1 Монтаж | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,218591 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| М ТК-18 | М ТК-18 А | 19,14 | 0,1 | 0,1 | 0,148269 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000022 |
| М ТК-17 А | ТК-34\* | 200 | 0,515 | 0,515 | 0,033494 | 0,0000181 | 0,0000036 | 0 | 0,0001028 |
| ТК-258\* | ТП-1004А | 144,32 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 врезка на ж/д ул. Горького, | ЗА-123 | 2,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218346 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 50 ТК-16 | 50 ТК-17 | 12,93 | 0,069 | 0,069 | 0,18746 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| М ТК-18 Д | г/к № 80 бокс №6 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,218591 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-17 | Уз-67 | 12,99 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-251\* | ТК-9 | 27 | 0,468 | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 ТК-25 | к31ЦТП-4 ТК-27 | 16,77 | 0,04 | 0,04 | 0,238723 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-130\* | Г/К № 27 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,218287 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| вр Шк68-1 | вр Шк68-2 | 30 | 0,069 | 0,069 | 0,187403 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| вр Шк68-2 | 3ГЖКУ в2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-1 | вр Шк68-1 | 36 | 0,069 | 0,069 | 0,187403 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000033 |
| вр Шк68-1 | 3ГЖКУ в1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-300\* | Ленина, 69А | 20 | 0,15 | 0,15 | 0,111083 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000031 |
| уз-2 | ТК-2А | 50,57 | 0,207 | 0,207 | 0,083765 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000104 |
| 50 врезка наж/д ул.Горького, 1 | к33 ЦТП | 9,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218965 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| 50 врГорького,16 | к50 Горького-16 | 14,46 | 0,04 | 0,04 | 0,239795 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000001 |
| ТК-313\* | ТП-1 | 46,44 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000111 |
| ТК-9 | ТК-8 | 137,59 | 0,468 | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 ТК-3 | ЗА-182 | 2,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218299 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 29А ТК-22 | 26 ТК-1 | 54,4 | 0,15 | 0,15 | 0,110005 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000085 |
| 26 ТК-4 | ЗА-417 | 2,57 | 0,125 | 0,125 | 0,128009 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 26 ТК-1 | ЗА-422 | 2,89 | 0,125 | 0,125 | 0,128089 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 26 ТК-21 | ЗА-423 | 2,4 | 0,082 | 0,082 | 0,1685 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 26 ТК-17 | ЗА-403 | 2,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218361 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 26 ТК-18 | ж/д | 7,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 26 ТК-19 | ЗА-401 | 3,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218403 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 26 ТК-20 | ЗА-424 | 2,49 | 0,082 | 0,082 | 0,168507 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 26 ТК-19А | 26 ТК-19 | 30,81 | 0,125 | 0,125 | 0,127085 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000042 |
| 29А ТК-22 | 29А ТК-22А | 59,47 | 0,125 | 0,125 | 0,126536 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000081 |
| 29А ТК-24 | Управление 1 | 18 | 0,05 | 0,05 | 0,218308 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| 29 ТК-4А | д/c № 13 | 8,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218241 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| 29 ТК-4 | 29 ТК-4А | 67,13 | 0,069 | 0,069 | 0,187393 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000062 |
| 29 врезка зд. Ленина, 55а | 29 ТК-4 | 99,38 | 0,1 | 0,1 | 0,149407 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000115 |
| 29 врЛенина,57 | 29 врезка зд. Ленина, 55а | 15,83 | 0,1 | 0,1 | 0,149407 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| 29 врПушкина,34 | 29 врЛенина,57 | 52,62 | 0,1 | 0,1 | 0,149407 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000061 |
| 29 ТК-1 | 29 врПушкина,34 | 70,47 | 0,125 | 0,125 | 0,12704 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000096 |
| 25 ТК-1а | 25 врезка на Школу №98 (ул.Лен | 10,01 | 0,082 | 0,082 | 0,168705 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 25 ТК-2 | ЗА-179 | 2,78 | 0,082 | 0,082 | 0,168539 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| отв. маг. "Фаэтон" | Свириденко Т.Г. (Магазин "Фаэт | 21 | 0,027 | 0,027 | 0,269637 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-304\* | ТК-8 | 159,39 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000029 | 0 | 0,0000877 |
| ТК-2А | ТК-330\* | 9,21 | 0,468 | 0,468 | 0,03656 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000043 |
| ТВК-3 | Уз-47 | 56,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218953 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000044 |
| Уз-47 | Сельский клуб | 11,21 | 0,05 | 0,05 | 0,218953 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Уз-47 | ТВК-4 | 20,5 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТВК-9 | ТВК-10 | 84 | 0,082 | 0,082 | 0,169067 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000086 |
| ТВК-10 | ул. Новосёлов 2 | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,218237 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТВК-10 | ул.Луговая 35 | 44,5 | 0,082 | 0,082 | 0,169414 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000047 |
| ТК-254\* | ТК-293\* | 10 | 0,15 | 0,15 | 0,111083 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-61 | ул. Крестьянская 15 | 4 | 0,04 | 0,04 | 0,238702 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-61 | ТК-62 | 32,5 | 0,082 | 0,082 | 0,170135 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| ТК-62 | ул. Крестьянская 17 | 7,47 | 0,04 | 0,04 | 0,238662 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-62 | ТК-63 | 31,5 | 0,082 | 0,082 | 0,170135 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-63 | ул. Крестьянская 19 | 7,91 | 0,04 | 0,04 | 0,238665 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-61 | ул. Крестьянская 15 | 9,55 | 0,04 | 0,04 | 0,238702 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-59 | ул. Крестьянская 11 | 4 | 0,04 | 0,04 | 0,23864 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-59 | ТК-58 | 31 | 0,082 | 0,082 | 0,170135 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-58 | ул. Крестьянская 9 | 4,5 | 0,04 | 0,04 | 0,238643 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-58 | ТК-57 | 32,5 | 0,082 | 0,082 | 0,170135 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| ТК-57 | ул. Крестьянская 7 | 4 | 0,04 | 0,04 | 0,23864 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-57 | ТК-56 | 29 | 0,082 | 0,082 | 0,170135 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-56 | ул. Крестьянская 5 | 4 | 0,04 | 0,04 | 0,23864 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-56 | ТК-55 | 32,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218926 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000026 |
| ТК-55 | ул. Крестьянская 3 | 4,5 | 0,04 | 0,04 | 0,238643 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-54 | ул. Крестьянская 1 | 4,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218926 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-55 | ТК-54 | 31 | 0,05 | 0,05 | 0,218926 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-59 | ТК-60 | 31,5 | 0,082 | 0,082 | 0,170135 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-60 | ул. Крестьянская 13 | 3,5 | 0,04 | 0,04 | 0,238636 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-54 | ул. Крестьянская 1 | 36 | 0,05 | 0,05 | 0,218926 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-60 | ТК-61 | 32,5 | 0,082 | 0,082 | 0,170135 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| М ТК-18 В | Северная, 3 | 9,04 | 0,05 | 0,05 | 0,219261 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| 31 ТК-7 | ЗА-148 | 2,34 | 0,04 | 0,04 | 0,23875 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 31 ТК-7 | ЗА-147 | 2,76 | 0,04 | 0,04 | 0,2388 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-5 | врз зд.17 | 36 | 0,069 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-5 | ТК-6 | 75 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-6 | Станция УФ-обеззаражив. | 60 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-6 | ТК-7 | 169 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-7 | Фильтры доочистки стоков | 34 | 0,069 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М ТК-18 Б | М ТК-18 Г | 50 | 0,125 | 0,125 | 0,126721 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000068 |
| ТК-2 | корпус №14 | 107,21 | 0,1 | 0,1 | 0,150988 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000122 |
| ТК-7 | ТК-6 | 66,37 | 0,468 | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 ТК-10 | ЗА-146 | 2,16 | 0,04 | 0,04 | 0,238787 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 31 ТК-10 | 31 ТК-9 | 18,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218865 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-113\* | улица Решетнева ГК1 | 18,67 | 0,05 | 0,05 | 0,21846 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| М ТК-18 Л | Уз-33 | 46,09 | 0,082 | 0,082 | 0,168803 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000047 |
| ТК-114\* | ул. Зелёная 4 | 15,78 | 0,04 | 0,04 | 0,238717 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-6 | Сооружение | 20,61 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-19 | Сооружение | 9,45 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-313\* | Полевая улица 14 | 35,44 | 0,069 | 0,069 | 0,186432 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| ЗА-1 | к34 Комсомольская-19 | 29 | 0,05 | 0,05 | 0,218387 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| Уз-62 | Сооружение | 14,58 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-7 | Сооружение | 19,6 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-8 | ТК-9 | 31,95 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 ТК-9 | ЦТП | 8,16 | 0,04 | 0,04 | 0,238667 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 33 ТК-9 | 33 ТК-10 | 26,56 | 0,05 | 0,05 | 0,220062 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| 33 ТК-10 | ЦТП | 32,07 | 0,05 | 0,05 | 0,220062 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000025 |
| 33 ТК-10 | ЦТП | 53,23 | 0,04 | 0,04 | 0,238963 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000038 |
| 50 ТК-22 | к50 Горького-18 | 49,66 | 0,04 | 0,04 | 0,239795 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000036 |
| 50 врезка наж/д ул.Горького, 1 | к33 ЦТП | 48,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218965 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000038 |
| 50 врГорького,16 | к50 Горького-14 | 51,65 | 0,04 | 0,04 | 0,239795 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000037 |
| ЗХ ТК-4 | Лесхоз | 210 | 0,082 | 0,082 | 0,171321 | 0,0000181 | 0,0000038 | 0 | 0,0000211 |
| Уз-68 | Северная, 5 А | 3,59 | 0,05 | 0,05 | 0,218591 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| уз-2 | гараж | 30 | 0,082 | 0,082 | 0,171482 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| ТК-11 | ТК-12 | 102,55 | 0,359 | 0,359 | 0,05234 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000337 |
| ТК-11А | ТК-11 | 70 | 0,359 | 0,359 | 0,05234 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,000023 |
| ТК-11А | 32 ТК-10 | 39,11 | 0,15 | 0,15 | 0,109697 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000061 |
| 32 ТК-10 | ЗА-109 | 2,63 | 0,069 | 0,069 | 0,186234 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 32 ТК-10 | ЗА-108 | 2,46 | 0,1 | 0,1 | 0,148442 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 32 ТК-10 | 32 ТК-7Б | 33,34 | 0,15 | 0,15 | 0,109697 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000052 |
| ТК-10 | ЗА-389 | 2,36 | 0,359 | 0,359 | 0,05234 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000008 |
| 32 ТК-7Б | Склад столовой "Заря" | 7,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218234 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-3 | ТК-4 | 65,14 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000359 |
| МТ-57' | ТК-3 | 28,99 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000016 |
| ТП-2в | МТ-57' | 33,01 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000182 |
| ТП-2б | ТП-2в | 54,22 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000298 |
| ТП-2а | ТП-2б | 20,41 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000112 |
| ТП-2 | ТП-2а | 24,94 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000137 |
| ТП-4 | ТК-1 | 173,08 | 0,804 | 0,804 | 0,021211 | 0,0000181 | 0,0000031 | 0 | 0,0001405 |
| 32 стена ж/д Пушкина, 35 | к32 Пушкина-35 | 48 | 0,082 | 0,082 | 0,169306 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000049 |
| ТП-2в | о | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,218757 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТП-2 | о | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,218287 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| М ТК-2 | ЗА-2 | 1 | 0,702 | 0,702 | 0,02989 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-2 | ТК-10 | 37,05 | 0,702 | 0,702 | 0,023491 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000272 |
| ЗА-3 | М ТК-2 | 1 | 0,804 | 0,804 | 0,021213 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000008 |
| ТП-2в | б/н | 42,3 | 0,05 | 0,05 | 0,218757 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000033 |
| ТК-330\* | ул. Решетнева, 4А | 40,5 | 0,1 | 0,1 | 0,148431 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000047 |
| М ТК-18 Д | М ТК-18 Ж | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,148581 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТВК-37 | ТВК-37А | 22,87 | 0,082 | 0,082 | 0,170864 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-34\* | ТК-130\* | 12,5 | 0,15 | 0,15 | 0,111083 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-7 | ТК-8 | 57,27 | 0,259 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТП-3\* | ГТЭ зд. 47 | 10 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТП-3 | ТП-3\* | 200 | 0,259 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТП-3 | ТК-12 | 60 | 0,069 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-12 | Установ.обезвожив.песка | 22 | 0,027 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-12 | ТК-13 | 26 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-13 | Здание решеток | 15 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-13 | ТК-14 | 88 | 0,033 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-14 | Лоток вентури | 40 | 0,027 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-14 | Первичные отстойники | 91 | 0,027 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-2 | АБК и Пр | 20 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-2 | ТК-3 | 60 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-3 | Гараж с ремонт.мастер | 20 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 50 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-4 | НВС | 20 | 0,027 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 60 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТП-3\* | ТК-1 | 20 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-1 | ТК-2 | 72 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врз зд.17 | ТК-10 | 125 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТП-3\* | врз ГТЭ зд. № 15 | 56 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врз ГТЭ зд. № 15 | Корп.обезвожив.осадка | 1 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТП-2 | ГТЭ ТП-3.РД | 68 | 0,259 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГТЭ ТП-3.РД | ТП-3 | 1 | 0,259 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-130\* | ТК-300\* | 23,5 | 0,15 | 0,15 | 0,111083 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000036 |
| ТК-304\* | ТК-258\* | 868,68 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-3 | ТК-2с | 110,94 | 0,259 | 0,259 | 0,067482 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000283 |
| ТК-НПО4 | ТК-30 | 72,45 | 0,309 | 0,309 | 0,058638 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000213 |
| ТК-30 | ТК-32 | 102,8 | 0,309 | 0,309 | 0,058638 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000302 |
| ТП-7 | МТ-48 | 80 | 0,207 | 0,207 | 0,083079 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000166 |
| ТК-10 | ТК-11 | 60 | 0,082 | 0,082 | 0,169895 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000061 |
| ТК-11 | Казарма 2В | 20 | 0,082 | 0,082 | 0,169895 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000002 |
| ТК-5 | ТК-3 | 70 | 0,207 | 0,207 | 0,083271 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000145 |
| ТК-2с | ТК-2 | 85 | 0,125 | 0,125 | 0,126721 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000116 |
| ТК-2 | ТК-3 | 25 | 0,1 | 0,1 | 0,148313 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-3 | Столовая | 55 | 0,082 | 0,082 | 0,168841 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000056 |
| ТК-2 | Склад ПС | 15 | 0,04 | 0,04 | 0,238712 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-6 | Казарма 2А | 20 | 0,082 | 0,082 | 0,16857 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000002 |
| ТК-3 | ТК-5 | 60 | 0,125 | 0,125 | 0,12654 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000082 |
| ТК-5 | ТК-6 | 40 | 0,1 | 0,1 | 0,148428 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000046 |
| ТК-2с | ТК-1 | 50 | 0,069 | 0,069 | 0,187403 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000046 |
| ТК-2с | вр Шк64г | 70 | 0,1 | 0,1 | 0,149709 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000081 |
| вр Шк64г | Бокс нна 20 а/м | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218617 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр Шк64г | Бокс нна 15 а/м | 60 | 0,05 | 0,05 | 0,218617 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000047 |
| вр Шк64г | вр КТП | 50 | 0,1 | 0,1 | 0,149709 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000058 |
| вр КТП | КТП | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр КТП | УП4 | 12 | 0,1 | 0,1 | 0,149709 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| УП4 | Склад боеприпасов | 15 | 0,082 | 0,082 | 0,168532 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| УП4 | врз ИТО | 15 | 0,1 | 0,1 | 0,149709 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| врз ИТО | ИТО | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врз ИТО | врз ТСО | 45 | 0,1 | 0,1 | 0,149709 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000052 |
| врз ТСО | Мастерские ТСО | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врз ТСО | УП6 | 15 | 0,1 | 0,1 | 0,149709 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| УП6 | Бокс нна 50 а/м | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218624 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| УП6 | врз склад ОПО-2 | 60 | 0,05 | 0,05 | 0,218624 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000047 |
| врз склад ОПО-2 | склад ОПО-2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218624 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врз склад ОПО-2 | Вольер для собак | 25 | 0,033 | 0,033 | 0,254772 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000017 |
| Уз-33 | Северная,1А Гараж ФГУП ГВСУ №9 | 3,91 | 0,082 | 0,082 | 0,168803 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-18 | Сооружение | 15 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 ТК-16 | ЦТП-3 | 14,73 | 0,069 | 0,069 | 0,186273 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| 35 ТК-16 | 35 ТК-17 | 48,3 | 0,125 | 0,125 | 0,1277 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000065 |
| 35 ТК-17 | ЗА-443 | 2,21 | 0,04 | 0,04 | 0,238695 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 35 19А | 35 ТК-1 | 26,09 | 0,15 | 0,15 | 0,109384 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000041 |
| 35 ТК-2 | ЗА-431 | 2,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218564 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 35 ТК-2 | 35 ТК-3 | 28,13 | 0,05 | 0,05 | 0,218496 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| 35 ТК-3 | ЗА-430 | 10,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218576 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| 35 ТК-3 | ЗА-429 | 2,53 | 0,05 | 0,05 | 0,218616 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 35 ТК-4 | ЗА-428 | 5,85 | 0,04 | 0,04 | 0,238699 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 35 ТК-4 | ЗА-427 | 4,54 | 0,04 | 0,04 | 0,2389 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 35 ТК--5 | 35 ТК-6 | 21,25 | 0,125 | 0,125 | 0,127435 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000029 |
| 35 ТК-6 | 35 ТК-7 | 32,56 | 0,125 | 0,125 | 0,127435 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000044 |
| 35 ТК-7 | Гараж зд4 | 9,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218244 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| 35 ТК-7 | 35 ТК-7А | 33,91 | 0,069 | 0,069 | 0,187428 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000031 |
| 35 ТК-7А | Склад зд5 | 5,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218216 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 35 ТК-7 | 35 ТК-8 | 62,34 | 0,125 | 0,125 | 0,127435 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000084 |
| 35 ТК-8 | ЗА-437 | 2,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218285 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 35 ТК-8 | ЗА-438 | 1,2 | 0,05 | 0,05 | 0,218256 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ЗА-439 | 35 ТК-9 | 2,95 | 0,125 | 0,125 | 0,127456 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 35 ТК-9 | Светореклама (зд. 1) | 12,01 | 0,205 | 0,207 | 0,083426 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000025 |
| 35 ТК-9 | Техсервис | 16,11 | 0,069 | 0,069 | 0,186284 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| 35 ТК-9 | 35 ТК-10 | 31,94 | 0,15 | 0,15 | 0,109423 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,000005 |
| 35 ТК-13 | 35 ТК-14 | 47,44 | 0,125 | 0,125 | 0,127353 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000064 |
| 33 врКомсомольская,4 | ЦТП | 60 | 0,05 | 0,05 | 0,21871 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000047 |
| 33 ТК-4 | к33 Горького-5 | 9,37 | 0,05 | 0,05 | 0,220062 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| Уз-29 | М ТК-18 | 126,52 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000732 |
| 35 ТК-8 | Проходная | 5 | 0,15 | 0,15 | 0,109242 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| УТ1 | УТ2 | 30 | 0,15 | 0,15 | 0,110189 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000047 |
| 35 ТК-10 | ЗА-441 | 2 | 0,04 | 0,04 | 0,238697 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-60 | ЦТП-3 ТК-15 | 1,16 | 0,125 | 0,125 | 0,128978 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 35 ТК-7А | Уз-177 | 124,87 | 0,069 | 0,069 | 0,187428 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000115 |
| М ТК-17 | ТК-328\* | 21,25 | 0,1 | 0,1 | 0,148916 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| ЗА-455 | НС Пиковая котельная | 0,02 | 0,804 | 0,804 | 0,020106 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-8 | Сооружение | 23,66 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 ТК-2 | ЗА-172 | 2,16 | 0,069 | 0,069 | 0,186314 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 30 ТК-1 | ЗА-151 | 3,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218467 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 30 ТК-14 | Отдел кадров | 10,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218274 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| 30 ТК-2 | ЗА-154 | 2,5 | 0,15 | 0,15 | 0,109965 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| 30 ТК-4 | ЗА-156 | 3,12 | 0,082 | 0,082 | 0,168544 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 30 ТК-3 | 30 ТК-3А | 83,72 | 0,125 | 0,125 | 0,126986 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000114 |
| 30 ТК-1 | ЗА-153 | 2,49 | 0,069 | 0,069 | 0,186702 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 30 ТК-7 | ЗА-162 | 3,21 | 0,082 | 0,082 | 0,169881 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 34 ТК-9 | 34 ТК-8 | 65,76 | 0,082 | 0,082 | 0,169795 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000067 |
| 34 ТК-8 | ЗА-163 | 2,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218718 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 34 врезка на гараж м-н "Урожай | Склад ПРЭХ | 2,42 | 0,027 | 0,027 | 0,269661 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 35 ТК-27 | 35 ТК-26 | 19,24 | 0,069 | 0,069 | 0,187366 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| 31 ТК-34 | 31 ТК-33 | 21,29 | 0,1 | 0,1 | 0,149269 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| 31 ТК-30 | 28 ТК-15 | 59,5 | 0,15 | 0,15 | 0,109881 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000093 |
| 31 ТК-30 | ЗА-142 | 3 | 0,04 | 0,04 | 0,238829 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 31 ТК-3 | к31 Горького-27 | 17,51 | 0,04 | 0,04 | 0,238728 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| 31 ТК-5 | ЗА-136 | 2,11 | 0,05 | 0,05 | 0,218448 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 31 ТК-27 | к31ЦТП-4 ТК-27 | 8,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218243 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| 31 ТК-24 | 31 ТК-22 | 17,22 | 0,1 | 0,1 | 0,148342 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| к33 врПушкина-9 | к33 Пушкина-9 | 18,99 | 0,04 | 0,04 | 0,239243 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ЦТП ТК-7 | 30 ТК-15 | 16,17 | 0,082 | 0,082 | 0,169165 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| ЦТП-4 ТК-27 | 31 ТК-27 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148525 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| УТ4 | УТ5 | 15 | 0,15 | 0,15 | 0,110189 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000023 |
| УТ15 | к35 Пушкина-27 | 18 | 0,05 | 0,05 | 0,218617 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| Уз-201 | ЦТП-4 ТК-27 | 3,17 | 0,1 | 0,1 | 0,148525 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 31 ТК-28 | Уз-176 | 17,75 | 0,15 | 0,15 | 0,109343 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000028 |
| Уз-177 | цтп-2 ТК-28 | 3,05 | 0,069 | 0,069 | 0,187428 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-328\* | о | 28,75 | 0,1 | 0,1 | 0,148916 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000033 |
| Уз-13 | ЗА-455 | 0,41 | 0,804 | 0,804 | 0,020107 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| ТП-7 | ТК-304\* | 22,07 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000121 |
| ТК-8 | ТК-10 | 45,04 | 0,259 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-6А | ТП-7 | 152,95 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000028 | 0 | 0,0000842 |
| ТК-6 | МТ-51 | 21,28 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000117 |
| ТП-5 | ТК-6 | 59,09 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000325 |
| ТК-4 | МТ-55 | 92,07 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000507 |
| ТП-5 | о | 15 | 0,1 | 0,1 | 0,148987 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| МТ-55 | МТ-54 | 70,32 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000387 |
| МТ-54 | ТП-5 | 134,68 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000024 | 0 | 0,0000741 |
| МТ-51 | МТ-50 | 84,5 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000465 |
| Уз-156 | ТП2 | 6,14 | 0,468 | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 ТК-5 | ЗА-186 | 2,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218325 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 25 ТК-5 | 25 врезка ж/д ул.Школьная, 67 | 46,39 | 0,1 | 0,1 | 0,148796 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000054 |
| 25 врезка ж/д ул.Школьная, 67 | к25 Школьная-67 | 16,45 | 0,082 | 0,082 | 0,169171 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| 25 врезка ж/д ул.Школьная, 67 | 25 ТК-6 | 80,98 | 0,082 | 0,082 | 0,169171 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000082 |
| 25 ТК-6 | ЗА-185 | 3,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218303 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 25 ТК-6 | ЗА-184 | 3,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218909 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 25 ТК-4 | ЗА-187 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,148848 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 25 ТК-3 | 25 ТК-4 | 72,88 | 0,125 | 0,125 | 0,127851 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000098 |
| 25 ТК-2 | 25 ТК-3 | 52,12 | 0,125 | 0,125 | 0,127851 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000007 |
| 25 ТК-4 | ЗА-188 | 4,81 | 0,1 | 0,1 | 0,149374 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 25 ТК-3а | ЗА-183 | 3,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218484 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 25 ТК-3а | 25 врезка ж/д ул.Маяковского, | 40,53 | 0,1 | 0,1 | 0,149321 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000047 |
| 25 врезка ж/д ул.Маяковского, | к25 Маяковского-4б | 17,51 | 0,082 | 0,082 | 0,168551 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| 25 врезка ж/д ул.Маяковского, | 25 ТК-7 | 37,05 | 0,1 | 0,1 | 0,149321 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000043 |
| 25 ТК-7 | 25 врезка ж/д ул.Маяковского, | 41,81 | 0,1 | 0,1 | 0,149321 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000048 |
| 25 врезка ж/д ул.Маяковского, | к25 Маяковского-4а | 16,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218297 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| 25 ТК-8 | 25 врезка ж/д ул.Маяковского, | 78,82 | 0,082 | 0,082 | 0,169026 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,000008 |
| 25 ТК-1 | 25 ТК-2 | 37,99 | 0,125 | 0,125 | 0,127851 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000051 |
| 25 ТК-1 | ЗА-181 | 2,49 | 0,082 | 0,082 | 0,168724 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| М ТК-15 | 25 ТК-1 | 76,55 | 0,125 | 0,125 | 0,127851 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000103 |
| 25 врезка на Школу №98 (ул.Лен | школы №98 | 29,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218391 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| 26 ТК-1 | 26 ТК-21 | 18,05 | 0,125 | 0,125 | 0,127085 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000024 |
| 26 ТК-20 | 26 ТК-19А | 22,26 | 0,125 | 0,125 | 0,127085 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000003 |
| 29А ТК-22А | 29А ТК-23 | 10,58 | 0,1 | 0,1 | 0,148225 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| 29А ТК-23 | ЗА-426 | 3,42 | 0,15 | 0,15 | 0,109729 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 32 ТК-1 | ЗА-120 | 3,11 | 0,082 | 0,082 | 0,168671 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-12 | ТК-13 | 198,6 | 0,359 | 0,359 | 0,05234 | 0,0000181 | 0,0000036 | 0 | 0,0000653 |
| 25 врезка Дизельная | дизельная ЦССиИФСО РФ | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,218423 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 50 ТК-1 | центр досуга | 76,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218728 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,000006 |
| НС Пиковая котельная | НС Пиковая котельная | 1 | 0,804 | 0,804 | 0,020164 | 0,000009 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-14 | ТК-15 | 34,77 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-10 | ТК-251\* | 16,7 | 0,468 | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-2 | гараж ОПО 2 | 50 | 0,082 | 0,082 | 0,171346 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000005 |
| 35 ТК-10 | 35 ТК-13 | 44,17 | 0,125 | 0,125 | 0,127353 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,000006 |
| ТК-10 | Уз-34 | 69,73 | 0,259 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТП-7 | Сооружение | 400,3 | 0,1 | 0,1 | 0,152563 | 0,0000181 | 0,0000072 | 0 | 0,0000452 |
| 29 ТК-3 | м-н "Север" | 10,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218256 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| 29 ТК-3 | м-н "Север" склад (Сарай) | 8,12 | 0,033 | 0,033 | 0,254672 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-16 | ТК-17 | 108,35 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пиковая котельная | Уз-13 | 0,52 | 0,804 | 0,804 | 0,020107 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| Уз-34 | Уз-58 | 45,86 | 0,259 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НС Пиковая котельная | РК | 0,03 | 0,804 | 0,804 | 0,020164 | 0,000009 | 0 | 0 | 0 |
| ТП-7 | промзона | 168,49 | 0,1 | 0,1 | 0,152563 | 0,0000181 | 0,000003 | 0 | 0,000019 |
| ТК-7 | Сооружение | 18,14 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 ТК-11 | ЗА-90 | 2,38 | 0,082 | 0,082 | 0,168517 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 33 ТК-11 | ЗА-92 | 2,24 | 0,082 | 0,082 | 0,169989 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 33 ТК-12 | ЗА-93 | 2,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218278 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 33 ТК-12 | ЗА-94 | 2,46 | 0,05 | 0,05 | 0,218543 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 33 ТК-13 | ЗА-96 | 2,24 | 0,04 | 0,04 | 0,238689 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 33 ТК-2 | 33 ТК-3 | 25,79 | 0,082 | 0,082 | 0,169039 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000026 |
| 33 ТК-3 | ЦТП | 8,41 | 0,05 | 0,05 | 0,21824 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| 33 ТК-13 | 33 ТК-14 | 29,3 | 0,082 | 0,082 | 0,16993 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| 33 ТК-12 | 33 ТК-13 | 44,34 | 0,082 | 0,082 | 0,16993 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000045 |
| 33 ТК-3 | 33 ТК-4 | 32,13 | 0,082 | 0,082 | 0,169039 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| 33 ТК-4 | 33 ТК-5 | 36,57 | 0,05 | 0,05 | 0,220062 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000029 |
| 33 ТК-5 | 33 ТК-9 | 40,11 | 0,05 | 0,05 | 0,220062 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| 33 ТК-2 | ЦТП | 25,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218359 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| 32 ТК-7А | Гараж ГО | 31,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218423 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000025 |
| 35 ТК-15 | Школа №179, Старое здание | 28 | 0,05 | 0,05 | 0,218631 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| 33 ТК-1 | ЗА-89 | 3,67 | 0,082 | 0,082 | 0,16858 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 35 19А | ЗА-107 | 3,34 | 0,1 | 0,1 | 0,148511 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 32 ТК-9 | ЗА-116 | 2,11 | 0,05 | 0,05 | 0,218328 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 35 ТК-7 | ЗА-436 | 2,58 | 0,04 | 0,04 | 0,238679 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-60 | улица Свердлова 63 | 7,44 | 0,125 | 0,125 | 0,127353 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,000001 |
| Уз-63 | ЦТП-1 | 4,27 | 0,027 | 0,027 | 0,26955 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-241\* | Северная-1а | 74,13 | 0,069 | 0,069 | 0,187554 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000068 |
| НС Пиковая котельная | НС Пиковая котельная | 0,02 | 0,804 | 0,804 | 0,020164 | 0,000009 | 0 | 0 | 0 |
| уз-2 | гараж | 31 | 0,082 | 0,082 | 0,171482 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-34 | ТП-7 | 85,65 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М ТК-18 Б | М ТК-18 В | 90 | 0,05 | 0,05 | 0,219261 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000071 |
| ТК-6 | ТК-7 | 76,76 | 0,259 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 ТК-3 | 27 ТК-4 | 95,62 | 0,082 | 0,082 | 0,169741 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000097 |
| 27 ТК-2 | 27 ТК-3 | 71,81 | 0,082 | 0,082 | 0,169741 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000073 |
| 30 ТК-3 | ЗА-155 | 2,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218268 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 30 ТК-4 | ЗА-157 | 3 | 0,125 | 0,125 | 0,127297 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| УТ9 | ЗА-167 | 1,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218672 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 34 ТК-8 | ЗА-164 | 2,97 | 0,082 | 0,082 | 0,170051 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 34 ТК-10 | ЗА-162 | 2,42 | 0,05 | 0,05 | 0,21855 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 34 врезка на гараж м-н "Урожай | Гончарка ПРЭХ | 23,23 | 0,027 | 0,027 | 0,269661 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000015 |
| 35 ТК-25 | 35 ТК-24 | 41,28 | 0,069 | 0,069 | 0,187366 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000038 |
| 35 ТК-26 | 35 ТК-25 | 27,57 | 0,069 | 0,069 | 0,187366 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000025 |
| 28 ТК-12 | 28 ТК-11 | 31,99 | 0,1 | 0,1 | 0,149969 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000037 |
| 28 ТК-15 | ЗА-143 | 2,12 | 0,04 | 0,04 | 0,238792 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 31 ТК-32 | 31 ТК-31 | 26,38 | 0,1 | 0,1 | 0,149269 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| 31 ТК-36 | 31 ТК-35 | 37,55 | 0,1 | 0,1 | 0,149269 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000043 |
| 31 ТК-36 | к31 Комсомольская-28 | 11,46 | 0,05 | 0,05 | 0,218261 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| 31 ТК-3 | 31 врезка ж/д Пушкина, 10 | 41,76 | 0,1 | 0,1 | 0,149194 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000048 |
| 31 ТК-5 | ЗА-135 | 2,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218795 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 31 ТК-29 | ЗА-141 | 2,36 | 0,1 | 0,1 | 0,148185 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 31 ТК-24 | ЗА-131 | 2,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218996 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 31 врезка "Склад" | Склад Теплосеть | 35,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218433 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| ЦТП -2 ТК-28 | 35 ТК-28 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,188651 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| УТ3 | УТ4 | 15 | 0,15 | 0,15 | 0,110189 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000023 |
| Уз-14 | ЦТП-2 ТК-10 | 2,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218605 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-168 | цтп тк17 | 4,27 | 0,082 | 0,082 | 0,168501 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| М ТК-17 | М ТК-17 А | 10,94 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000063 |
| НС Пиковая котельная | ПУ 325 | 18,61 | 0,804 | 0,804 | 0,021211 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000151 |
| РК | НС Пиковая котельная | 0,02 | 0,804 | 0,804 | 0,020164 | 0,000009 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-34 | ТК- | 236,21 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 врезка на ж/д ул. Горького, | 50 врезка наж/д ул.Горького, 1 | 26,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218965 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| 50 ТК-6 | ЗА-85 | 3,3 | 0,05 | 0,05 | 0,220861 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 50 ТК-2 | ЗХ ТК-1 | 150 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 ТК-1 | 50 ТК-2 | 182,2 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-293\* | Северная, 1 | 55 | 0,15 | 0,15 | 0,111083 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000085 |
| ТК-1 | ТК-2 | 165 | 0,259 | 0,259 | 0,068257 | 0,0000181 | 0,000003 | 0 | 0,0000416 |
| МТ-50 | ТК-6А | 105,19 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000579 |
| 31 ТК-11 | 31 ТК-10 | 40,25 | 0,05 | 0,05 | 0,218865 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-113\* | улица Решетнева ГК2 | 20,46 | 0,05 | 0,05 | 0,21846 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТВК-37А | ул. Зелёная 6 | 18,56 | 0,04 | 0,04 | 0,238735 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-202\* | о | 8,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218238 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| М ТК-18 Ж | М ТК-18 К | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,148581 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000035 |
| ТК-2А | ТК-22 | 135,01 | 0,468 | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-30 | Уз-58 | 27,32 | 0,259 | 0,259 | 0,068604 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000069 |
| М ТК-14 | ЗА-390 | 2,18 | 0,15 | 0,15 | 0,11002 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 26 ТК-2 | 26 ТК-3 | 54,73 | 0,125 | 0,125 | 0,127096 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000074 |
| 26 ТК-18 | 26 ТК-17 | 22,58 | 0,1 | 0,1 | 0,149379 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000026 |
| 26 ТК-19 | ЗА-402 | 3,15 | 0,1 | 0,1 | 0,149403 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 29 ТК-4А | ж/д | 76,04 | 0,069 | 0,069 | 0,187393 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,000007 |
| 29 ТК-4 | ж/д | 16,6 | 0,069 | 0,069 | 0,187393 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| 29 врезка зд. Ленина, 55а | Малое КБ | 6,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218225 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 29 врЛенина,57 | ж/д | 12,22 | 0,069 | 0,069 | 0,186254 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| 29 врПушкина,34 | ж/д | 12,97 | 0,069 | 0,069 | 0,18626 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| 29 ТК-1 | ООО "ТВ-Развитие" | 7,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218232 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 32 ТК-2 | 29 ТК-1 | 58,44 | 0,125 | 0,125 | 0,12704 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000079 |
| ТК-12 | ЗА-121 | 2,96 | 0,15 | 0,15 | 0,109921 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| М ТК-14 | М ТК-15 | 109,81 | 0,359 | 0,359 | 0,05234 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000361 |
| 25 ТК-1а | ЗА-180 | 1,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218204 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 25 врезка Дизельная | ЦССиИФСО РФ | 17 | 0,05 | 0,05 | 0,218423 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| Уз-33 | г/к № 99 | 65,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218651 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000052 |
| ПУ 325 | ТП-2 | 14,77 | 0,804 | 0,804 | 0,021211 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000012 |
| ТК-2 | уз-2 | 20,68 | 0,207 | 0,207 | 0,083765 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000043 |
| ТК-330\* | ТК-2 | 99,43 | 0,468 | 0,468 | 0,037339 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000459 |
| Уз-67 | Уз-62 | 54,05 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М ТК-18 | М ТК-19 | 210,8 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000038 | 0 | 0,0001219 |
| отв. на гараж ЦТСБ | ЦТСБ | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,218686 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 35 ТК-15 | Школа №179 | 74 | 0,082 | 0,082 | 0,168989 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000075 |
| ЦТП-3 ТК-15 | 35 ТК-16 | 28,37 | 0,125 | 0,125 | 0,128978 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000038 |
| 33 ТК-1 - отв. на ТК-2 | 33 врКомсомольская,4 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,21871 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 33 врКомсомольская,4 | ЗА-88 | 2,45 | 0,082 | 0,082 | 0,169058 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 35 19А | Т-5 | 45 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,000026 |
| 33 ТК-1 | 33 ТК-1 - отв. на ТК-2 | 2 | 0,082 | 0,082 | 0,16846 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-23 | Комсомольская улица 6 | 4,27 | 0,027 | 0,027 | 0,26955 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 32 ТК-5 | ЗА-117 | 2,13 | 0,05 | 0,05 | 0,218276 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 35 ТК-13 | к35 ул.Свердлова-65 | 15,28 | 0,04 | 0,04 | 0,238714 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| 35 ТК-6 | ЗА-435 | 3,08 | 0,04 | 0,04 | 0,238671 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 35 ТК-1 | ЗА-432 | 2,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218349 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-1 | ЗА-3 | 205,72 | 0,804 | 0,804 | 0,021213 | 0,0000181 | 0,0000037 | 0 | 0,000167 |
| Перемычка | НС Пиковая котельная | 0,55 | 1 | 1 | 0,015689 | 0,000009 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-2 | ТК-НПО4 | 113,08 | 0,309 | 0,309 | 0,058638 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000332 |
| Уз-62 | Сооружение | 39,7 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 ТК-5 | 33 ТК-5А | 18,59 | 0,05 | 0,05 | 0,220062 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| 33 ТК-5А | ЗА-83 | 2,72 | 0,04 | 0,04 | 0,238678 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 33 ТК-5А | 50 ТК-6 | 48,24 | 0,05 | 0,05 | 0,220062 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000038 |
| 50 ТК-6 | 50 ТК-7 | 14,39 | 0,05 | 0,05 | 0,220062 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| 50 ТК-7 | ЗА-84 | 1,82 | 0,04 | 0,04 | 0,238663 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 50 ТК-7 | 50 ТК-8 | 25,76 | 0,05 | 0,05 | 0,220062 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| 50 ТК-8 | ЗА-86 | 2,17 | 0,05 | 0,05 | 0,220108 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 50 ТК-8 | ЗА-87 | 3,68 | 0,05 | 0,05 | 0,220464 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 50 врезка на ж/д ул. Горького, | к33 ЦТП | 11,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218965 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| М ТК-19 | 50 ТК-1 | 18,5 | 0,15 | 0,15 | 0,109333 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000029 |
| 35 ТК--5 | ЗА-434 | 3,09 | 0,05 | 0,05 | 0,218709 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 35 ТК-15 | Школа №179, Спортзал | 35 | 0,05 | 0,05 | 0,218631 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| 33 ТК-1 - отв. на ТК-2 | к33 Комсомольская-4 | 13 | 0,05 | 0,05 | 0,21871 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ЦТП ТК-1 | 33 ТК-1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148493 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-23 | ЦТП ТК-1 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | 0,148493 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 32 ТК-8 | ЗА-115 | 1,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218324 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 35 ТК-9 | ЗА-440 | 2,19 | 0,04 | 0,04 | 0,238712 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 35 ТК-15 | Уз-60 | 29,37 | 0,125 | 0,125 | 0,127353 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000004 |
| ТК-241\* | фитнес центр Олимп | 64,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218645 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000051 |
| ПУ 325 | ПУ-4 Северные кварталы | 1 | 0,614 | 0,614 | 0,02718 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000006 |
| Уз-58 | ул. Решетнева, | 3,36 | 0,1 | 0,1 | 0,154432 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| М ТК-18 А | М ТК-18 Б | 5 | 0,125 | 0,125 | 0,126721 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ТК- | ЗА-457 | 66,3 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-2 | ТК-3 | 10,52 | 0,259 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗА-457 | ТК-34 | 2,59 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 ТК-8 | ЗА-144 | 2,17 | 0,04 | 0,04 | 0,238854 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТП-9А | ТК-202\* | 6,85 | 0,207 | 0,207 | 0,082664 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000014 |
| 50 ТК-1 | ТК-241\* | 106,29 | 0,069 | 0,069 | 0,187554 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000098 |
| ПУ 325 | ТП-1 ? | 30,62 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000169 |
| уз-2 | гараж ОПО 2 | 6,5 | 0,082 | 0,082 | 0,171482 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-8 | ЗА-459 | 2,95 | 0,468 | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 ТК-14 | ЗА-95 | 2,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218238 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 33 ТК-15 | ЗА-97 | 2,46 | 0,05 | 0,05 | 0,218262 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 33 ТК-16 | ЗА-99 | 2,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218291 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 33 ТК-17 | ЗА-101 | 2,75 | 0,04 | 0,04 | 0,238819 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 33 ТК-19 | ЗА-104 | 1,95 | 0,04 | 0,04 | 0,239273 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка на Пушкина, 7 | ЦТП | 10,42 | 0,04 | 0,04 | 0,239227 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| 33 ТК-16 | ЗА-100 | 2,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218639 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 33 ТК-15 | ЗА-98 | 32,14 | 0,082 | 0,082 | 0,169952 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| 33 ТК-14 | 33 ТК-15 | 46,42 | 0,082 | 0,082 | 0,16993 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000047 |
| 33 ТК-17 | 33 ТК-18 | 25,47 | 0,05 | 0,05 | 0,218603 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| 33 ТК-18 | ЗА-103 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,219143 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 31 врезка ж/д Пушкина, 10 | ЦТП-2 | 48,1 | 0,05 | 0,05 | 0,218524 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000038 |
| 50 ТК-19 | 50 ТК-20 | 37,73 | 0,05 | 0,05 | 0,21869 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000003 |
| 34 ТК-9 | ЗА-1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ЦТП-1 ТК-36 | 31 ТК-36 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,149269 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| УТ2 | УТ3 | 60 | 0,15 | 0,15 | 0,110189 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000094 |
| 34 ТК-9 | ЗА-166 | 2,98 | 0,125 | 0,125 | 0,126314 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Уз-14 | цтп-2 тк10 | 4,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218605 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| М ТК-17 А | Уз-29 | 63,54 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000368 |
| ТК-23 | ТК-22 | 41,85 | 0,468 | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗА-459 | ТК-7 | 7,79 | 0,468 | 0,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТВК-20 | Уз-71 | 17,5 | 0,045 | 0,045 | 0,228174 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ТВК-16 | ТВК-18 | 39,5 | 0,15 | 0,15 | 0,110988 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000061 |
| ТВК-18 | ул. Полевая 27 | 16 | 0,033 | 0,033 | 0,254718 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТВК-18 | ТВК-19 | 48 | 0,15 | 0,15 | 0,110988 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000074 |
| ТВК-19 | ул. Новосёлова 3? | 53,5 | 0,032 | 0,032 | 0,257343 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000036 |
| Уз-70 | ул. Полевая 30 | 22,52 | 0,04 | 0,04 | 0,238963 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТВК-20 | ул. Полевая 26/1 | 21,27 | 0,04 | 0,04 | 0,238812 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000015 |
| Уз-71 | ул. Полевая 28 | 3,17 | 0,04 | 0,04 | 0,238726 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-71 | ул. Полевая 28 | 14 | 0,04 | 0,04 | 0,238726 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000001 |
| Уз-70 | ул. Полевая 30 | 2,73 | 0,04 | 0,04 | 0,238963 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТВК-15 | ул. Полевая 23 | 13,5 | 0,04 | 0,04 | 0,238702 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТВК-15 | ТВК-15А | 17,63 | 0,15 | 0,15 | 0,110988 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000027 |
| ТВК-16 | ТВК-17 | 7 | 0,05 | 0,05 | 0,218578 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТВК-17 | ул. Полевая 25 | 13,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218578 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТВК-17 | ул. Полевая 27 | 13 | 0,05 | 0,05 | 0,218578 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТВК-16 | ТВК-20 | 22,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218578 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТВК-20 | ул. Полевая 26/1 | 9 | 0,04 | 0,04 | 0,238812 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| ТВК-15А | ТВК-15Б | 15,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218393 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТВК-15Б | ул. Полевая 24 | 6,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218393 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТВК-15Б | ул. Полевая 24а | 7,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218393 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТВК-19 | ул. Песочнвя 32 | 22,5 | 0,05 | 0,05 | 0,21834 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТВК-19 | Уз-70 | 28 | 0,04 | 0,04 | 0,238963 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| ТК-254\* | Г/К Энергетик | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,218394 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-3 | ТК-4 | 64,6 | 0,259 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М ТК-19 | 35 19А | 73,74 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000427 |
| 32 ТК-4 | к32 Пушкина-33 | 29,08 | 0,082 | 0,082 | 0,168641 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| 32 ТК-5 | 32 ТК-4 | 39,34 | 0,125 | 0,125 | 0,129141 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000052 |
| 32 ТК-5а | ЗА-442 | 3,42 | 0,15 | 0,15 | 0,10972 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 32 ТК-5а | 32 ТК-5 | 69,14 | 0,125 | 0,125 | 0,129141 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000092 |
| 32 ТК-6 | 32 ТК-5а | 44,53 | 0,125 | 0,125 | 0,129141 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000059 |
| 32 ТК-6 | 32 ТК-8 | 37,56 | 0,125 | 0,125 | 0,129141 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000005 |
| 32 ТК-8 | 32 ТК-9 | 37,71 | 0,125 | 0,125 | 0,129141 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000005 |
| 32 ТК-7А | ЗА-111 | 2,36 | 0,05 | 0,05 | 0,21852 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 32 ТК-7 | 32 ТК-6 | 19,03 | 0,125 | 0,125 | 0,129141 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000025 |
| 32 ТК-7 | ЗА-113 | 2,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218457 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 32 ТК-7А | 32 ТК-7 | 89,32 | 0,125 | 0,125 | 0,129141 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000119 |
| 32 ТК-7Б | 32 ТК-7А | 40,01 | 0,125 | 0,125 | 0,129141 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000053 |
| 32 ТК-7Б | ЗА-110 | 2,31 | 0,069 | 0,069 | 0,186828 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 32 ТК-7 | ЗА-112 | 2,96 | 0,082 | 0,082 | 0,168956 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 35 ТК-14 | 35 ТК-15 | 42,23 | 0,125 | 0,125 | 0,127353 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000057 |
| 35 ТК-1 | 35 ТК--5 | 15,23 | 0,125 | 0,125 | 0,127435 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000021 |
| М ТК-2 | М ТК-17 | 71,96 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000416 |
| 35 ТК-13 | Гараж Шкл 179 | 19,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218319 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000015 |
| ЦТП -1 ТК-2 | Уз-63 | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218496 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| отв. на гараж ЦТСБ | гараж ЦТСБ | 19,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218686 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000015 |
| Т-5 | УТ1 | 25 | 0,15 | 0,15 | 0,110189 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000039 |
| 32 ТК-6 | ЗА-114 | 2,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218277 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 35 ТК--5 | ЗА-433 | 2,21 | 0,04 | 0,04 | 0,238741 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-9 | Сооружение | 65,69 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 ТК-9 | 31 ТК-8 | 25,3 | 0,04 | 0,04 | 0,238806 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000018 |
| М ТК-18 Л | г/к № 55 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,218251 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-2 | ТК-3 | 24,94 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-3 | ТК-4 | 25,35 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-4 | ТК-5 | 25 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-5 | ТК-6 | 25,42 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-2 | улица 60 лет ВЛКСМ 83 | 12,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218271 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-3 | улица 60 лет ВЛКСМ 81 | 12,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218271 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-4 | улица 60 лет ВЛКСМ 79 | 13,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218275 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-1 | улица 60 лет ВЛКСМ 87 | 22,96 | 0,05 | 0,05 | 0,21849 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-1 | улица 60 лет ВЛКСМ 85 | 20,38 | 0,05 | 0,05 | 0,21849 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-1 | ТК-2 | 38,58 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000043 |
| ТК-5 | улица 60 лет ВЛКСМ 77 | 13,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218276 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-75 | Уз-46 | 79,28 | 0,082 | 0,082 | 0,169398 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000081 |
| ТК-229\* | улица 60 лет ВЛКСМ 95/1 | 27,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218468 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| Уз-42 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/13 | 11,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218264 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Уз-74 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/12 | 12,89 | 0,05 | 0,05 | 0,218272 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| Уз-55 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/11 | 12,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218272 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| Уз-56 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/10 | 13,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218276 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| Уз-57 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/9 | 13,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218279 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| Уз-109 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/8 | 13,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218279 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| Уз-138 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/7 | 14,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218285 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| Уз-141 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/6 | 15,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218287 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| Уз-79 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/5 | 17,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218302 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| Уз-144 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/4 | 13,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218277 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| Уз-27 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/3 | 14,16 | 0,05 | 0,05 | 0,218281 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-229\* | улица 60 лет ВЛКСМ 95/2 | 13,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218468 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-75 | ТК-292\* | 8,15 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000019 |
| Уз-39 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/15 | 12,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218268 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| Уз-35 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/16 | 12,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218269 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| Уз-40 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/14 | 12,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218271 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 21 ТК-10 | ЗА-234 | 4,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218452 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Н-38 | Уз-3 | 62,39 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000343 |
| Уз-3 | ТК-338\* | 15,58 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000086 |
| ТП-12А | ТП-13А | 366 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000066 | 0 | 0,0002015 |
| М ТК-49А | 49АТК-6А | 21,68 | 0,259 | 0,259 | 0,067876 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000055 |
| 50ТК-1 | 50ТК-2 | 45,66 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000109 |
| 49АТК-11 | Альпина | 17,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218306 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| 49АТК-6 | 49АТК-7 | 41,96 | 0,15 | 0,15 | 0,109491 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000066 |
| 49АТК-7 | 49АТК-8 | 72,95 | 0,125 | 0,125 | 0,126634 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000099 |
| 49АТК-12 | 49АТК-13 | 22,57 | 0,207 | 0,207 | 0,084541 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000046 |
| 49АТК-11 | 49АТК-12 | 34,35 | 0,207 | 0,207 | 0,084541 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,000007 |
| 49АТК-10 | 49АТК-11 | 18,84 | 0,207 | 0,207 | 0,084541 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000038 |
| 49АТК-6 | ТК-16\* | 107,54 | 0,259 | 0,259 | 0,067876 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000273 |
| МТК-50 | 50ТК-1А | 27,58 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000066 |
| 50ТК-1А | 50ТК-1 | 139,99 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0 | 0,0000334 |
| врезка ж.д.пр.60 лет ВЛКСМ-82 | в1 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218192 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| М ТК-49А | М ТК-49 | 321,16 | 0,702 | 0,702 | 0,030756 | 0,0000181 | 0,0000058 | 0 | 0,0001798 |
| 49АТК-6А | 49АТК-6 | 61,13 | 0,259 | 0,259 | 0,067876 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000155 |
| МТК-50 | М ТК-49А | 169,03 | 0,702 | 0,702 | 0,030756 | 0,0000181 | 0,0000031 | 0 | 0,0000947 |
| 50ТК-1 | врезка ж.д.пр.60 лет ВЛКСМ-82 | 26,93 | 0,1 | 0,1 | 0,14875 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| врезка ж.д.пр.60 лет ВЛКСМ-82 | 50ТК-5 | 55,36 | 0,1 | 0,1 | 0,14875 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000064 |
| 50ТК-2 | 50ТК-3 | 73,2 | 0,207 | 0,207 | 0,084494 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000149 |
| 50ТК-2 | ТК-1 | 39,37 | 0,15 | 0,15 | 0,109473 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000062 |
| ТК-9 | Уз-9 | 28,18 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| МТК-50 | ТК-1 | 110,69 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000264 |
| М ТК-45в | М ТК-45а | 142,41 | 0,702 | 0,702 | 0,030756 | 0,0000181 | 0,0000026 | 0 | 0,0000797 |
| М ТК-45б | М ТК-45в | 7,68 | 0,702 | 0,702 | 0,030756 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000043 |
| М ТК-46 | М ТК-45б | 155,42 | 0,702 | 0,702 | 0,030756 | 0,0000181 | 0,0000028 | 0 | 0,000087 |
| М ТК-46 | ТК15 | 19,91 | 0,259 | 0,259 | 0,068078 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000005 |
| М ТК-45а | М ТК-45 | 152,74 | 0,702 | 0,702 | 0,030756 | 0,0000181 | 0,0000028 | 0 | 0,0000855 |
| ТК-3-1 | ТК-4 | 53,7 | 0,1 | 0,1 | 0,14895 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000062 |
| врЛенинградский-14 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168673 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-4 | врЛенинградский-16 | 24,21 | 0,1 | 0,1 | 0,14895 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000028 |
| М ТК-45б | вр ж.д.пр.Ленинградский-49-1 | 40,99 | 0,15 | 0,15 | 0,109484 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000064 |
| Уз-83. | КС-1 | 15 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000083 |
| врЛенинградский-16 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врЛенинградский-16 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-91 | МТК-50 | 153,88 | 0,702 | 0,702 | 0,030756 | 0,0000181 | 0,0000028 | 0 | 0,0000862 |
| Уз-83. | склад ТСЦ | 58,3 | 0,082 | 0,082 | 0,168867 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000059 |
| 51 ТК-35 | к51 Горького-36 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,219424 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Уз-21 | ТП-9Б | 58,36 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000321 |
| 33а ТК-7 | ДЮСШ | 320,91 | 0,082 | 0,082 | 0,17093 | 0,0000181 | 0,0000058 | 0 | 0,0000323 |
| ТК-1 | Хозблок церкви | 35,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218436 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-1 | Храм | 77,21 | 0,1 | 0,1 | 0,150246 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000089 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-32 | 1Мкр пр.Курчатова-32 | 2,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218198 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-36-1 | в1 | 2,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-3 | 1Мкр пр.Курчатова-34 | 60,41 | 0,069 | 0,069 | 0,186625 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000056 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-32 | ТК-3 | 85,77 | 0,1 | 0,1 | 0,148777 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000099 |
| ТК-2 | врезка ж.д.пр.Курчатова-32 | 30,79 | 0,125 | 0,125 | 0,126552 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000042 |
| ТК-3 | врезка ж.д.пр.Курчатова-36-1 | 41,67 | 0,082 | 0,082 | 0,168988 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000042 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-36-1 | врезка ж.д.пр.Курчатова-36-2 | 32,16 | 0,082 | 0,082 | 0,168988 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| М ТК-35 | М ТК-35а | 183,84 | 0,614 | 0,614 | 0,029257 | 0,0000181 | 0,0000033 | 0 | 0,0001082 |
| ТК-65 | ТК-68 | 163,93 | 0,05 | 0,05 | 0,220956 | 0,0000181 | 0,000003 | 0 | 0,0000128 |
| ТК-68 | ул. Линейная 10 | 11,63 | 0,033 | 0,033 | 0,254915 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-68 | ул. Линейная 8 | 37,63 | 0,033 | 0,033 | 0,254915 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-69 | ТК-65 | 19,91 | 0,05 | 0,05 | 0,220956 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-69 | ул. Островского 15 | 6,19 | 0,021 | 0,021 | 0,285535 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-70 | ТК-69 | 31,13 | 0,05 | 0,05 | 0,220956 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-70 | ул. Островского 13 | 12,21 | 0,05 | 0,05 | 0,220956 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| Уз-46 | Уз-125 | 36,74 | 0,082 | 0,082 | 0,169398 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000037 |
| ТК-71 | ТК-70 | 60,57 | 0,05 | 0,05 | 0,220956 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000047 |
| ТК-77 | ул. Матросова 13 | 83,02 | 0,069 | 0,069 | 0,187658 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000076 |
| ТК-73 | ТК-71 | 15,16 | 0,05 | 0,05 | 0,220956 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| Уз-125 | ТК-73 | 10,42 | 0,082 | 0,082 | 0,169398 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-51 | ул. Кооперативная 14 | 13,72 | 0,069 | 0,069 | 0,187851 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| Уз-128 | ТК-56 | 30,53 | 0,15 | 0,15 | 0,111634 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000047 |
| ТК-56 | ул. Ермака 22 | 22,06 | 0,027 | 0,027 | 0,269927 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-57 | Уз-41 | 28 | 0,04 | 0,04 | 0,238797 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| Уз-41 | ТК-58 | 21,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218406 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| ТК-79 | ТК-78 | 33,16 | 0,05 | 0,05 | 0,219774 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000026 |
| ТК-78 | ул. Матросова 16 | 47,21 | 0,033 | 0,033 | 0,254903 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-60 | ТК-298\* | 21,27 | 0,1 | 0,1 | 0,149307 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-64 | ул. Сибирская 19 | 15,95 | 0,082 | 0,082 | 0,168539 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-162\* | ул. Кооперативная 1 | 36,48 | 0,027 | 0,027 | 0,270614 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-53А | ул. Ермака 10 | 10,62 | 0,033 | 0,033 | 0,254686 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-156\* | ул. Озёрная 23 | 24,95 | 0,05 | 0,05 | 0,221772 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-299\* | ул. Озерная 10 | 26,4 | 0,033 | 0,033 | 0,25478 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-97 | ТК-92 | 65,51 | 0,08 | 0,08 | 0,173122 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000065 |
| ТК-92 | ТК-89 | 38,81 | 0,08 | 0,08 | 0,173122 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000039 |
| Уз-37 | ул. Матросова 4 | 6,8 | 0,021 | 0,021 | 0,285537 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-89 | ТК-85 | 42,68 | 0,08 | 0,08 | 0,173122 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000042 |
| ТК-83 | ТК-82 | 18,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218532 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-82 | ул. Сибирская 6 | 42,05 | 0,033 | 0,033 | 0,254921 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000028 |
| Уз-36 | ул. Сибирская 7 | 8,27 | 0,033 | 0,033 | 0,254672 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-81 | ул. Сибирская 7 | 6,62 | 0,033 | 0,033 | 0,254707 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-158\* | ул. Озёрная 16 | 24,03 | 0,05 | 0,05 | 0,221772 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-296\* | ул. Матросова 7а | 35,8 | 0,05 | 0,05 | 0,221772 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-155\* | ТК-296\* | 43,22 | 0,05 | 0,05 | 0,221772 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000034 |
| 51 ТК-30 | гараж Жидкова В.В. | 28,26 | 0,04 | 0,04 | 0,238799 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| М ТК-23 | М 23А | 140,87 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0 | 0,0000815 |
| 27 врКомсомольская31 | к27 Комсомольская-31 | 3,52 | 0,082 | 0,082 | 0,168443 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 28 врезка ул.Маяковского, 32а | 28 ТК-4 | 68,72 | 0,1 | 0,1 | 0,150065 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000079 |
| Врезка Д 34А | 51 ТК-33 | 110 | 0,082 | 0,082 | 0,171321 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000111 |
| Уз-85 | Комсомольская улица 26 | 4,27 | 0,027 | 0,027 | 0,26955 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 51 ТК-35 | 51 ТК-36а | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,219424 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| ТП-13А | Уз-89 | 513 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000093 | 0 | 0,0002824 |
| 51 ТК-36а | гостиница | 35 | 0,05 | 0,05 | 0,219424 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| врезка ул.Саянская-9 | в1 | 3,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218206 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 31 ТК-2 | ЗА-138 | 2,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218269 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТП-6 | Красноярская улица 8 | 20,56 | 0,082 | 0,082 | 0,168575 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000021 |
| ЦТП-2 ТК-2 | 31 ТК-2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,149591 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 31 ТК-1 | Уз-85 | 10,91 | 0,1 | 0,1 | 0,148515 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| Уз-85 | ЦТП-2 ТК-2 | 3,01 | 0,1 | 0,1 | 0,149591 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТП-4а | ТП-5 | 470 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000085 | 0 | 0,0002587 |
| ТП-6 | ТП-1а | 22,55 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000054 |
| 51 ТК-35 | Пристройка | 13,62 | 0,05 | 0,05 | 0,219424 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ПКиО ТК-8 | гараж новый | 10,04 | 0,05 | 0,05 | 0,21839 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ПКиО ТК-6 | хозблок | 115,51 | 0,05 | 0,05 | 0,219054 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000091 |
| ПКиО ТК-6 | ПКиО ТК-7 | 41,12 | 0,082 | 0,082 | 0,170848 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000041 |
| ПКиО ТК-7 | отв. на ТК-8 | 3,07 | 0,05 | 0,05 | 0,21839 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| отв. на ТК-8 | звероуголок | 9,98 | 0,05 | 0,05 | 0,21839 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| отв. на ТК-8 | ПКиО ТК-8 | 6,37 | 0,05 | 0,05 | 0,21839 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| М ТК-25 | Уз-193 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,169712 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-124\* | Уз-187 | 254,53 | 0,207 | 0,207 | 0,087284 | 0,0000181 | 0,0000046 | 0 | 0,0000502 |
| Уз-187 | улица Пирогова 12 | 1,71 | 0,1 | 0,1 | 0,148137 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 21 ТК-3 | ЗА-220 | 3,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218481 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 21 ТК-3 | Склад | 15,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218332 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| 21 ТК-3 | ЗА-221 | 2,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218546 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-5 | ЗА-29 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,230379 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| вр Пирогова 6 | Склад аптечный | 101 | 0,05 | 0,05 | 0,218904 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000079 |
| 13а ТК-11а | Уз-192 | 5,41 | 0,069 | 0,069 | 0,186365 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Уз-192 | м-н " Орбита" ж/д | 3,78 | 0,069 | 0,069 | 0,186365 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-24 | ТК-41\* | 3,17 | 0,125 | 0,125 | 0,12649 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-24- | в3 | 4,31 | 0,05 | 0,05 | 0,21821 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| Уз-192 | улица Советской Армии 34 | 14,98 | 0,069 | 0,069 | 0,186365 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| 48 ТК-5 | к48 ул.Парковая-4 | 12,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218268 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| Уз-193 | Котетдж Стр | 22,13 | 0,05 | 0,05 | 0,218451 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| Уз-193 | комсомольский проезд 2 | 15,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218451 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТП-5 | ТП-6 | 1712,02 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000309 | 0 | 0,0009424 |
| Уз-194 | комсомольский проезд 4 | 11,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218379 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Уз-197 | Уз-91 | 2 | 0,702 | 0,702 | 0,030756 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000011 |
| Уз-89 | Уз-196 | 2 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000011 |
| ТП-6 | ТК-339\* | 250 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000045 | 0 | 0,0000597 |
| ТК-3 | ТК-4 | 60,54 | 0,207 | 0,207 | 0,084725 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000123 |
| ТК-4 | ТК-5 | 38,14 | 0,207 | 0,207 | 0,084725 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000078 |
| ТК-5 | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8 | 43,36 | 0,15 | 0,15 | 0,110005 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000068 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-6 | 2,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218199 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-4 | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-1-1 | 39,26 | 0,125 | 0,125 | 0,126792 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000053 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-1-1 | в1 | 3,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218203 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-1-1 | ТК-4А | 27 | 0,125 | 0,125 | 0,126792 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000037 |
| 3м ТК-1 | 3м ТК-1' | 68,33 | 0,408 | 0,408 | 0,043131 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000273 |
| 3м ТК-1' | 5.Насосная станция №24 | 21,39 | 0,408 | 0,408 | 0,043131 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000085 |
| ТК-2 | ТК-3 | 71,19 | 0,207 | 0,207 | 0,084725 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000145 |
| ТК-3 | ТРК | 28,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218387 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| 5.Насосная станция №24 | ТК-2 | 1 | 0,207 | 0,207 | 0,084725 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-Алпи | М ТК-43 | 850 | 0,614 | 0,614 | 0,030839 | 0,0000181 | 0,0000154 | 0 | 0,0004747 |
| ТК-94\* | комсомольский проезд 9 | 19,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218433 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| М ТК-43 | 3м ТК-1 | 164,62 | 0,408 | 0,408 | 0,043131 | 0,0000181 | 0,000003 | 0 | 0,0000657 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-1-2 | в2 | 2,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218195 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-1-3 | в3 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218191 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-1-2 | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-1-3 | 47,78 | 0,1 | 0,1 | 0,148487 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000055 |
| ТК-4А | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-1-2 | 28,49 | 0,125 | 0,125 | 0,126792 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000039 |
| М ТК-43 | М ТК-43а | 74,62 | 0,614 | 0,614 | 0,030839 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000417 |
| М ТК-43а | отв. Ленинградский пр., 3/1, 3 | 53,63 | 0,207 | 0,207 | 0,082929 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000111 |
| отв. Ленинградский пр., 3/1, 3 | Семена | 35 | 0,082 | 0,082 | 0,168966 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000036 |
| отв. Ленинградский пр., 3/1, 3 | отв. "Прима Телеком" | 21 | 0,082 | 0,082 | 0,168966 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000021 |
| отв. "Прима Телеком" | "Прима Телеком" | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| отв. "Прима Телеком" | вр Ленинградский пр., 3 | 15 | 0,082 | 0,082 | 0,168966 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| вр Ленинградский пр., 3 | в1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр Ленинградский пр., 3 | в2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-200 | комсомольский проезд 5 | 18,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218401 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| Уз-150 | кнс | 22,12 | 0,15 | 0,15 | 0,109551 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000035 |
| 51 ТК-12 | ЗА-369 | 2,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218247 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 51 ТК-13 | ЗА-370 | 2,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218273 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 51 ТК-13 | ТК-57\* | 53,41 | 0,15 | 0,15 | 0,110537 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000083 |
| 51 ТК-14 | ЗА-376 | 2,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218413 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 51 ТК-14 | ЗА-375 | 3,06 | 0,05 | 0,05 | 0,218749 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 51 ТК-13А | ЗА-374 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | 0,219104 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 51 ТК-13А | ГК №73 боксы №1-8 8 гар | 62,44 | 0,05 | 0,05 | 0,219064 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000049 |
| 51 ТК-13А | ЗА-372 | 4,21 | 0,05 | 0,05 | 0,219717 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 51 ТК-11 | 51 ТК-шк.интернат | 302,56 | 0,125 | 0,125 | 0,128318 | 0,0000181 | 0,0000055 | 0 | 0,0000406 |
| ТК-1В | проф.Юбилейный В | 21 | 0,1 | 0,1 | 0,148283 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000024 |
| 51 ТК-13А | ЗА-373 | 5,32 | 0,05 | 0,05 | 0,219676 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 51 ТК-14 | 51 ТК-15 | 50 | 0,1 | 0,1 | 0,148885 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000058 |
| 16,17 ТК-11 | ЗА-250 | 2,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218315 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-200 | Уз-148 | 24,18 | 0,082 | 0,082 | 0,169712 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| Уз-150 | кнс | 10,41 | 0,15 | 0,15 | 0,109551 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000016 |
| Уз-194 | комсомольский проезд 3 | 16,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218379 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| М ТП-9 | Уз-150 | 18,43 | 0,15 | 0,15 | 0,109551 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-8 | Креол Энергетик | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-8 | пом 3 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-9 | ТК-10 | 85,05 | 0,207 | 0,207 | 0,085251 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000172 |
| ТК-10 | ТК-11 | 13,55 | 0,207 | 0,207 | 0,085251 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000027 |
| ТК-11 | ТК-5\* | 9,59 | 0,207 | 0,207 | 0,085251 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-11 | ЖЭК-6 | 7,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218618 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| врезка ж.д.ул.Молодежная-15А | 1Мкр ул.Молодежная-15а | 2,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218196 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-15 | ТК-3\* | 6,57 | 0,069 | 0,069 | 0,187194 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-11-2 | в2 | 6,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218223 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-11-2 | ТК-49\* | 3,42 | 0,069 | 0,069 | 0,187672 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-11 | врезка ж.д.ул.Восточная-11-2 | 58,44 | 0,069 | 0,069 | 0,187672 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000054 |
| 1Мкр врВосточная-7 | 1Мкр ул.Восточная-7 | 8,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218242 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| врезка Склад | Склад | 23,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218621 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-8Б | Филиал школы 182 | 58,57 | 0,069 | 0,069 | 0,187005 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000054 |
| ж.д.пр.Крчатова-11 | ТК-8\* | 4,53 | 0,082 | 0,082 | 0,168622 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-12 | ТК-4\* | 7,64 | 0,082 | 0,082 | 0,168475 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-11 | 1Мкр ул.Молодежная-13а | 58,29 | 0,082 | 0,082 | 0,168867 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000059 |
| ТК-15 | врезка Склад | 8,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218621 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-11 | в1 | 6,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218223 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 1Мкр врВосточная-7 | 1Мкр ул.Восточная-5 | 70,81 | 0,069 | 0,069 | 0,186705 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000065 |
| ТК-10 | ТК-6\* | 1,19 | 0,082 | 0,082 | 0,168425 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-14 | ТК-14А | 85,94 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-15 | ТК-16 | 43,68 | 0,125 | 0,125 | 0,126817 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000059 |
| ТК-16 | АТС-2 | 54,6 | 0,125 | 0,125 | 0,126817 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000074 |
| ТК-15 | Гаражи | 11,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218258 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-15 | ТК-9 | 149,5 | 0,207 | 0,207 | 0,085384 | 0,0000181 | 0,0000027 | 0 | 0,0000302 |
| ТК-9 | . АФУ | 15,18 | 0,1 | 0,1 | 0,148239 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-9 | ТК-10 | 69,49 | 0,207 | 0,207 | 0,085384 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,000014 |
| ТК-10 | ГК-71 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148131 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-10 | ТК-11 | 12,04 | 0,207 | 0,207 | 0,085384 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-11 | ТК-11' | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148147 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-11 | Корпус 10 | 12,06 | 0,207 | 0,207 | 0,085384 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-11' | ГК-22 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148147 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-7' | ТК-15 | 100,56 | 0,207 | 0,207 | 0,085384 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000203 |
| врезка Склад | ТК-15А | 29,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218621 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-15А | сан саныч | 15,76 | 0,04 | 0,04 | 0,238717 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-12 | ТК-13 | 11,6 | 0,15 | 0,15 | 0,109639 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-13 | ТК-2\* | 6,53 | 0,15 | 0,15 | 0,109639 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,000001 |
| ТК-14 | ТК-1\* | 7,28 | 0,1 | 0,1 | 0,148681 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-3-1 | в1 | 2,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218199 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-3-1 | в2 | 57,46 | 0,069 | 0,069 | 0,186841 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000053 |
| ТК-8А | ТК-9\* | 7,72 | 0,1 | 0,1 | 0,149079 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| ж.д.пр.Крчатова-11 | 1Мкр ул.Молодежная-11 | 12,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218269 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-13 | врезка ж.д.ул.Молодежная-15А | 56,31 | 0,069 | 0,069 | 0,187194 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000052 |
| врезка ж.д.ул.Молодежная-15А | ТК-15 | 71,17 | 0,069 | 0,069 | 0,187194 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000065 |
| ТК-14 | врезка Восточная-1 | 47,51 | 0,069 | 0,069 | 0,186525 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000044 |
| врезка Восточная-1 | 1Мкр ул.Восточная-1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218691 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка Восточная-1 | 1Мкр ул.Восточная-1а | 70,36 | 0,05 | 0,05 | 0,218691 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000055 |
| вр Молодежная-11А | Дизарт | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218301 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр Молодежная-11А | склад | 16 | 0,05 | 0,05 | 0,218301 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-11 | ЖЭК-6 склад | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218618 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-11' | ГК94 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148147 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-4 | ЗА-348 | 2,72 | 0,125 | 0,125 | 0,126379 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| 1 ТК-21 | 1 ТК-19 | 58,19 | 0,125 | 0,125 | 0,127189 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000079 |
| 1 ТК-18 | ЗА-363 | 2,58 | 0,082 | 0,082 | 0,169029 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-4 | ЗА-367 | 3,57 | 0,125 | 0,125 | 0,127235 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 48 ТК-7 | ЗА-56 | 0,01 | 0,082 | 0,082 | 0,169325 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| 48 ТК-6 | ЗА-62 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218277 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| 48 ТК-7 | ЗА-57 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218277 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| 1 ТК-19 | ЗА-364 | 2,94 | 0,082 | 0,082 | 0,168529 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 1 ТК-18 | ЗА-362 | 2,58 | 0,082 | 0,082 | 0,168547 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-16 | ТК-4 | 2,52 | 0,259 | 0,259 | 0,068864 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-2 | ТК-3 | 41 | 0,207 | 0,207 | 0,084236 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000084 |
| ТК-16 | ТЭА | 80 | 0,1 | 0,1 | 0,148733 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000093 |
| 1 ТК-21 | ЗА-365 | 3,95 | 0,082 | 0,082 | 0,168532 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 1 ТК-19 | ЗА-366 | 4,76 | 0,1 | 0,1 | 0,148541 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 48 ТК-5 | 48 ТК-6 | 71,8 | 0,082 | 0,082 | 0,168972 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000073 |
| ТК-15а | ТК-16 | 45,54 | 0,259 | 0,259 | 0,068864 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000114 |
| 1 ТК-19 | 1 ТК-18 | 64,96 | 0,125 | 0,125 | 0,127189 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000088 |
| 48 ТК-7 | ЗА-60 | 3,46 | 0,05 | 0,05 | 0,218555 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 48 ТК-9 | ЗА-58 | 1,46 | 0,05 | 0,05 | 0,218601 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 48 ТК-9 | ЗА-59 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218564 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-15 | гараж тракторов | 23,41 | 0,15 | 0,15 | 0,109366 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000037 |
| ТК-3 | строящееся зд. ЦКС | 139,52 | 0,05 | 0,05 | 0,219182 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0 | 0,000011 |
| ТК-3 | 1 ТУ\_Сов. Армии, 13 | 9 | 0,082 | 0,082 | 0,168508 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| 1 ТУ\_Сов. Армии, 13 | 1 ТК-3 | 3 | 0,082 | 0,082 | 0,168508 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 1 ТУ\_Сов. Армии, 13 | м-н "Вокзальный" | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,218222 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 1 ТК-18А | 1 ТУ\_Сов. Армии, 5 | 9,65 | 0,082 | 0,082 | 0,168989 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 1 ТУ\_Сов. Армии, 5 | "Шанталь" | 7 | 0,05 | 0,05 | 0,218229 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 1 ТУ\_Сов. Армии, 5 | к1 Сов.Армии-5 | 6 | 0,082 | 0,082 | 0,168989 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-3 | ТУ\_"Радуга" | 54 | 0,207 | 0,207 | 0,084236 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,000011 |
| ТУ\_"Радуга" | с/к "Радуга" | 3 | 0,207 | 0,207 | 0,084236 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТУ\_"Радуга" | басс."Радуга" | 74 | 0,125 | 0,125 | 0,126656 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000101 |
| ТК-14 | ТК-1 | 128 | 0,207 | 0,207 | 0,084236 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000262 |
| ТК-1 | ТК-2 | 54 | 0,207 | 0,207 | 0,084236 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,000011 |
| ТК-14 | ТК-15 | 126 | 0,259 | 0,259 | 0,068864 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000315 |
| ТК-15 | ТК-15а | 42 | 0,259 | 0,259 | 0,068864 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000105 |
| Уз-148 | комсомольский проезд 7 | 17,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218385 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-94\* | ТК-125\* | 68,82 | 0,082 | 0,082 | 0,169712 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,000007 |
| ТК-125\* | улица Горького, 69 | 9,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218626 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-125\* | улица Горького, 67 | 14,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218626 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-125\* | улица Горького, 65 | 13,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218626 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-125\* | улица Горького, 63 | 25,09 | 0,05 | 0,05 | 0,218626 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| ТК-3 | вр. Караул № 6 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148147 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр. Караул № 6 | Овощехранилище | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148147 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр. Караул № 6 | Караул № 6 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148147 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 51 ТК-13Б | к51 Горького | 35,36 | 0,05 | 0,05 | 0,218828 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| 23 ТК-4 | ЗА-196 | 2,69 | 0,1 | 0,1 | 0,148524 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 23 ТК-5 | ЗА-197 | 2,95 | 0,069 | 0,069 | 0,186955 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 23 ТК-4 | ЗА-195 | 3,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218882 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-9б | КНС №1 ГТЭ | 58,92 | 0,1 | 0,1 | 0,149578 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000068 |
| 23 врезка на ж/д ул. Маяковско | 23 врезка на ж/д ул. Маяковско | 26 | 0,069 | 0,069 | 0,186768 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-9б | ж/д | 28,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218385 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| Уз-197 | ЗА-470 | 1,51 | 0,702 | 0,702 | 0,030786 | 0,000009 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| 13а разв.Сов. Армии,36 | в3 | 30,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218417 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| 13а ТК-116 | 13а разв.Сов. Армии,36 | 22,13 | 0,082 | 0,082 | 0,169187 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-АФУ-1А | ТК-124\* | 21,34 | 0,207 | 0,207 | 0,087284 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000042 |
| ЗА-470 | Уз-175 | 0,49 | 0,702 | 0,702 | 0,023435 | 0,000009 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-33 | ул. Трудовая 4 | 18,71 | 0,033 | 0,033 | 0,254879 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-33 | ул. Трудовая 2 | 19,26 | 0,05 | 0,05 | 0,21896 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-132\* | ул. Островского 40 | 17,68 | 0,033 | 0,033 | 0,25501 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-22 | ул. Островского 33 | 35,91 | 0,033 | 0,033 | 0,254836 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000024 |
| ТП-4 | ТК-4 | 55,24 | 0,1 | 0,1 | 0,152666 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000062 |
| ТК-132\* | ул. Лысенко 29 | 47,47 | 0,033 | 0,033 | 0,25501 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-77 | ул. Матросова 18 | 9,7 | 0,021 | 0,021 | 0,28555 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-46 | ул. Линейная 24 | 8,23 | 0,021 | 0,021 | 0,285543 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Уз-139 | ул. Островского 26 | 4,4 | 0,021 | 0,021 | 0,285527 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-2 | ул. Островского 31 | 31,32 | 0,1 | 0,1 | 0,152666 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000035 |
| ТК-2 | ТК-23 | 50,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218776 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000004 |
| ТК-23 | ул. Трудовая 26 | 11,97 | 0,033 | 0,033 | 0,254694 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-23 | ул. Трудовая 28 | 32,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218776 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000025 |
| Уз-129 | ул. Матросова 26 | 69,57 | 0,05 | 0,05 | 0,220956 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000054 |
| ТК-55 | Уз-126 | 23,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218596 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| Уз-126 | ул. Кооперативная 3 | 32,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218596 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-55 | Уз-128 | 70,98 | 0,15 | 0,15 | 0,111634 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,000011 |
| ТК-56 | ул. Ермака 19 | 42,64 | 0,027 | 0,027 | 0,269927 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000027 |
| ТК-57 | ул. Ермака 17 | 24,31 | 0,027 | 0,027 | 0,269654 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| Уз-41 | ул. Ермака 18 | 6,71 | 0,033 | 0,033 | 0,254663 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-58 | ул. Сибирская 10а | 10,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218406 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-78 | ул. Ермака 14 | 9,12 | 0,05 | 0,05 | 0,219774 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-57 | ТК-60 | 33,34 | 0,15 | 0,15 | 0,111634 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000051 |
| ТК-298\* | ул. Сибирская 16 | 13,52 | 0,033 | 0,033 | 0,25481 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-63 | ул. Сибирская 20 | 14,32 | 0,033 | 0,033 | 0,254708 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000001 |
| Уз-137 | ул. Островского 22 | 19,98 | 0,033 | 0,033 | 0,254742 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-54 | ул. Ермака 26 | 10,17 | 0,027 | 0,027 | 0,269837 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-63 | ул. Островского 20 | 1,08 | 0,04 | 0,04 | 0,238837 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-52 | Уз-136 | 28,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218506 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-141\* | ул. Озерная 17 | 9,01 | 0,05 | 0,05 | 0,221772 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-141\* | ТК-157\* | 44,02 | 0,05 | 0,05 | 0,221772 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000034 |
| ТК-157\* | ТК-156\* | 36,01 | 0,05 | 0,05 | 0,221772 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-2В | ул. Озёрная 7 | 21,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218565 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| ТК-299\* | ТК-2Г | 102,47 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000245 |
| ТК-2В | ТК-97 | 87 | 0,08 | 0,08 | 0,173122 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000087 |
| ТК-98 | ул. Зелёная 4 | 4,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218514 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-84 | ул. Сибирская 5 | 12,84 | 0,033 | 0,033 | 0,254771 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-84 | ТК-83 | 18,28 | 0,069 | 0,069 | 0,186301 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| ТК-84 | Уз-38 | 37,82 | 0,04 | 0,04 | 0,239181 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000027 |
| Уз-38 | ул. Южная 9 | 48,6 | 0,04 | 0,04 | 0,239181 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000035 |
| ТК-321\* | ул. Сибирская 9 | 11,99 | 0,05 | 0,05 | 0,219774 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-80 | ул. Сибирская 11 | 6,98 | 0,033 | 0,033 | 0,254665 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-296\* | ул. Маросова 9 | 15,03 | 0,05 | 0,05 | 0,221772 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-155\* | ул. Матросова 11 | 12,87 | 0,05 | 0,05 | 0,221772 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-71 | Уз-129 | 10,67 | 0,05 | 0,05 | 0,220956 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| отв. Школьная, 50а (столовая № | столовая №5 | 30,06 | 0,082 | 0,082 | 0,169298 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| 13а ТК-9 | о | 41,79 | 0,1 | 0,1 | 0,149578 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000048 |
| 14А ТК-5 | ЗА-293 | 2,11 | 0,082 | 0,082 | 0,168929 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 13а ТК-11а | 13а ТК-116 | 49,19 | 0,082 | 0,082 | 0,169187 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000005 |
| врезка общ. Школьная, 50б | общежитие | 5 | 0,082 | 0,082 | 0,169298 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-5а | УП2 | 85 | 0,082 | 0,082 | 0,169895 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000086 |
| ТК-8 | Клуб в2 | 75 | 0,05 | 0,05 | 0,219041 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000059 |
| ТК-6 | ТК-7 | 60 | 0,125 | 0,125 | 0,12654 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000082 |
| ТК-5 | Ттеплица Шк-95 | 5,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218219 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-5 | ТК5-Б | 19,35 | 0,125 | 0,125 | 0,126793 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000026 |
| М ТК-37а | М ТК-37б | 28,02 | 0,515 | 0,515 | 0,034459 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000014 |
| М ТК-37а | ТК-1 | 21,03 | 0,207 | 0,207 | 0,083044 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000044 |
| ТК-16А | ТК-16 | 20,84 | 0,207 | 0,207 | 0,086124 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000042 |
| ТК-16А | ТК-17 | 39,15 | 0,207 | 0,207 | 0,086124 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000078 |
| ТК-17 | ТК-17-А | 9,8 | 0,15 | 0,15 | 0,109742 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-5 | ТК-16А | 87,36 | 0,207 | 0,207 | 0,086124 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000175 |
| ТК-2 | ТК-3 | 64,98 | 0,259 | 0,259 | 0,068506 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000163 |
| ТК-1 | ТК-2 | 71,49 | 0,259 | 0,259 | 0,068506 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,000018 |
| ТК-4 | ТК-5 | 66,34 | 0,259 | 0,259 | 0,068506 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000167 |
| ТК-17-А | ТК-17Б | 69,36 | 0,15 | 0,15 | 0,109742 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000109 |
| ТК-17Б | 2Мкр пр.Королёва-7 | 91,86 | 0,069 | 0,069 | 0,18708 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000085 |
| ТК-16 | ТК-19 | 59,17 | 0,15 | 0,15 | 0,109607 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000093 |
| врезка ж.д.ул.Королёва-17 | 2Мкр пр.Кор0лёва-17 | 3,54 | 0,05 | 0,05 | 0,219136 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| М ТК-36 | ТК-1 | 46,81 | 0,259 | 0,259 | 0,068506 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000118 |
| ТК-1 | 1Мкр врКоролёва-4 | 21,58 | 0,1 | 0,1 | 0,148288 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| 1Мкр врКоролёва-4 | 1Мкр пр.Курчатова-38 | 38,67 | 0,082 | 0,082 | 0,168715 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000039 |
| 1Мкр врКоролёва-4 | 1Мкр ул.Королёва-4 | 22,47 | 0,069 | 0,069 | 0,186333 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000021 |
| врезка ж.д.ул.Королёва-6-1 | в1 | 3,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-3 | ТК-4 | 65,9 | 0,259 | 0,259 | 0,068506 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000166 |
| ТК-3 | ГК 87 3283 | 23,44 | 0,082 | 0,082 | 0,168597 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000024 |
| вр пр.Курчатова-48 | Караван Сказка | 5,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218221 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| вр.пр.Курчатова-48-3 | в2 | 54,9 | 0,082 | 0,082 | 0,168841 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000056 |
| ТК-17Б | 2Мкр ул.Королёва-5 | 27,51 | 0,069 | 0,069 | 0,18708 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-17 | 2Мкр ул.Королёва-9 | 50,57 | 0,082 | 0,082 | 0,169692 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000051 |
| врезка ж.д.ул.Королёва-13 | в1 | 52,35 | 0,069 | 0,069 | 0,186563 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000048 |
| ТК-1 | ТК-2 | 66,45 | 0,15 | 0,15 | 0,110462 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000104 |
| ТК-2 | 2Мкр пр.Курчатова-44 | 32,16 | 0,082 | 0,082 | 0,168664 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| ТК-2 | ТК-3 | 30,45 | 0,15 | 0,15 | 0,110462 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000047 |
| ТК-3 | ТК-4 | 51,18 | 0,15 | 0,15 | 0,110462 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000008 |
| ТК-4 | 2Мкр пр.Курчатова-46 | 44,57 | 0,069 | 0,069 | 0,186503 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000041 |
| ТК-4 | ТК-5А | 36,79 | 0,15 | 0,15 | 0,110462 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000057 |
| М ТК-37а | ТК-1 | 52,91 | 0,207 | 0,207 | 0,083044 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,000011 |
| ТК5-Б | Школа 95 | 56,88 | 0,125 | 0,125 | 0,126793 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000077 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-36-2 | в2 | 3,2 | 0,05 | 0,05 | 0,218202 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-3 | ТК-4 | 68,28 | 0,259 | 0,259 | 0,068468 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000172 |
| ТК-5А | ТК-5 | 18,76 | 0,125 | 0,125 | 0,126793 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000025 |
| ТК5-Б | ТК-19Б | 127,69 | 0,15 | 0,15 | 0,110071 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,00002 |
| ТК-19 | врезка ж.д.ул.Королёва-17 | 60,17 | 0,1 | 0,1 | 0,148802 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,000007 |
| ТК-19Б | ТК-20 | 70,62 | 0,207 | 0,207 | 0,086124 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000141 |
| ТК-1 | ТК-2 | 74,19 | 0,259 | 0,259 | 0,068468 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000187 |
| ТК-1 | в1 | 71,78 | 0,069 | 0,069 | 0,186712 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000066 |
| ТК-17 | 2Мкр ул.Королёва-11 | 113,5 | 0,082 | 0,082 | 0,169692 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000115 |
| врезка зд.пр.Курчатова-49 | ТК-2 | 49,42 | 0,082 | 0,082 | 0,168798 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000005 |
| 1Мкр врКоролёва-8-2 | 1Мкр ул.Королёва-10 | 92,84 | 0,069 | 0,069 | 0,186875 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000086 |
| ТК-2 | "Восход" | 48,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218528 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000038 |
| ТК-2 | 2м врезка ж/д Курчатова, 50 уз | 37,66 | 0,069 | 0,069 | 0,186953 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000035 |
| 2м врезка ж/д Курчатова, 50 уз | в2 | 65,23 | 0,069 | 0,069 | 0,186953 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,000006 |
| М ТК-35а | М ТК-36 | 175,94 | 0,614 | 0,614 | 0,029257 | 0,0000181 | 0,0000032 | 0 | 0,0001036 |
| М ТК-36 | М ТК-37 | 124,43 | 0,515 | 0,515 | 0,034459 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0 | 0,0000622 |
| М ТК-37 | М ТК-37а | 81,95 | 0,515 | 0,515 | 0,034459 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,000041 |
| ТК-3 | ТК-4 | 24,76 | 0,1 | 0,1 | 0,148807 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000029 |
| 2м врезка ж/д Курчатова, 50 уз | в1 | 3,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218206 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-2 | ТК-3 | 42,46 | 0,259 | 0,259 | 0,068468 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000107 |
| М ТК-37б | М ТК-38 | 231,61 | 0,515 | 0,515 | 0,034459 | 0,0000181 | 0,0000042 | 0 | 0,0001158 |
| ТК-3 | 1Мкр врКурчатова-48А | 75,47 | 0,082 | 0,082 | 0,169 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000077 |
| 1Мкр врКурчатова-48А | БТИ | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218183 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-1 | вр пр.Курчатова-48 | 16,99 | 0,082 | 0,082 | 0,168547 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-42-2 | 2Мкр пр.Курчатова-42 | 2,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218199 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-42-2 | ЗАГС | 38,42 | 0,1 | 0,1 | 0,148685 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000045 |
| ТК-1 | врезка ж.д.пр.Курчатова-42-1 | 34,25 | 0,1 | 0,1 | 0,148685 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,000004 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-42-1 | Эридан | 14,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218282 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-42-1 | врезка ж.д.пр.Курчатова-42-2 | 1,12 | 0,1 | 0,1 | 0,148685 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Курчатова-48 | вр.пр.Курчатова-48-3 | 49,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1485 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000057 |
| вр.пр.Курчатова-48-3 | в3 | 3,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218208 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-3 | 1Мкр врКоролёва-8-1 | 47,44 | 0,1 | 0,1 | 0,148915 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000055 |
| 1Мкр врКоролёва-8-1 | в1 | 6,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218222 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-4 | 1Мкр врКоролёва-12-1 | 43,14 | 0,1 | 0,1 | 0,148887 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,000005 |
| 1Мкр врКоролёва-12-1 | в1 | 4,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218212 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 1Мкр врКоролёва-12-1 | 1Мкр врКоролёва-12-2 | 57,07 | 0,1 | 0,1 | 0,148887 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000066 |
| ТК-16 | врезка ж.д.ул.Королёва-15 | 77,48 | 0,207 | 0,207 | 0,086124 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000155 |
| врезка ж.д.ул.Королёва-15 | 2Мкр ул.Королёва-15 | 2,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218198 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.ул.Королёва-15 | ТК-19Б | 65,92 | 0,207 | 0,207 | 0,086124 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000132 |
| ТК-2 | врезка ж.д.ул.Королёва-6-1 | 41,74 | 0,082 | 0,082 | 0,169503 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000042 |
| врезка ж.д.ул.Королёва-6-1 | врезка ж.д.ул.Королёва-6-2 | 61,26 | 0,082 | 0,082 | 0,169503 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000062 |
| врезка ж.д.ул.Королёва-6-2 | в2 | 5,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218749 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 1Мкр врКоролёва-8-1 | 1Мкр врКоролёва-8-2 | 56,39 | 0,1 | 0,1 | 0,148915 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000065 |
| 1Мкр врКоролёва-8-2 | в2 | 5,53 | 0,05 | 0,05 | 0,218219 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| врезка ж.д.ул.Королёва-17 | ТК-19А | 68,63 | 0,05 | 0,05 | 0,219136 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000054 |
| ТК-1 | врезка зд.пр.Курчатова-49 | 13,25 | 0,15 | 0,15 | 0,109298 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000021 |
| врезка зд.пр.Курчатова-49 | ГУС | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-4 | врезка зд.пр.Курчатова-49а | 5,79 | 0,069 | 0,069 | 0,186205 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| врезка зд.пр.Курчатова-49а | Интер-М | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-1 | ЧП | 8,27 | 0,033 | 0,033 | 0,254672 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Б8-вр | Магазин | 1 | 0,027 | 0,027 | 0,269533 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-19 | Б8-вр | 28,23 | 0,125 | 0,125 | 0,126311 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000038 |
| ТК-3 | 2м врезка ж/д Курчатова, 52 уз | 40 | 0,069 | 0,069 | 0,18693 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000037 |
| 2м врезка ж/д Курчатова, 52 уз | в2 | 60 | 0,069 | 0,069 | 0,18693 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000055 |
| 2м врезка ж/д Курчатова, 52 уз | в1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-1 | вр пр.Курчатова-47 | 86,2 | 0,1 | 0,1 | 0,14878 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,00001 |
| вр пр.Курчатова-47 | Уютерра | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168966 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр ТК2 пр.Курчатова-45 | ТК-3 | 35 | 0,1 | 0,1 | 0,148807 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000041 |
| вр ТК2 пр.Курчатова-45 | Гаражи Почтамта | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 2м врезка ж/д Курчатова, 52 уз | уратто ПО | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Б8-вр | ЦТП | 1 | 0,207 | 0,207 | 0,083167 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ЦТП | врезка ж.д.ул.Восточная-27 | 94,34 | 0,207 | 0,207 | 0,083161 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000195 |
| 13а ТК-9 | теплицы по договору! | 38,13 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13а ТК-9а | 13а ТК-9 | 47,77 | 0,259 | 0,259 | 0,068239 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000121 |
| 13а ТК-9 | ТК-8 | 75,27 | 0,259 | 0,259 | 0,068239 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,000019 |
| 14А ТК-5 | ЗА-292 | 2,93 | 0,082 | 0,082 | 0,168569 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-7 | ТК-6 | 72,41 | 0,259 | 0,259 | 0,06869 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000182 |
| врезка на энергоучасток и ООО | врезка на г/к №40 | 98,45 | 0,408 | 0,408 | 0,044235 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000383 |
| врезка общ. Школьная, 50б | отв. Школьная, 50а (столовая № | 57 | 0,082 | 0,082 | 0,169298 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000058 |
| УТ-1 | проспект Курчатова, 3/1 | 37,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218536 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000029 |
| УТ-1 | проспект Курчатова, 3Г | 12,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218536 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| врезка ж.д.ул.Королёва-6-2 | Бирюса | 74,11 | 0,05 | 0,05 | 0,218749 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000058 |
| 33А ТК-2 | Хороший дискаунтер | 43,75 | 0,125 | 0,125 | 0,126423 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,000006 |
| Уз-76 | Автошкола | 1,52 | 0,05 | 0,05 | 0,219519 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 3 ТК-1 | ЗА-340 | 2,38 | 0,082 | 0,082 | 0,168855 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 3 ТК-1 | 3 ТК-2 | 50,73 | 0,15 | 0,15 | 0,11046 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000079 |
| 9 ТК-5 | 9 ТК-6 | 18,82 | 0,089 | 0,089 | 0,160141 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| 9 ТК-5 | 9 ТК-10 | 57,55 | 0,082 | 0,082 | 0,169275 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000059 |
| 9 ТК-10 | мастерские | 27,45 | 0,04 | 0,04 | 0,238881 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| 9 ТК-10 | тренаж.зал | 13,43 | 0,04 | 0,04 | 0,238881 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 9 ТК-13 | 9 ТК-12 | 19,1 | 0,15 | 0,15 | 0,11046 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000003 |
| 9 ТК-4А | 9 ТК-4 | 19,23 | 0,15 | 0,15 | 0,110373 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000003 |
| М(3) ТК-22 | ЗА-338 | 3,37 | 0,259 | 0,259 | 0,070719 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| 3 ТК-2 | ЗА-342 | 2,9 | 0,082 | 0,082 | 0,168579 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 3 ТК-2 | ЗА-343 | 49,99 | 0,125 | 0,125 | 0,128012 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000067 |
| 3 ТК-5 | 3 ТК-4 | 81,72 | 0,125 | 0,125 | 0,127643 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,000011 |
| 3 ТК-5 | ЗА-346 | 2,4 | 0,082 | 0,082 | 0,168553 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 3 ТК-7А | филиал гимназии № 91 | 12,06 | 0,05 | 0,05 | 0,218266 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 3 ТК-1 | ЗА-341 | 2,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218383 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 9 ТК-17 | 9 ТК-16 | 99,36 | 0,207 | 0,207 | 0,084461 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000203 |
| 9 ТК-14 | 9 ТК-13 | 74,67 | 0,207 | 0,207 | 0,084461 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000152 |
| 9 ТК-15 | 9 ТК-14 | 52,01 | 0,207 | 0,207 | 0,084461 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000106 |
| 9 ТК-4 | 9 ТК-5 | 87,87 | 0,1 | 0,1 | 0,148793 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000102 |
| 9 ТК-10 | 9 ТК-10А | 13,36 | 0,082 | 0,082 | 0,169275 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| 9 ТК-13 | к9 ул.Октябрьская-16 | 16,66 | 0,082 | 0,082 | 0,168544 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| 9 ТК-4 | к9 Ленина-19 | 19,83 | 0,069 | 0,069 | 0,186961 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| 9 ТК-10А | столовая, спортзал | 5,67 | 0,05 | 0,05 | 0,21822 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 3 ТК-7А | 3 ТК-6 | 66,07 | 0,082 | 0,082 | 0,169308 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000067 |
| 9 ТК-5 | к9 Ленина-17 | 21,02 | 0,069 | 0,069 | 0,186322 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| 4,5 ТК-3 | 4,5 ТК-4 | 18,33 | 0,15 | 0,15 | 0,110937 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000028 |
| 4,5 ТК-3 | ЗА-321 | 2,73 | 0,05 | 0,05 | 0,21837 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 4,5 ТК-2 | 4,5 ТК-3 | 26,2 | 0,15 | 0,15 | 0,110937 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000041 |
| 4,5 ТК-1 | 4,5 ТК-2 | 107,54 | 0,15 | 0,15 | 0,110937 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000167 |
| 4,5 ТК-1 | ЗА-324 | 2,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218343 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 4,5 ТК-8 | ЗА-329 | 0,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218287 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 4,5 ТК-8 | ЗА-330 | 2,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218449 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 10,11 врезка на склад | КрасПромСервис-С "Сибирь" | 4,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218208 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 10,11 врКрупской,3 | к10,11 Крупской-3 | 4,02 | 0,082 | 0,082 | 0,169221 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 10,11 врСвердлова17 | 10,11 ТК-9 | 68,57 | 0,069 | 0,069 | 0,187441 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000063 |
| 10,11 ТК-9 | д/с № 37 | 8,81 | 0,069 | 0,069 | 0,187441 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| 10,11 ТК-5 | д/с № 18 | 9,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218249 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| 10,11 ТК-6 | 10,11 ТК-5 | 89,2 | 0,1 | 0,1 | 0,150443 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000102 |
| 10,11 ТК-6 | д/с № 20 | 8,48 | 0,05 | 0,05 | 0,21824 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| 10,11 врКрупской,7 | к10,11 Крупской-7 | 1,94 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 10,11 ТК-2 | Центр "Патриот" | 55,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218907 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000044 |
| М(9) ТК-21 | ЗА-339 | 220,54 | 0,259 | 0,259 | 0,069157 | 0,0000181 | 0,000004 | 0 | 0,0000549 |
| М(3) ТК-23 | склад | 34,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218428 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| 4,5 ТУ\_Свердлова11 | к4,5 Свердлова-11 | 4,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218261 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 4,5 врОктябрьская37 | к4,5 Октябрьская-37 | 1,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218191 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 4,5 врезка на магазин | Магазин | 46,79 | 0,04 | 0,04 | 0,23892 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000034 |
| 4,5 врОктябрьская39 | к4,5 Октябрьская-39 | 2,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218199 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 4,5 ТК-2 | 4-5 ТК-6 | 64,18 | 0,082 | 0,082 | 0,168958 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000065 |
| 4-5 ТК-6 | ЗА-326 | 2,27 | 0,05 | 0,05 | 0,21855 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 4-5 ТК-6 | ЗА-327 | 2,57 | 0,082 | 0,082 | 0,169296 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 4-5 ТК-6 | ЗА-325 | 3,24 | 0,082 | 0,082 | 0,169779 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 10,11 врОктябрьская-42 | к10,11 Октябрьская-42 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 10,11 врСвердлова-15 | к10,11 Свердлова-15 | 2,11 | 0,082 | 0,082 | 0,169239 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| к10,11 врОктябрьская-44а | д/с № 19 | 4,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218208 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 9 ТК-7 | 9 ТК-7 | 25,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218362 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| 9 ТК-12 | к9 Октябрьская-36 | 8,87 | 0,069 | 0,069 | 0,186228 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| 9 ТК-12 | 3 ТК-1 | 114,72 | 0,15 | 0,15 | 0,11046 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000179 |
| 9 ТК-14 | к9 Свердлова-18 | 13,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218459 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| 9 ТК-14 | 9 ТК-14А | 22 | 0,05 | 0,05 | 0,218459 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| 9 ТК-14А | теплицы | 3,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218459 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| М(9) ТК-21 | 9 ТК-4А | 4,81 | 0,15 | 0,15 | 0,110373 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| 3 ТК-3 | ЗА-345 | 2,31 | 0,082 | 0,082 | 0,168506 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 3 ТК-4 | 3 ТК-3 | 79,98 | 0,125 | 0,125 | 0,127643 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000108 |
| 3 ТК-23а | 46 ТК-24 | 51 | 0,259 | 0,259 | 0,070684 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000124 |
| 10,11 ТК-5 | к10,11 врОктябрьская-44а | 49,32 | 0,069 | 0,069 | 0,186539 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000046 |
| 10,11 ТК-3 | Уз-173 | 13,4 | 0,082 | 0,082 | 0,169221 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| 4,5 ТК-2 | ЗА-323 | 4,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218485 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 4,5 ТК-4 | ЗА-322 | 2,63 | 0,082 | 0,082 | 0,168601 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 4,5 врОктябрьская39 | 4,5 врезка на магазин | 55,88 | 0,1 | 0,1 | 0,150983 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000064 |
| 4,5 врОктябрьская37 | 4,5 ТУ\_Свердлова11 | 55,61 | 0,1 | 0,1 | 0,150983 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000063 |
| 4,5 врезка на магазин | 4,5 врОктябрьская37 | 7,84 | 0,1 | 0,1 | 0,150983 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| М(3) ТК-23 | 3 ТК-23а | 270,21 | 0,259 | 0,259 | 0,070684 | 0,0000181 | 0,0000049 | 0 | 0,0000658 |
| отв. в сторону ж/д ул. Крупско | 10,11 врКрупской,7 | 59,91 | 0,125 | 0,125 | 0,128195 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,000008 |
| 10,11 врКрупской,5 | 10,11 врКрупской,3 | 59,54 | 0,1 | 0,1 | 0,148576 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000069 |
| 10,11 врКрупской,7 | 10,11 врКрупской,5 | 54,37 | 0,125 | 0,125 | 0,128195 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000073 |
| 10,11 врОктябрьская-42 | 10,11 ТК-4 | 45,78 | 0,082 | 0,082 | 0,169239 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000047 |
| 10,11 ТК-5 | 10,11 врСвердлова,13а | 55,57 | 0,1 | 0,1 | 0,150443 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000064 |
| 10,11 ТК-4 | 10,11 врСвердлова-15 | 58,23 | 0,082 | 0,082 | 0,169239 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000059 |
| 10,11 врКрупской,3 | 10,11 врСвердлова17 | 75,07 | 0,069 | 0,069 | 0,187441 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000069 |
| 10,11 врСвердлова17 | к10,11 Свердлова-17 | 13,46 | 0,069 | 0,069 | 0,187441 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| 10,11 врСвердлова-15 | 10,11 врезка на склад | 84,86 | 0,069 | 0,069 | 0,186813 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000078 |
| 10,11 врКрупской,5 | к10,11 Крупской-5 | 4,18 | 0,082 | 0,082 | 0,168448 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 10,11 врСвердлова,13а | к10,11 Свердлова-13а | 31,89 | 0,069 | 0,069 | 0,186405 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000029 |
| 10,11 врСвердлова,13а | 10,11 врОктябрьская-42 | 56,95 | 0,1 | 0,1 | 0,150443 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000065 |
| 10,11 врОктябрьская-48 | к10,11 Октябрьская-48 | 3 | 0,082 | 0,082 | 0,168439 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 10,11 врОктябрьская-48 | 10,11 ТК-6 | 99,69 | 0,1 | 0,1 | 0,150443 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000114 |
| 10,11 врКрупской,3 | 10,11 врКрупской,3 | 1,49 | 0,082 | 0,082 | 0,169221 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 10,11 врКрупской,3 | 10,11 ТК-3 | 49,36 | 0,082 | 0,082 | 0,169221 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000005 |
| 9 ТК-4А | 9 врГаражи | 70 | 0,15 | 0,15 | 0,110373 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000109 |
| 3 ТК-4 | ЗА-344 | 4,58 | 0,082 | 0,082 | 0,168591 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 3 ТК-6 | 3 ТК-5 | 47 | 0,125 | 0,125 | 0,127643 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000063 |
| 4,5 ТУ\_Свердлова11 | ООО "М-н "Скороход" (пр.ч. ) | 7 | 0,05 | 0,05 | 0,218261 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 4,5 ТК-4 | Уз-171 | 45 | 0,1 | 0,1 | 0,150983 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000051 |
| Уз-171 | 4-5 ТК-5 | 6,44 | 0,1 | 0,1 | 0,150983 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| 4,5 ТУ\_Свердлова11 | 4,5 Свердлова-9 | 155,8 | 0,1 | 0,1 | 0,150983 | 0,0000181 | 0,0000028 | 0 | 0,0000178 |
| 4,5 Свердлова-9 | Суд | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 4,5 Свердлова-9 | Налоговая | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 4-5 ТК-5 | Уз-7 | 0,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218299 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-2Б | ТУ\_Сов. Армии, 28а | 12,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218405 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТУ\_Сов. Армии, 28а | Гк №18а 7 гар. | 2,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218405 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТУ\_Сов. Армии, 28а | 4 гаража | 3,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218405 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТУ\_Сов. Армии, 28а | Хоздвор-гараж | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218405 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-7 | улица Свердлова 9Б | 15,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218299 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТП-12 | ТП-12А | 185,58 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000034 | 0 | 0,0001022 |
| М ТП-11А | ТП-12 | 323,95 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000059 | 0 | 0,0001783 |
| Уз-193 | Уз-194 | 27,22 | 0,082 | 0,082 | 0,169712 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| 2 ТУ\_Ленина, 14 | к2 Ленина-14 | 6,32 | 0,1 | 0,1 | 0,148747 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| 2 ТУ\_Ленина, 14 | м-н "Радуга" | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 2 ТК-14 | 2 ТК-14 | 22,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218344 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-40-1 | ТК-41А | 234,95 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000042 | 0 | 0,0000561 |
| ТК-1 | ТК-168\* | 1158,4 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000209 | 0 | 0,0002764 |
| ТП-1а | ТК-1 | 61,44 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000147 |
| ТК-1 | Красноярская поворо на Додоново | 41,62 | 0,1 | 0,1 | 0,14844 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000048 |
| 2 ТК-15 | баня № 2 | 12,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218346 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 2 ТК-15 | ООО "АПОДО" | 10,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218346 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-41А | 2аМкр ТК-41 | 51,93 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000124 |
| ТП-4 | ТК-22 | 51,72 | 0,1 | 0,1 | 0,152666 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000058 |
| ТК-20 | ТК-21 | 26,7 | 0,04 | 0,04 | 0,238788 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-326\* | ТК-20 | 24,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218356 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-326\* | ул. Лысенко 29а | 19,62 | 0,033 | 0,033 | 0,25474 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-21 | ул. Лысенко 30 | 19,56 | 0,033 | 0,033 | 0,254739 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-22 | ТК-132\* | 7,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218232 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-132\* | ул. Островского 42 | 12,76 | 0,04 | 0,04 | 0,238697 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Уз-122 | ТК-49 | 38,45 | 0,069 | 0,069 | 0,187851 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000035 |
| ТК-49 | ул. Кооперативная 18 | 30,52 | 0,069 | 0,069 | 0,187851 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| Уз-122 | ТК-50а | 25,55 | 0,069 | 0,069 | 0,187851 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-2 | ТК-24 | 24,42 | 0,1 | 0,1 | 0,152666 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-24 | ул. Трудовая 22 | 10,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218255 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-24 | ул. Островского 36 | 24,86 | 0,033 | 0,033 | 0,254771 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| ТК-24 | ТК-25 | 56,47 | 0,1 | 0,1 | 0,152666 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000064 |
| ТК-25 | ул. Трудовая 20 | 8,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218242 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-25 | ул. Трудовая 21 | 27,69 | 0,04 | 0,04 | 0,238795 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| ТК-25 | ТК-26 | 43,88 | 0,1 | 0,1 | 0,152666 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,000005 |
| ТК-26 | ул. Трудовая 19 | 33,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218659 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000026 |
| ТК-26 | ул. Трудовая 17 | 33,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218659 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| ТК-35 | ул. Островского 29 | 43,16 | 0,1 | 0,1 | 0,152666 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000049 |
| ТК-2 | ТК-35 | 58,15 | 0,1 | 0,1 | 0,152666 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000066 |
| ТК-35 | ул. Островского 27 | 10,94 | 0,033 | 0,033 | 0,254688 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-35 | ТК-36 | 20,4 | 0,069 | 0,069 | 0,186732 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-36 | ТК-38 | 18,43 | 0,069 | 0,069 | 0,186732 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| ТК-38 | ул. Островского 32 | 4,27 | 0,04 | 0,04 | 0,238641 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-38 | ул. Островского 20 | 35,54 | 0,069 | 0,069 | 0,186732 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| ТК-36 | ТК-37 | 4,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218421 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-37 | ул. Островского 34 | 4,27 | 0,04 | 0,04 | 0,238641 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-37 | ул. Островского 36 | 29,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218421 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-35 | Уз-121 | 31,41 | 0,1 | 0,1 | 0,152666 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000035 |
| Уз-121 | ТК-39 | 1,84 | 0,033 | 0,033 | 0,254669 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-39 | ул. Островского 25 | 5,91 | 0,033 | 0,033 | 0,254669 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Уз-121 | ТК-40 | 22,15 | 0,082 | 0,082 | 0,168805 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-40 | ул. Островского 22 | 7,28 | 0,033 | 0,033 | 0,254667 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-40 | ТК-41 | 28,14 | 0,082 | 0,082 | 0,168805 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-41 | ул. Кооперативная 21А | 8,18 | 0,05 | 0,05 | 0,219969 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-41 | Уз-120 | 38,78 | 0,05 | 0,05 | 0,219969 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000003 |
| Уз-120 | ТК-42 | 4,12 | 0,05 | 0,05 | 0,219969 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-42 | ул. Кооперативная 21 | 3,03 | 0,05 | 0,05 | 0,219969 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-120 | ТК-43 | 14,15 | 0,05 | 0,05 | 0,219969 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-43 | ул. Кооперативная 24 | 10,3 | 0,05 | 0,05 | 0,219969 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-50 | ул. Кооперативная 16 | 20,93 | 0,069 | 0,069 | 0,187851 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| Уз-122 | ТК-50 | 4 | 0,069 | 0,069 | 0,187851 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТП-6 | ТП-7 | 636,32 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000115 | 0 | 0,0003503 |
| ТК-173\* | ТК-46 | 22,61 | 0,069 | 0,069 | 0,186334 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000021 |
| ТК-43 | ТК-173\* | 34,41 | 0,05 | 0,05 | 0,219969 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| Уз-44 | ТК-4 | 76,84 | 0,259 | 0,299 | 0,068594 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000193 |
| 47ТК-2 | 47ТК-10 | 25,91 | 0,1 | 0,1 | 0,14895 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| вр пр.Ленинградский -59-1 | в1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский -59-1 | ТК-17\* | 5,03 | 0,1 | 0,1 | 0,148162 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| М ТК-47 | 47ТК-1 | 151,08 | 0,309 | 0,309 | 0,057265 | 0,0000181 | 0,0000027 | 0 | 0,0000454 |
| М ТК-48 | М ТК-47 | 400 | 0,702 | 0,702 | 0,030756 | 0,0000181 | 0,0000072 | 0 | 0,000224 |
| М ТК-47 | УТ-1а | 6 | 0,702 | 0,702 | 0,030756 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000034 |
| вр пр.Ленинградский -57 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168447 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский -57 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168447 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский -57 | ГТС-4 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168447 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский -57 | Перекресток | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168447 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский -59-2 | в3 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 47ТК-10 | вр пр.Ленинградский -59-1 | 82,49 | 0,1 | 0,1 | 0,14895 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000095 |
| вр пр.Ленинградский -59-1 | вр пр.Ленинградский -59-1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский -59-2 | в4 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,169125 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский -59-1 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 47ТК-11 | вр пр.Ленинградский -59-2 | 48,71 | 0,082 | 0,082 | 0,169125 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000005 |
| УТ-1а | ТК-175\* | 31,84 | 0,702 | 0,702 | 0,030756 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000178 |
| ТП-1А | Уз-119 | 199,02 | 0,05 | 0,05 | 0,220041 | 0,0000181 | 0,0000036 | 0 | 0,0000156 |
| ТК-175\* | М ТК-46 | 277,34 | 0,702 | 0,702 | 0,030756 | 0,0000181 | 0,000005 | 0 | 0,0001553 |
| ТК-22 | ТК-2 | 115,9 | 0,1 | 0,1 | 0,152666 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000131 |
| 16,17 врезка на офис "Пентар" | "Пентар" офис | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,218299 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 3 ТК-9 | ЗА-331 | 2,34 | 0,069 | 0,069 | 0,186401 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 10,11 врКирова,10 | к10,11 Кирова-10 | 2,18 | 0,1 | 0,1 | 0,14814 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| отв. в сторону ж/д ул. Октябрь | 10,11 врКирова,10 | 37,06 | 0,125 | 0,125 | 0,128224 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000005 |
| отв. в сторону ж/д ул. Октябрь | 0,11 врКирова-10а | 56 | 0,125 | 0,125 | 0,128224 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000075 |
| 0,11 врКирова-10а | ж/д | 2 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-119 | ГК 111-3/1 | 56,78 | 0,05 | 0,05 | 0,220041 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000044 |
| ТУ\_Ленина,7 | ТУ\_Ленина,7 | 1,62 | 0,069 | 0,069 | 0,186383 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка на магазин | к9 Свердлова-22 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,148504 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка на магазин | магазин | 12 | 0,1 | 0,1 | 0,148504 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| Уз-119 | ГК 111-4/1 | 2,12 | 0,05 | 0,05 | 0,220041 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-118 | Ленинградский проспект, 55А | 4,95 | 0,1 | 0,1 | 0,148492 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 0,11 врКирова-10а | Уз-172 | 68,08 | 0,125 | 0,125 | 0,128224 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000091 |
| 9 ТК-10А | гимназия №91 | 39,86 | 0,082 | 0,082 | 0,169275 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000041 |
| ТУ\_Ленина,7 | к3 Ленина-7 | 13,38 | 0,069 | 0,069 | 0,186383 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| 2 отвСклад | Гаражи ГК 51г | 1,53 | 0,05 | 0,05 | 0,218641 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 2 отвСклад | пункт приема стеклотары | 12,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218641 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТП-1А | ТК-Алпи | 172,93 | 0,614 | 0,614 | 0,030839 | 0,0000181 | 0,0000031 | 0 | 0,0000966 |
| 9 врГаражи | 9 ТК-17 | 77,85 | 0,15 | 0,15 | 0,110373 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000121 |
| 9 врГаражи | гаражи | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,218208 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-4 | Уз-117 | 24,38 | 0,069 | 0,069 | 0,187085 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-175\* | Уз-115 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 0,148492 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 2 ТК-18 | Мержиевский Коробейникова | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218641 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 16,17 ТК-9 | ЗА-261 | 2,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218312 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-117 | врезка ж.д.проезд Центральный- | 32,45 | 0,069 | 0,069 | 0,187085 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,000003 |
| Уз-115 | Уз-118 | 18,5 | 0,1 | 0,1 | 0,148492 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000021 |
| 28 врезка ул.Маяковского, 32а | 28 врКомсомольская,44 | 9,5 | 0,15 | 0,15 | 0,109273 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000015 |
| 51 ТК-18 | ЗА-382 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218231 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 51 ТК-32 | к51 Горького-38 | 7,41 | 0,05 | 0,05 | 0,219424 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 23 ТК-12 | ЗА-199 | 2,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218295 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 27 врКомсомольская31 | 27 врезка ж/д ул. Маяковского, | 52,15 | 0,1 | 0,1 | 0,149272 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000006 |
| ТК-4 | гараж | 57,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218849 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000046 |
| 51 ТК-12 | 51 ТК-13 | 66,82 | 0,15 | 0,15 | 0,110537 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000104 |
| 51 ТК-13 | ЗА-371 | 3,14 | 0,05 | 0,05 | 0,219106 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 51 ТК-14 | теплица Бривкальн Н.А. | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,218365 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| сд\_150/100 | 16,17 ТК-10 | 29 | 0,1 | 0,1 | 0,148344 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000034 |
| М ТК-27 (400) | М ТК-27 | 1 | 0,414 | 0,414 | 0,041624 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| 16,17 врезка на офис "Пентар" | к16,17 Андреева-33 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,218299 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 28 ТК-1 | ЦТП ТК-2 | 81,52 | 0,15 | 0,15 | 0,111073 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000126 |
| 27 ТК-5 | ЗА-177 | 3,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218265 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 27 ТК-6 | ЗА-176 | 2,22 | 0,082 | 0,082 | 0,169174 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 27 ТК-1 | ЗА-170 | 2,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218538 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 20,24 ТК-1 | 20,24 ТК-6 | 28,19 | 0,125 | 0,125 | 0,126486 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000038 |
| 20,24 ТК-7 | 20,24 врезка ул.Горького,61 | 100,72 | 0,082 | 0,082 | 0,16956 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000102 |
| 20,24 ТК-2А | 20,24 ТК-3 | 11,64 | 0,15 | 0,15 | 0,111073 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000018 |
| 28 ТК-23а | к28 Маяковского-36а | 6,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218225 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 20,24 ТК-3 | 28 ТК-1 | 46,98 | 0,15 | 0,15 | 0,111073 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000073 |
| 28 ТК-7 | к28ЦТП ТК-2 | 16,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218297 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| 28 ТК-8 | 28 ТК-9 | 44,57 | 0,1 | 0,1 | 0,150065 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000051 |
| 28 ТК-21 | 28 ТК-22 | 29,61 | 0,089 | 0,089 | 0,160779 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000032 |
| 28 ТК-9 | 28 ТК-10 | 24,83 | 0,1 | 0,1 | 0,150065 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000028 |
| 28 ТК-18 | к31ЦТП-3 ТК-29 | 39,39 | 0,05 | 0,05 | 0,219146 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| 51 ТК-18 | ЗА-383 | 35,94 | 0,15 | 0,15 | 0,109724 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000056 |
| 51 ТК-28 | 51 ТК-19А | 37,6 | 0,1 | 0,1 | 0,149244 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000043 |
| 51 ТК-29 | к51 Горького-40 | 8,45 | 0,05 | 0,05 | 0,21824 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| М ТК-24 | ЗА-194 | 3,67 | 0,1 | 0,1 | 0,148353 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 28 врезка ул.Маяковского, 32а | к28ЦТП ТК-2 | 45 | 0,05 | 0,05 | 0,218502 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000035 |
| 14 ТК-2А | к14 Андреева-13 | 17,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218302 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| 14 ТК-2А | к14 Ленина-30 | 71,66 | 0,082 | 0,082 | 0,170006 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000073 |
| 14 ТК-1 | 14 врАндреева,11 | 19,97 | 0,082 | 0,082 | 0,170006 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000002 |
| 14 врАндреева,11 | 14 ТК-2 | 60,29 | 0,082 | 0,082 | 0,170006 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000061 |
| 14 ТК-1 | 14 ТК-2А | 33,9 | 0,082 | 0,082 | 0,170006 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000034 |
| 14 врАндреева,11 | к14 Андреева-11 | 15,42 | 0,05 | 0,05 | 0,21829 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| Уз-115 | Ленинградский проспект, 55В | 21,47 | 0,1 | 0,1 | 0,148492 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| 31 ТК-1 | отв. "Диспетчерская" | 131,39 | 0,259 | 0,259 | 0,068065 | 0,0000181 | 0,0000024 | 0 | 0,0000332 |
| отв. "Гаражи" | разв. "Гаражи" | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,23862 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| разв. "Гаражи" | Гаражный кооператив №8а | 35 | 0,027 | 0,027 | 0,26971 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000022 |
| отв. "Гаражи" | Диспетчерская Теплосеть | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,218272 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| Уз-114 | Южная 18Д | 29,29 | 0,069 | 0,069 | 0,186385 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000027 |
| разв. "Гаражи" | Гаражный кооператив №8а | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,218323 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| 26 ТК-4 | ЗА-419 | 2,74 | 0,089 | 0,089 | 0,160266 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 26 ТК-4А | ЗА-420 | 3,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218531 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 26 ТК-4 | ЗА-418 | 3,37 | 0,082 | 0,082 | 0,168606 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| Уз-113 | КПП | 27,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218377 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| 26 ТК-14 | "Управком" | 27,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218399 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-1 | Железногорский торговый дом | 16 | 0,05 | 0,05 | 0,218561 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| врезка 36в | Цех ширпотреба | 1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врезка 36а | Дом+гараж | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218514 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 31 ТК-22 | ЗА-130 | 2,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218253 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| отв. "Диспетчерская" | отв. "Гаражи" | 9 | 0,05 | 0,05 | 0,218272 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| отв. "Диспетчерская" | 31 ТК-28 | 60 | 0,259 | 0,259 | 0,068065 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000152 |
| Уз-94 | Южная улица 18Е | 72,38 | 0,069 | 0,069 | 0,186717 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000067 |
| врезка 36в | врезка 36а | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218514 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка 36а | Бывшее БРУ | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218514 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Лесхоз | Врезка Д 34А | 50 | 0,082 | 0,082 | 0,171321 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000005 |
| Уз-93 | гараж | 6,99 | 0,05 | 0,05 | 0,223114 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Уз-88 | Г.К №17 | 23,46 | 0,05 | 0,05 | 0,223114 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| Уз-88 | Уз-86 | 94,69 | 0,05 | 0,05 | 0,223114 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000073 |
| Уз-86 | Школьная улица 52/1 | 136,83 | 0,05 | 0,05 | 0,223114 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0 | 0,0000106 |
| Уз-84 | Уз-81 | 25,08 | 0,05 | 0,05 | 0,223114 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000019 |
| Уз-81 | Уз-82 | 30,9 | 0,05 | 0,05 | 0,223114 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000024 |
| Уз-82 | Г.К №16 | 34,26 | 0,05 | 0,05 | 0,223114 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000026 |
| Уз-82 | Г.К №16 | 9,99 | 0,05 | 0,05 | 0,223114 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| Уз-81 | Г.К №16 | 10,46 | 0,05 | 0,05 | 0,223114 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| Уз-84 | Г.К №16 | 9,41 | 0,05 | 0,05 | 0,223114 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТУ\_Школьная, 23 | универсам пом.1 | 2 | 0,027 | 0,027 | 0,269621 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТУ\_Школьная, 23 | универсам пом.2 | 7 | 0,027 | 0,027 | 0,269621 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| М ТК-26Г | 20,24 ТК-10 | 89,65 | 0,069 | 0,069 | 0,187527 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000082 |
| Уз-93 | Уз-88 | 184,6 | 0,05 | 0,05 | 0,223114 | 0,0000181 | 0,0000033 | 0 | 0,0000142 |
| Уз-86 | Уз-80 | 31,94 | 0,05 | 0,05 | 0,223114 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000025 |
| 14 ТК-2 | к14 Андреева-9 | 18,3 | 0,082 | 0,082 | 0,170006 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000019 |
| Н-38 | г/к 129 | 20,94 | 0,15 | 0,15 | 0,109349 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000033 |
| Уз-80 | Г.К №17 | 53,18 | 0,05 | 0,05 | 0,223114 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000041 |
| 20,24 ТК-10А | Дворец творчества | 7,94 | 0,069 | 0,069 | 0,187527 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| 20,24 ТК-10 | теплица | 10,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218257 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| 20,24 ТК-10А | гараж двор.творчества | 49,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218532 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000039 |
| ТК-5а | у-5 | 40,75 | 0,207 | 0,207 | 0,083271 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000084 |
| М ТК-46 | ТК-219\* | 106,91 | 0,15 | 0,15 | 0,110962 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000166 |
| у-5 | ТК-5 | 2,82 | 0,207 | 0,207 | 0,083271 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 28 ТК-21а | к31ЦТП-3 ТК-29 | 37,58 | 0,05 | 0,05 | 0,219195 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000003 |
| 28 ТК-21 | 28 ТК-21а | 43,19 | 0,05 | 0,05 | 0,219195 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000034 |
| ТК-219\* | ТК-220\* | 150,62 | 0,15 | 0,15 | 0,110962 | 0,0000181 | 0,0000027 | 0 | 0,0000234 |
| у-5 | о | 10,47 | 0,1 | 0,1 | 0,148203 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| 28 врМаяковского,30 | ж/д | 69,35 | 0,069 | 0,069 | 0,186848 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000064 |
| ТК-220\* | Ленинградский проспект 26 | 79,63 | 0,1 | 0,1 | 0,148878 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000092 |
| 28 ТК-1 | 28 врМаяковского,30 | 19,95 | 0,069 | 0,069 | 0,186848 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-5а | о | 24,3 | 0,1 | 0,1 | 0,148308 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000028 |
| 21 ТК-6 | ЗА-226 | 2,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218463 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 21 ТК-11 | 21 врШкольная,55 | 59,58 | 0,082 | 0,082 | 0,169572 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000061 |
| 21 ТК-11 | ЗА-230 | 2,28 | 0,05 | 0,05 | 0,21825 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 21 врШкольная,55 | 21 ТК-12 | 70,18 | 0,082 | 0,082 | 0,169572 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000071 |
| 21 ТК-12 | 21 ТК-13 | 19,06 | 0,082 | 0,082 | 0,169572 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000019 |
| 21 ТК-13 | ЗА-228 | 2,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218258 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 21 ТК-13 | ЗА-227 | 2,97 | 0,069 | 0,069 | 0,186656 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 21 врШкольная,55 | к21 Школьная-55 | 21,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218336 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| 13а ТК-11а | ЗА-395 | 2,53 | 0,069 | 0,069 | 0,18668 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-64 | лицей № 102 | 4,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218212 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТУ\_Школьная, 54а | ж/д | 4,94 | 0,069 | 0,069 | 0,186866 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-8 | Клуб в1 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,219041 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-10 | Сан. часть | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,218358 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| ТК-7 | Казарма 2Б | 80 | 0,05 | 0,05 | 0,218753 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000063 |
| ТК-220\* | Ленинградский проспект 26/1 | 19,4 | 0,1 | 0,1 | 0,148878 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-6 | ТК-5б | 135,42 | 0,259 | 0,259 | 0,06869 | 0,0000181 | 0,0000024 | 0 | 0,000034 |
| ТК-5б | ТК-5а | 32,16 | 0,259 | 0,259 | 0,06869 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000081 |
| 28 ТК-20 | к31ЦТП-3 ТК-29 | 11,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218265 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| М ТК-47 | 55Г | 100 | 0,1 | 0,1 | 0,148885 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000116 |
| 28 ТК-20 | к31ЦТП-3 ТК-29 | 28,8 | 0,04 | 0,04 | 0,238802 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| УТ-1а | ТК-1 | 85,82 | 0,259 | 0,259 | 0,068478 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000216 |
| 28 ТК-19 | к31ЦТП-3 ТК-29 | 13,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218439 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-1 | УТ-1 | 114,18 | 0,259 | 0,259 | 0,068478 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000287 |
| ТК-5б | о | 20,27 | 0,1 | 0,1 | 0,148278 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000024 |
| 28 ТК-19 | к31ЦТП-3 ТК-29 | 22,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218439 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-6 | о | 32,72 | 0,082 | 0,082 | 0,169254 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| ТК-1 | Ленинградский проспект 55 | 100 | 0,082 | 0,082 | 0,169191 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000102 |
| ТК-1 | Юбилейный проезд, 7 | 70 | 0,082 | 0,082 | 0,168958 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000071 |
| ТК-6 | о | 45,27 | 0,082 | 0,082 | 0,169254 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000046 |
| 28 ТК-16 | к31ЦТП-3 ТК-29 | 28,63 | 0,04 | 0,04 | 0,238858 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| 33А ТК-2А | ЗА-36 | 5,34 | 0,05 | 0,05 | 0,219009 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 28 ТК-16 | к31ЦТП-3 ТК-29 | 8,66 | 0,04 | 0,04 | 0,238858 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| 47ТК-15 | проезд Мира 7 | 55,06 | 0,069 | 0,069 | 0,186805 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000051 |
| 33А ТК-2а | павильон (у кафе ) | 10,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218835 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| 28 ТК-16 | к31ЦТП-3 ТК-29 Гаражи . | 6 | 0,027 | 0,027 | 0,269559 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 48ТК-11 | ТК-222\* | 47 | 0,1 | 0,1 | 0,148884 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000054 |
| 33А ТК-2а | камера хранения + кафе "Роза в | 46,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218835 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000037 |
| 28 ТК-12 | к31ЦТП-3 ТК-29 | 13,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218274 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 33А ТК-4А | уз-4А | 20,42 | 0,1 | 0,1 | 0,14875 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000024 |
| 28 ТК-13 | 28 ТК-12 | 42,65 | 0,1 | 0,1 | 0,149969 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000049 |
| 28 ТК-14 | 28 ТК-13 | 21,92 | 0,1 | 0,1 | 0,149969 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-222\* | улица 60 лет ВЛКСМ, 54 | 52,85 | 0,1 | 0,1 | 0,148884 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000061 |
| уз-4А | Силует | 3,81 | 0,1 | 0,1 | 0,14875 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 50ТК-10 | улица 60 лет ВЛКСМ 58 | 100 | 0,082 | 0,082 | 0,169932 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000101 |
| 28 ТК-14 | к31ЦТП-3 ТК-29 | 12,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218267 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| уз-4А | Силует | 26,29 | 0,1 | 0,1 | 0,14875 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| 28 ТК-10 | к28ЦТП ТК-2 | 22,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218341 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| М ТК-48 | Ленинградский проспект, 63 | 100 | 0,05 | 0,05 | 0,218897 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000079 |
| ТК Центр.склад | Гаражи ГК 15???? | 8,36 | 0,082 | 0,082 | 0,169007 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-2 | ТК-3 | 40,89 | 0,207 | 0,207 | 0,08713 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000081 |
| ТК-3 | ТК-2 | 69,33 | 0,1 | 0,1 | 0,148651 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,000008 |
| врезка на гаражи | Гаражи | 10,59 | 0,069 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-5 | ТК-7' | 129,27 | 0,207 | 0,207 | 0,085384 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000261 |
| ТК-5 | ТК-12 | 44,17 | 0,259 | 0,259 | 0,068388 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000111 |
| ТК-12 | ТК-13 | 20 | 0,259 | 0,259 | 0,068388 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000005 |
| ТК-13 | ТК-14 | 120,41 | 0,259 | 0,259 | 0,068388 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0 | 0,0000303 |
| ТК-14 | ТК-15 | 78,15 | 0,259 | 0,259 | 0,068388 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000197 |
| ТК-15 | ТК-16 | 29,5 | 0,259 | 0,259 | 0,068388 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000074 |
| ТК-4' | ТК-4 | 106,4 | 0,207 | 0,207 | 0,083509 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000219 |
| ТК-3' | ТК-4' | 48,5 | 0,207 | 0,207 | 0,083509 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,00001 |
| ТК-13 | Энергонадзор | 23,96 | 0,1 | 0,1 | 0,148306 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-4' | ЦДП | 42,56 | 0,069 | 0,069 | 0,186487 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000039 |
| ТК-3 | Бойлерная 21 | 75,32 | 0,207 | 0,207 | 0,08713 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000149 |
| ТК-5 | ТК-5 врГортеплоэнерго1 | 58,97 | 0,1 | 0,1 | 0,149999 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000068 |
| ТК-5 врГортеплоэнерго1 | Склад ВиК | 70,58 | 0,1 | 0,1 | 0,149999 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000081 |
| ТК-5 врГортеплоэнерго1 | ТК-5 вр Гортеплоэнерго2 | 4,81 | 0,1 | 0,1 | 0,149999 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-5 вр Гортеплоэнерго2 | МУП Гортеплоэнерго-1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК Центр.склад | Центр.склад | 5,69 | 0,082 | 0,082 | 0,169007 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-4 | Водоканал | 76,16 | 0,05 | 0,05 | 0,218726 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,000006 |
| ТК-4 | ТК-5 | 144,13 | 0,309 | 0,309 | 0,056873 | 0,0000181 | 0,0000026 | 0 | 0,0000436 |
| ТК-16 | вр корпус 19 | 26,18 | 0,1 | 0,1 | 0,148338 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| вр корпус 19 | в2 .Корпус-19 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148338 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр корпус 19 | в1 .Корпус-19 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148338 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Бойлерная 21 | Б21 подпор | 10 | 0,207 | 0,207 | 0,08713 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000002 |
| Б21 подпор | Бойлерная-21 ш | 1 | 0,207 | 0,207 | 0,08713 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Бойлерная-21 ш | ТК-3' | 36,01 | 0,309 | 0,309 | 0,056409 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000011 |
| Бойлерная-21 ш | врезка на гаражи | 45,75 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| врезка на гаражи | Гаражи | 21,94 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-16 | Корпус-11 | 36,38 | 0,125 | 0,125 | 0,126377 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000005 |
| ТК-16 | Корпус-17 | 1 | 0,125 | 0,125 | 0,126377 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-5 вр Гортеплоэнерго2 | ТК-5 врезка Гортеплоэнерго3 | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,149999 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000034 |
| ТК-5 врезка Гортеплоэнерго3 | ТК-5 врВосточная-8А | 80 | 0,1 | 0,1 | 0,149999 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000092 |
| ТК-5 врезка Гортеплоэнерго3 | Гараж пристройка | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168423 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 50ТК-3 | ТК-223\* | 91,58 | 0,207 | 0,207 | 0,084494 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000187 |
| ТК-223\* | 50ТК-6 | 63,15 | 0,207 | 0,207 | 0,084494 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000129 |
| 28 ТК-9 | к28ЦТП ТК-2 | 12,09 | 0,05 | 0,05 | 0,218266 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 51 ТК-19б | ЗА-387 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,148245 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Бойлерная-21 ш | ТК Центр.склад | 62,33 | 0,082 | 0,082 | 0,169007 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000064 |
| 50ТК-3 | улица 60 лет ВЛКСМ, 72А | 12,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218272 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-124\* | ТК-2 | 65,41 | 0,207 | 0,207 | 0,085694 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000131 |
| 13а разв.Сов. Армии,36 | в1 | 27 | 0,082 | 0,082 | 0,169187 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000027 |
| к51врГорького-46а | Прачечная | 60 | 0,05 | 0,05 | 0,21861 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000047 |
| ТК-12 | улица 60 лет ВЛКСМ, 93А | 12,09 | 0,05 | 0,05 | 0,218555 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| к51врГорького-46а | ДДРК зд.№ 2 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,148232 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-1 | Уз-78 | 46,08 | 0,1 | 0,1 | 0,150109 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000053 |
| ТК-124\* | ТК-3 | 297,87 | 0,207 | 0,207 | 0,08713 | 0,0000181 | 0,0000054 | 0 | 0,0000589 |
| 51 ТК-34 | д/с № 54 | 82,13 | 0,082 | 0,082 | 0,170314 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000083 |
| 51 ТК-34а | гараж Родионова М.В. | 42,32 | 0,04 | 0,04 | 0,238891 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000031 |
| 51 ТК-34а | 51 ТК-34 | 11,54 | 0,082 | 0,082 | 0,170314 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| 1 врШкольная,26уз.1 | 1 ТК-9 | 41,69 | 0,15 | 0,15 | 0,110844 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000065 |
| 3 ТК-6 | ЗА-347 | 3,96 | 0,082 | 0,082 | 0,169427 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 46 ТК-6 | ЗА-76 | 2,53 | 0,125 | 0,125 | 0,127166 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 46 ТК-6 | ЗА-75 | 1,69 | 0,082 | 0,082 | 0,168664 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 46 ТК-7 | ЗА-77 | 3,01 | 0,082 | 0,082 | 0,168655 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ПКиО ТК-26 | какафе "Бум" | 11,66 | 0,04 | 0,04 | 0,23869 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| 4,5 врСоветская28 | к4,5 Советская-28 | 2,88 | 0,05 | 0,05 | 0,2182 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 4-5 врезка на ул. Советскую,28 | ЖЭК-2, | 2,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218202 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 4,5 врКирова4 | к4,5 Кирова-4 | 2,89 | 0,05 | 0,05 | 0,2182 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 4,5 врСоветска30 | к4,5 Советская-30 | 2,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218198 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 4,5 м-н"Тайга"витражи | м-н "Тайга" витражи | 2,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218198 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 46 ТК-8 | 46 ТК-9 | 30,49 | 0,125 | 0,125 | 0,127147 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000041 |
| 46 ТК-25 | ПКиО ТК-26 | 83,81 | 0,259 | 0,259 | 0,070684 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000204 |
| 46 ТК-11 | 46 ТК-25 | 184,29 | 0,259 | 0,259 | 0,070684 | 0,0000181 | 0,0000033 | 0 | 0,0000449 |
| ПКиО ТК-26 | ПКиО ТК-26А | 32,23 | 0,15 | 0,15 | 0,109425 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000051 |
| 4,5 врСоветска32 | 4,5 врСоветска30 | 108,25 | 0,125 | 0,125 | 0,129277 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000144 |
| 4,5 врКирова4 | 4,5 врСоветска32 | 96,87 | 0,125 | 0,125 | 0,129277 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000129 |
| врКирова6 | 4,5 врКирова4 | 94,78 | 0,125 | 0,125 | 0,129277 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000126 |
| 46 ТК-25 | 33А ТК-5А | 131,5 | 0,207 | 0,207 | 0,084992 | 0,0000181 | 0,0000024 | 0 | 0,0000266 |
| 4-5 врезка на ул. Советскую,28 | Уз-170 | 17,49 | 0,082 | 0,082 | 0,168999 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| 4-5 отв. эд. Советскую,28 | 4,5 врСоветская28 | 15,09 | 0,1 | 0,1 | 0,148238 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| 4,5 врСоветска30 | 4,5 м-н"Тайга"витражи | 3,19 | 0,125 | 0,125 | 0,129277 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 4,5 м-н"Тайга"витражи | 4-5 отв. эд. Советскую,28 | 95,88 | 0,125 | 0,125 | 0,129277 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000128 |
| 33А ТК-5А | 33А ТК-5Б | 8,98 | 0,207 | 0,207 | 0,084992 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000018 |
| 33А ТК-5Б | ТД "Александровский" | 126,06 | 0,082 | 0,082 | 0,169395 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000128 |
| 33А ТК-4 | 33А ТК-5 | 34,18 | 0,309 | 0,309 | 0,056401 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000104 |
| 33А ТК-4 | 33А ТК-4А | 31,79 | 0,1 | 0,1 | 0,14875 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000037 |
| 33А ТК-4А | Гаражи | 53,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218564 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000042 |
| 33А ТК-3 | 33А ТК-4 | 74,2 | 0,207 | 0,207 | 0,084396 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000151 |
| 33А ТК-3 | ЗА-38 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218889 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| 33А ТК-2 | 33А ТК-3 | 110 | 0,207 | 0,207 | 0,084396 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000224 |
| 33а ТК-6 | ЗА-40 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,21918 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| 33а ТК-6 | 33а ТК-7а | 55,33 | 0,207 | 0,207 | 0,084992 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000112 |
| 33а ТК-7а | ЗА-39 | 0,01 | 0,082 | 0,082 | 0,168509 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| врезка гараж гараж Седлова И.А | Гараж Седлова | 15,51 | 0,05 | 0,05 | 0,21829 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| 33а ТК-7а | 33а ТК-7 | 60,15 | 0,1 | 0,1 | 0,150186 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000069 |
| 33а ТК-7 | 33а ТК-8 | 113,27 | 0,1 | 0,1 | 0,150186 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,000013 |
| 33а ТК-8 | стад."Труд" (физпавильон) | 41,21 | 0,082 | 0,082 | 0,168734 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000042 |
| 33а ТК-9 | мастерская ПРЭХ+тир | 46,19 | 0,069 | 0,069 | 0,186515 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000043 |
| 33А ТК-2А | Туалет | 9,78 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33А ТК-1 | 33А ТК-2 | 63 | 0,207 | 0,207 | 0,084396 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000129 |
| 4,5 врСоветска32 | к4,5 Советская-32 | 2,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 33А ТК-5Б | 33А ТК-5 | 97,66 | 0,207 | 0,207 | 0,084992 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000198 |
| 33А ТК-5А | врезка на ТП-4 техникума | 58,02 | 0,1 | 0,1 | 0,148565 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000067 |
| врезка на ТП-4 техникума | 33А ТК-6А | 9,26 | 0,082 | 0,082 | 0,168906 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| врезка на ТП-4 техникума | Техникум-4 | 1,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218193 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 33А ТК-6А | Техникум-3 | 60,48 | 0,069 | 0,069 | 0,186625 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000056 |
| ПКиО ТК-26 | "Спутник" пристройка | 24,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218356 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| 33А ТК-5 | врезка гараж гараж Седлова И.А | 61,74 | 0,207 | 0,207 | 0,084992 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000125 |
| врезка гараж гараж Седлова И.А | 33а ТК-6 | 52,52 | 0,207 | 0,207 | 0,084992 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000106 |
| 46 ТК-8 | ЗА-78 | 2,27 | 0,082 | 0,082 | 0,168624 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 46 ТК-7 | 46 ТК-8 | 77,3 | 0,125 | 0,125 | 0,127147 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000105 |
| 4,5 ТК-10 | ООО "Реал" | 30,71 | 0,027 | 0,027 | 0,269688 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,000002 |
| 4,5 ТК-9 | 4,5 ТК-10 | 157,6 | 0,082 | 0,082 | 0,169945 | 0,0000181 | 0,0000028 | 0 | 0,000016 |
| 4-5 отв. эд. Советскую,28 | ЗА-328 | 2,2 | 0,082 | 0,082 | 0,169016 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 4,5 врСоветская28 | ТУ\_4,5 Свердлова7 | 125 | 0,082 | 0,082 | 0,16941 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000127 |
| ТУ\_4,5 Свердлова7 | к4,5 Свердлова-7 | 3 | 0,082 | 0,082 | 0,16941 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТУ\_4,5 Свердлова7 | витражи | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 33А ТК-2 | ЗА-35 | 2,04 | 0,082 | 0,082 | 0,168872 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка камера хранения, кафе " | КНС №2а | 55 | 0,082 | 0,082 | 0,168857 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000056 |
| врезка камера хранения, кафе " | ЗА-37 | 4,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218382 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 33А ТК-3 | врезка торговый павильон | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,218723 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| врезка торговый павильон | Центр. Рынок, блок Е | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,218723 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 33А ТК-4А | 33а сд\_100/80 | 80 | 0,082 | 0,082 | 0,169328 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000081 |
| 33а сд\_100/80 | филиал СибГАУ | 37,5 | 0,082 | 0,082 | 0,169328 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000038 |
| 33а ТК-8 | 33а ТК-8а | 54 | 0,1 | 0,1 | 0,150186 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000062 |
| 33а ТК-8а | 33а ТК-9 | 41 | 0,1 | 0,1 | 0,150186 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000047 |
| 33А ТК-6А | врезка на ТП-2 техникума | 51,07 | 0,082 | 0,082 | 0,168906 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000052 |
| врезка на ТП-2 техникума | Техникум-1 | 3 | 0,082 | 0,082 | 0,168906 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка на ТП-2 техникума | Техникум-2 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,218208 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка на бассейн | Бассейн «Труд» | 15 | 0,15 | 0,15 | 0,10931 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000024 |
| М ТК-33 | УТ-1 | 130 | 0,15 | 0,15 | 0,110087 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000203 |
| 4-5 врезка на ул. Советскую,28 | Склад ЖЭК-2, | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218202 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 4,5 ТК-10 | ЗА-471 | 3,5 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 ТК-34 | склад д/с № 54 | 13,13 | 0,04 | 0,04 | 0,238699 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| 51 ТК-34а | стройка Жидков М.В. | 36,33 | 0,05 | 0,05 | 0,21844 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000029 |
| Уз-78 | Уз-77 | 94,8 | 0,1 | 0,1 | 0,150109 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000109 |
| 15 ТК-1 | ЗА-280 | 3,13 | 0,125 | 0,125 | 0,12632 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 16,17 ТК-6 | к16,17 Свердлова-25 | 46,49 | 0,069 | 0,069 | 0,186517 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000043 |
| 9 ТК-4 | 9 ТК-3 | 63,02 | 0,069 | 0,069 | 0,186961 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000058 |
| 9 ТК-3 | к9 Ленина-21 | 21,14 | 0,069 | 0,069 | 0,186961 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| 15 ТК-5 | 15 ТК-4 | 38,09 | 0,259 | 0,259 | 0,068127 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000096 |
| 15 ТК-2 | 15 ТК-3 | 51,57 | 0,082 | 0,082 | 0,16884 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000053 |
| 15 ТК-9 | 15 ТК-8 | 44,08 | 0,1 | 0,1 | 0,148499 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000051 |
| 15 ТК-10 | ЗА-285 | 49,04 | 0,1 | 0,1 | 0,149142 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000057 |
| 15 ТК-7 | ЗА-287 | 2,84 | 0,259 | 0,259 | 0,0688 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| 15 ТК-7 | ДК | 94,22 | 0,15 | 0,15 | 0,109844 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000148 |
| 16,17 ТК-3 | 16,17 ТК-4 | 32,66 | 0,1 | 0,1 | 0,149275 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000038 |
| 16,17 ТК-4 | 16,17 ТК-5 | 85,75 | 0,082 | 0,082 | 0,16908 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000087 |
| 16,17 ТК-10 | 16,17 ТК-9 | 61,05 | 0,089 | 0,089 | 0,160466 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000066 |
| 16,17 ТК-9 | 16,17 ТК-8 | 49,08 | 0,082 | 0,082 | 0,16949 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000005 |
| 16,17 ТК-9 | ЗА-260 | 3,33 | 0,069 | 0,069 | 0,18667 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 16,17 ТК-8 | 16,17 ТК-7 | 50,15 | 0,082 | 0,082 | 0,16949 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000051 |
| 16,17 ТК-7 | 16,17 ТК-6 | 38,98 | 0,082 | 0,082 | 0,16949 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000004 |
| 16,17 ТК-7 | ЗА-258 | 3,65 | 0,069 | 0,069 | 0,186659 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 14 ТК-11 | к14 Ленина-28 | 69,16 | 0,082 | 0,082 | 0,169122 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,000007 |
| 15 ТК-5 | ЗА-284 | 1,11 | 0,05 | 0,05 | 0,218199 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 15 ТК-4 | ЗА-282 | 4,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218282 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 15 ТК-3 | ЗА-278 | 4,05 | 0,1 | 0,1 | 0,148227 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 15 ТК-2 | ЗА-279 | 3,2 | 0,082 | 0,082 | 0,169035 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 15 ТК-9 | ЗА-284 | 2,74 | 0,082 | 0,082 | 0,168533 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 15 ТК-10 | ЗА-286 | 2,88 | 0,082 | 0,082 | 0,16853 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 16,17 ТК-8 | ЗА-259 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218248 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 16,17 ТК-5 | ЗА-257 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,218292 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 16,17 ТК-4 | ЗА-256 | 2,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218264 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 16,17 ТК-3 | ЗА-255 | 1,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218352 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| М ТК-6 | к-т "Космос" | 53,12 | 0,08 | 0,08 | 0,17137 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000053 |
| М ТК-6Б | М ТК-6А | 2,74 | 0,414 | 0,414 | 0,044211 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000011 |
| М ТК-5 | ЗА-281 | 3,66 | 0,259 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М ТК-19 | М ТК-20 | 5,15 | 0,259 | 0,259 | 0,069124 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000013 |
| 9 ТК-17 | 9 ТК-2 | 44,71 | 0,207 | 0,207 | 0,084461 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000091 |
| 9 ТК-2 | 15 ТК-7 | 129,87 | 0,259 | 0,259 | 0,06759 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000331 |
| 15 вр.на.гостиницу | гостиница | 11,35 | 0,1 | 0,1 | 0,14821 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| М ТК-20 | М(9) ТК-21 | 210,46 | 0,259 | 0,259 | 0,069124 | 0,0000181 | 0,0000038 | 0 | 0,0000524 |
| 14А ТК-2 | ЗА-291 | 3,2 | 0,082 | 0,082 | 0,168523 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 14А ТК-2 | 14а вр Андреева,10 | 58,67 | 0,1 | 0,1 | 0,150718 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000067 |
| 14а вр Андреева,10 | ЗА-290 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218267 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 14а вр Андреева,10 | 14а вр Андреева,8 | 37,07 | 0,1 | 0,1 | 0,150718 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000042 |
| 14а вр Андреева,8 | ЗА-289 | 1,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218267 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 14А ТК-2 | ЗА-302 | 2,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218794 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 14А ТК-1 | ЗА-301 | 3,06 | 0,125 | 0,125 | 0,126348 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| М ТК-17 | ЗА-300 | 2,32 | 0,15 | 0,15 | 0,109501 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| 15 ТК-6 | 15 вр.на.гостиницу | 15,7 | 0,259 | 0,259 | 0,068127 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000004 |
| М ТК-17 | М ТК-19 | 157,8 | 0,359 | 0,359 | 0,05234 | 0,0000181 | 0,0000029 | 0 | 0,0000519 |
| М ТК-17 | 15А ТК-1 | 27,57 | 0,309 | 0,309 | 0,056373 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000084 |
| 15А ТК-2 | ЗА-266 | 2,53 | 0,125 | 0,125 | 0,127159 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 15а врАндреева12 | ж/д | 13,18 | 0,069 | 0,069 | 0,186261 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| 15а врАндреева12 | 15А ТК-3 | 44,66 | 0,125 | 0,125 | 0,12657 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000061 |
| 15А ТК-3 | ЗА-264 | 1,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218269 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 15А ТК-3 | ЗА-265 | 0,14 | 0,125 | 0,125 | 0,126593 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| 15а врАндреева16 | ЗА-263 | 1,88 | 0,069 | 0,069 | 0,186251 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 15а врАндреева16 | 15А ТК-4 | 52,81 | 0,1 | 0,1 | 0,14855 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000061 |
| 15А ТК-4 | ЗА-275 | 2,51 | 0,069 | 0,069 | 0,186255 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 15А ТК-4 | ЗА-276 | 3,22 | 0,05 | 0,05 | 0,218768 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 15А ТК-4 | ЗА-274 | 3,27 | 0,1 | 0,1 | 0,149181 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 15А врСвердлова-34 | ж/д | 12,06 | 0,069 | 0,069 | 0,186657 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| 15А ТК-1 | ЗА-269 | 3,42 | 0,207 | 0,207 | 0,083767 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| 15А ТК-6 | ЗА-270 | 2,41 | 0,069 | 0,069 | 0,186672 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 15А ТК-1 | ЗА-267 | 4,04 | 0,125 | 0,125 | 0,126722 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 15а врезка ж/д ул. Ленина, 31 | ж/д | 10,66 | 0,069 | 0,069 | 0,186242 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 19 ТК-6 | ЗА-239 | 2,49 | 0,05 | 0,05 | 0,21827 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| М ТК-6А | М ТК-6 | 14,92 | 0,414 | 0,414 | 0,044211 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000058 |
| 16,17 врезка на магазин | к16,17 Свердлова-23 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,218668 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 16,17 врезка на магазин | магазин | 9 | 0,05 | 0,05 | 0,218668 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| 10,11 ТК-3 | 10,11 врезка на м-н " Рубин" | 51 | 0,069 | 0,069 | 0,186552 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000047 |
| 15 ТК-4 | 15 ТК-4а | 3 | 0,259 | 0,259 | 0,068127 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| 15 сд\_125/100 | к15 Ленина-25 | 35 | 0,1 | 0,1 | 0,14839 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000041 |
| ТК-4А | М ТК-19 | 47 | 0,414 | 0,414 | 0,044211 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000183 |
| Уз-50 | Ленинградский проспект 29А | 30 | 0,082 | 0,082 | 0,169161 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| Врезка Д 34А | Стройка | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-77 | улица Советской Армии 44Б | 15,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218289 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| 31 ТК-22 | ЗА-129 | 2,85 | 0,04 | 0,04 | 0,238712 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 15 ТК-8 | ЗА-283 | 2,44 | 0,1 | 0,1 | 0,148565 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| сд 40-50 (Горького, 29а-1) | к31ЦТП-4 ТК-27 в1 | 28 | 0,05 | 0,05 | 0,21838 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| уз-8 | к15 Ленина-27 | 18 | 0,05 | 0,05 | 0,21849 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| 26 ТК-14 | ЗА-405 | 3,3 | 0,05 | 0,05 | 0,218466 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| Уз-78 | Уз-73 | 13,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218511 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| Уз-12 | ТК-234\* | 289,48 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000181 | 0,0000052 | 0 | 0,0000562 |
| уз-8 | к15 Ленина-27 | 19 | 0,05 | 0,05 | 0,21849 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| 21 врезка на зд. ул. Ленина, 4 | ЖЭК-3 склад | 4,08 | 0,027 | 0,027 | 0,269549 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 26 ТК-14 | 26 ТК-15 | 25,85 | 0,082 | 0,082 | 0,168765 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000026 |
| Уз-73 | Коровин С.А. главный корпус | 1,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218511 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-234\* | ТК-1 | 132,36 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000181 | 0,0000024 | 0 | 0,0000257 |
| 26 ТК-15 | ЗА-404 | 3,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218454 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| уз-8 | к15 Ленина-27 | 6,39 | 0,05 | 0,05 | 0,21849 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Уз-73 | улица Советской Армии 44А | 31,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218511 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-234\* | Южная улица 18 | 69,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218679 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000055 |
| 15 ТК-7 | Уз-49 | 80,15 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14А ТК-3 | ЗА-288 | 2,2 | 0,05 | 0,05 | 0,218289 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТУ\_"Радуга" | басс."Радуга" | 2 | 0,125 | 0,125 | 0,126656 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 14А врезка на ГК №113 (1/2 час | ГК №113 14 гар. (1/2 часть) | 2,91 | 0,027 | 0,027 | 0,269543 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| вр пр.Ленинградский-69 | вр пр.Ленинградский-69-2 | 57,5 | 0,1 | 0,1 | 0,148561 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000067 |
| вр пр.Ленинградский-69-2 | в3 | 3,11 | 0,05 | 0,05 | 0,218202 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| вр пр.Ленинградский-69-2 | 48ТК-1 | 42,39 | 0,082 | 0,082 | 0,168887 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000043 |
| вр пр.Ленинградский-69 | вр пр.Ленинградский-69-1 | 79,29 | 0,125 | 0,125 | 0,126679 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000108 |
| вр пр.Ленинградский-69-1 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 48ТК-1 | вр пр.Ленинградский-73-1 | 15,53 | 0,082 | 0,082 | 0,168887 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| вр пр.Ленинградский-73-1 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168887 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский-73-1 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168887 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский-69-2 | в4 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168887 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский-69 | Филиал 3 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168423 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский-69-1 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 14А ТК-3 | ЗА-303 | 2,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218443 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-72 | Привокзальная улица 29к1 | 14,44 | 0,05 | 0,05 | 0,219519 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| Уз-4 | Вокзал | 71,26 | 0,082 | 0,082 | 0,168968 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000073 |
| 28 ТК-21а | к31ЦТП-3 ТК-29 | 60,55 | 0,05 | 0,05 | 0,219195 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000048 |
| ТК-1а | ТК-1а | 12,33 | 0,1 | 0,1 | 0,148626 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-10 | ТК-12 | 197,92 | 0,207 | 0,207 | 0,086342 | 0,0000181 | 0,0000036 | 0 | 0,0000395 |
| ТК-12 | Роддом 100 коек | 65,31 | 0,1 | 0,1 | 0,149204 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000075 |
| ТК-14А | ТК-16 | 142,53 | 0,15 | 0,15 | 0,1107 | 0,0000181 | 0,0000026 | 0 | 0,0000222 |
| ТК-22 | ТК-10 | 37,09 | 0,15 | 0,15 | 0,109627 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000058 |
| ТК-12 | Дермо-венерол.отделение | 76,21 | 0,1 | 0,1 | 0,149204 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000088 |
| вр Пищеблок стационара | Пищеблок стационара | 4,53 | 0,05 | 0,05 | 0,218212 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-4 | ТК-4А | 18,15 | 0,207 | 0,207 | 0,085251 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000037 |
| ТК-6 | ТК-6А | 42,66 | 0,207 | 0,207 | 0,085251 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000086 |
| ТК-6А | ТК-7 | 9,24 | 0,207 | 0,207 | 0,085251 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-7 | ТК-7А | 66,32 | 0,069 | 0,069 | 0,18691 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000061 |
| ТК-8А | Склад | 14,75 | 0,04 | 0,04 | 0,23871 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-2 | ТК-4 | 37,39 | 0,207 | 0,207 | 0,085251 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000076 |
| ТК-4А | ТК-5 | 43,48 | 0,207 | 0,207 | 0,085251 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000088 |
| ТК-5 | ТК-6 | 67,56 | 0,207 | 0,207 | 0,085251 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000136 |
| ТК-7 | ТК-8 | 97,48 | 0,207 | 0,207 | 0,085251 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000197 |
| ТК-8 | ТК-9 | 26,75 | 0,207 | 0,207 | 0,085251 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000054 |
| врезка ж.д.ул.Молодежная-9 | 1Мкр ул.Молодежная-9 | 2,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218197 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.ул.Молодежная-9А | ТК-8А | 63,76 | 0,1 | 0,1 | 0,149079 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000074 |
| М ТК-33в | ТК-2 | 88,13 | 0,259 | 0,259 | 0,06737 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000225 |
| ТК-10 | зд.Детской больницы | 110,77 | 0,1 | 0,1 | 0,148968 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000128 |
| вр Пищеблок стационара | ЗА-17 | 28,92 | 0,1 | 0,1 | 0,14855 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000034 |
| ТК-16 | ЗА-16 | 2,4 | 0,1 | 0,1 | 0,148552 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| М ТК-32 | ТК-10 | 91,92 | 0,207 | 0,207 | 0,086342 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000183 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-10А | Детский сад | 113,29 | 0,069 | 0,069 | 0,187549 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000104 |
| ТК-5 | 1Мкр Курчатова-10 | 66,61 | 0,069 | 0,069 | 0,186672 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000061 |
| ТК-5 | Мастерская | 14,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218282 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-6 | врезка ж.д.пр.Курчатова-10А | 66,51 | 0,069 | 0,069 | 0,187549 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000061 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-10А | 1Мкр пр.Курчатова-10а | 2,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-2 | врезка ж.д.пр.Курчатова-12 | 55,01 | 0,1 | 0,1 | 0,148622 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000064 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-12 | в1 | 1,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218192 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-4 | 1Мкр Курчатова-8 | 21,98 | 0,069 | 0,069 | 0,186329 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000002 |
| ТК-7А | Школа 182 КГПУ | 31,12 | 0,069 | 0,069 | 0,18691 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-8 | врезка ж.д.ул.Молодежная-9 | 58,87 | 0,1 | 0,1 | 0,148625 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000068 |
| ТК-9 | врезка ж.д.ул.Молодежная-9А | 53,81 | 0,1 | 0,1 | 0,149079 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000062 |
| врезка ж.д.ул.Молодежная-9А | 1Мкр ул.Молодежная-9а | 3,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218202 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-12 | в2 | 72,4 | 0,069 | 0,069 | 0,186717 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000067 |
| ТК-3 | 1Мкр ул.Молодежная-5 | 48,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218527 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000038 |
| М ТК-32 | врКирова6 | 31,66 | 0,125 | 0,125 | 0,129277 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000042 |
| ТК-12 | ТК-13 | 241,57 | 0,207 | 0,207 | 0,086342 | 0,0000181 | 0,0000044 | 0 | 0,0000482 |
| ТК-13 | ТК-14А | 98,68 | 0,207 | 0,207 | 0,086342 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000197 |
| М ТК-33 | М ТК-33а | 168,23 | 0,614 | 0,614 | 0,029629 | 0,0000181 | 0,000003 | 0 | 0,0000978 |
| М ТК-33а | М ТК-33в | 191,5 | 0,614 | 0,614 | 0,029629 | 0,0000181 | 0,0000035 | 0 | 0,0001113 |
| М ТК-32а | М ТК-33 | 19,52 | 0,614 | 0,614 | 0,029629 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000113 |
| М ТК-32 | М ТК-32а | 123,91 | 0,614 | 0,614 | 0,029629 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0 | 0,000072 |
| М ТК-33в | М ТК-33б | 137,23 | 0,702 | 0,614 | 0,02369 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0 | 0,0000998 |
| ТК-16А | Газораздаточная станция | 24,2 | 0,05 | 0,05 | 0,218353 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-12 | ТК-25 | 116,14 | 0,05 | 0,05 | 0,219047 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000091 |
| ТК-25 | Медтехсервис | 4,65 | 0,05 | 0,05 | 0,219047 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-13 | Роддом 40 коек | 21,35 | 0,1 | 0,1 | 0,148286 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-6 | ТК-10\* | 6,69 | 0,069 | 0,069 | 0,186574 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-6 | 1Мкр пр.Курчатова-6 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка ж.д.ул.Молодежная-9 | ТК-7\* | 7,04 | 0,1 | 0,1 | 0,148625 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-12/3 | Привокзальная улица 24а | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,218466 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-240\* | ТК-237\* | 11 | 0,1 | 0,1 | 0,149882 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-1а | ДБ "Центральный" | 2,22 | 0,1 | 0,1 | 0,148626 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-1 | мехмаст.и склад | 26 | 0,069 | 0,069 | 0,18636 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-12/1 | о | 74,39 | 0,069 | 0,069 | 0,187362 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000068 |
| ТК-12/1 | ТК-12/2 | 60,44 | 0,1 | 0,1 | 0,149848 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000069 |
| ТК-12/2 | "Агис"+ | 13,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218279 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-12/2 | ТК-12/3 | 105,2 | 0,1 | 0,1 | 0,149848 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000121 |
| ТК-12/3 | ТК-12/4 | 24,96 | 0,1 | 0,1 | 0,149848 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-12/3 | ТК-12/5 | 34,34 | 0,1 | 0,1 | 0,149848 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000039 |
| ТК-12/5 | Комарова Л.И. | 11,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218265 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-12/4 | гаражи | 13,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218378 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-1 | врезка на столярку | 58 | 0,1 | 0,1 | 0,149238 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000067 |
| врезка на столярку | столярка | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,218222 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| МТ-44 | ТП-4 | 108,9 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000599 |
| МТ-45 | МТ-44 | 69,76 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000384 |
| врезка на г/к №40 | гаражный кооператив №40 12 гар | 10,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218333 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| врезка на энергоучасток и ООО | ООО "ИССА" | 19,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218517 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000015 |
| врезка на энергоучасток и ООО | энергоучасток | 27,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218517 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-11а | ТК-1 | 37 | 0,408 | 0,408 | 0,044235 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000144 |
| ТК-12/4 | худож.маст. "Махаон" | 14 | 0,05 | 0,05 | 0,218378 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТП-11 | ТК-11а | 14 | 0,408 | 0,408 | 0,044235 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000055 |
| ТК-13 | гаражный кооператив №90 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,218287 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТП-4 | ТП-4а | 610 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,000011 | 0 | 0,0003358 |
| ТК-1 | врезка на энергоучасток и ООО | 31,04 | 0,408 | 0,408 | 0,044235 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000121 |
| ТП-4 | ТП-11 | 228 | 0,408 | 0,408 | 0,044235 | 0,0000181 | 0,0000041 | 0 | 0,0000888 |
| ТП-11 | столярный цех | 75 | 0,05 | 0,05 | 0,218717 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000059 |
| ТП-11 | ТК-12 | 95 | 0,309 | 0,309 | 0,060048 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000272 |
| ТК-13а | г/ к №64 боксы А и Б 11 гар. | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,219519 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-13 | ТК-13а | 63,48 | 0,309 | 0,309 | 0,060048 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000182 |
| ТК-12 | ТК-13 | 81,92 | 0,309 | 0,309 | 0,060048 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000235 |
| ТК-13 | ТК-1 | 6 | 0,1 | 0,1 | 0,149238 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| М ТК-33а | 33А ТК-1 | 60 | 0,207 | 0,207 | 0,084396 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000122 |
| ТК-2 | врезка ж.д.пр.Курчатова-6 | 47,09 | 0,069 | 0,069 | 0,186574 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000043 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-2-1 | сувениры | 28,48 | 0,05 | 0,05 | 0,21839 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-2-1 | в2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,21839 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| М ТК-32 | 4,5 ТК-9 | 38,73 | 0,082 | 0,082 | 0,169945 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000039 |
| ТК-12 | ТК-275\* | 55,29 | 0,259 | 0,259 | 0,067423 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000141 |
| ТК-240\* | Южная ул.2Б | 104,54 | 0,069 | 0,069 | 0,186965 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000096 |
| ТК-2 | врезка ж.д.пр.Курчатова-4-1 | 10,55 | 0,1 | 0,1 | 0,148622 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-4-3 | ТК-3 | 31,83 | 0,069 | 0,069 | 0,188245 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000029 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-4-1 | врезка ж.д.пр.Курчатова-4-2 | 55,64 | 0,069 | 0,069 | 0,188245 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000051 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-4-3 | в2 | 4,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218214 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-4-1 | врезка ж.д.пр.Курчатова-2-1 | 137,14 | 0,069 | 0,069 | 0,188245 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0 | 0,0000125 |
| ТК-275\* | ТК-12/1 | 43,6 | 0,259 | 0,259 | 0,067423 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000111 |
| ТК-1а | ДБ "Центральный" | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,148626 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 51 ТК-30 | 51 ТК-34а | 111,63 | 0,082 | 0,082 | 0,170314 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000113 |
| ЦТП ТК-2 | 28 врезка ул.Маяковского, 32а | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,150065 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 28 ТК-22 | Гараж ГХК | 27 | 0,05 | 0,05 | 0,218422 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| 51 ТК-28 | к51 Горького-42 | 20,06 | 0,05 | 0,05 | 0,218587 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| врезка ж.д.Восточная-30-1 | ТК-18 | 31,85 | 0,069 | 0,069 | 0,186405 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-18 | 2Мкр Восточная-32 | 26,14 | 0,082 | 0,082 | 0,168618 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000027 |
| 2Мкр вр осточная-30-2 | в2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-69 | М ТК-25 | 52,6 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000304 |
| ТК-1 | ТК-7 | 38,29 | 0,082 | 0,082 | 0,168921 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000039 |
| ТК-7 | врезка пр.Курчатова-58 | 26,96 | 0,082 | 0,082 | 0,168921 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000027 |
| врезка пр.Курчатова-58 | 2Мкр пр.Курчатова-58 | 5,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218435 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| врезка пр.Курчатова-58 | магазин | 29,1 | 0,05 | 0,05 | 0,218435 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| врезка пр.Курчатова-58 | Торгтехника | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218435 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-275\* | гараж | 23,92 | 0,1 | 0,1 | 0,148305 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000028 |
| Уз-114 | Уз-31 | 26,03 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000051 |
| врезка на "склад Полянский" | склад Полянский | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,218519 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-140 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-72 | 43,94 | 0,082 | 0,082 | 0,169347 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000045 |
| 2аМкр врКурчатова-70 | в1 | 55,7 | 0,082 | 0,082 | 0,169049 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000057 |
| врезка пр.Курчатова-68 | в1 | 4,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218212 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| врезка пр.Курчатова-68 | а2 | 5,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218218 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| врезка пр.Курчатова-68 | врезка пр.Курчатова-68 | 86,14 | 0,15 | 0,15 | 0,111066 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000134 |
| врезка пр.Курчатова-68 | 2аМкрТК-3Б | 53,77 | 0,15 | 0,15 | 0,111066 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000083 |
| 2аМкр врКурчатова-70 | в2 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | 0,218196 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 2аМкрТК-3Б | НС пр.Курчатова-70 | 17,18 | 0,1 | 0,1 | 0,148254 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| НС пр.Курчатова-70 | 2аМкр врКурчатова-70 | 26,06 | 0,082 | 0,082 | 0,169049 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000027 |
| ТК-2 | врезка пр.Курчатова-68 | 53,79 | 0,15 | 0,15 | 0,111066 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000083 |
| врезка пр.Курчатова-68 | в3 | 1,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218193 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка пр.Курчатова-68 | врезка пр.Курчатова-68 | 78,8 | 0,15 | 0,15 | 0,111066 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000122 |
| 2аМкрТК-3Б | ут1 | 57,45 | 0,125 | 0,125 | 0,127569 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000078 |
| ТК-244\* | о | 14,6 | 0,1 | 0,1 | 0,149254 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| 19 ТК-8А | 19 ТК-8А | 10,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218519 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| 2аМкр ТК-8 | 2аМкр ул.Саянская-11 | 25,72 | 0,082 | 0,082 | 0,168951 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000026 |
| 2аМкр ТК-8 | врезка ул.Саянская-9 | 82,6 | 0,1 | 0,1 | 0,149386 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000095 |
| ТК-1 | КНС | 37,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218561 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000029 |
| 19 ТК-8А | м-н "Прогрес" | 4,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218519 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-5 | Лесной | 12,01 | 0,069 | 0,069 | 0,186252 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-5 | 2аМкр ул.Саянская-19 | 49,81 | 0,08 | 0,08 | 0,171344 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000005 |
| 2аМкр ТК-3 | врезка ул.Саянская-23-1 | 55,49 | 0,15 | 0,15 | 0,110137 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000087 |
| врезка ул.Саянская-23-1 | в1 | 2,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218198 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ул.Саянская-23-1 | врезка ул.Саянская-23-2 | 48,85 | 0,125 | 0,125 | 0,126459 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000067 |
| врезка ул.Саянская-23-2 | в2 | 3,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218206 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка ул.Саянская-23-2 | врезка ул.Саянская-23-3 | 45 | 0,1 | 0,1 | 0,148924 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000052 |
| врезка ул.Саянская-23-3 | в4 | 60 | 0,1 | 0,1 | 0,148924 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000069 |
| врезка ул.Саянская-23-3 | в3 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 19 ТК-8А | м-н "Прогрес" | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,218519 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Уз-139 | ул. Островского 28 | 30,93 | 0,05 | 0,05 | 0,219969 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000024 |
| М ТК-43а | М ТК-43б | 158,37 | 0,614 | 0,614 | 0,030839 | 0,0000181 | 0,0000029 | 0 | 0,0000884 |
| М ТК-43б | 3м ТК-1 | 12,34 | 0,082 | 0,082 | 0,169659 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-3 | ТК-3 | 187,09 | 0,15 | 0,15 | 0,112238 | 0,0000181 | 0,0000034 | 0 | 0,0000287 |
| ТК-2(5) | ТК-3 | 55,93 | 0,15 | 0,15 | 0,112238 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000086 |
| ТК-3 | ТК-4' | 87,09 | 0,15 | 0,15 | 0,112238 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000134 |
| ТК-4' | 3Мкр пр.Ленинградский-21 | 20,83 | 0,069 | 0,069 | 0,186441 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-3 | 3Мкр пр.Ленинградский-23 | 24,9 | 0,082 | 0,082 | 0,168608 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-4' | 3Мкр пр.Ленинградский-19 | 15,7 | 0,069 | 0,069 | 0,186441 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-29 | в2 | 63,77 | 0,082 | 0,082 | 0,168909 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000065 |
| ТК-10 | ТК-16 | 159,06 | 0,125 | 0,125 | 0,1294 | 0,0000181 | 0,0000029 | 0 | 0,0000212 |
| ТК-16 | ТК-13 | 80,32 | 0,125 | 0,125 | 0,1294 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000107 |
| врезка ж.д.пр.Ленирнградский-5 | ТК-9А | 22,79 | 0,125 | 0,125 | 0,126635 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000031 |
| ж.д.пр.Ленирнградский-5-2 | ТК-9Б | 30,29 | 0,082 | 0,082 | 0,168868 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-9Б | в3 | 28,36 | 0,069 | 0,069 | 0,186378 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000026 |
| врезка ж.д.пр.Ленирнградский-9 | ТК-10А | 24,86 | 0,15 | 0,15 | 0,111356 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000038 |
| врезка ж.д.пр.Ленирнградский-9 | врезка ж.д.пр.Ленирнградский-9 | 54,31 | 0,15 | 0,15 | 0,111356 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000084 |
| врезка ж.д.пр.Ленирнградский-9 | в3 | 3,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218205 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-14 | Ясли-сад 72 | 64,23 | 0,1 | 0,1 | 0,148612 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000074 |
| ТК-3 | Ясли-сад-64 | 44,1 | 0,082 | 0,082 | 0,168757 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000045 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-27 | Современник | 7,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218233 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | в6 | 3,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218202 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | в8 | 2,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | в4 | 3,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218206 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | в5 | 3,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218205 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-5 | врезка зд.ул.60 ЛетВЛКСМ-22 | 27,63 | 0,1 | 0,1 | 0,148918 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000032 |
| врезка м-н "Вега" | м-н "Вега" | 3 | 0,082 | 0,082 | 0,169659 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-27 | ТК-3 | 47,75 | 0,1 | 0,1 | 0,149387 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000055 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-27 | врезка ж.д.пр.Ленинградский-27 | 25,67 | 0,1 | 0,1 | 0,149387 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| ТК-13 | ТК-14 | 24,79 | 0,125 | 0,125 | 0,1294 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000033 |
| ТК-15 | Алпи | 13,34 | 0,125 | 0,125 | 0,1294 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000018 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-27 | в4 | 5,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218221 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| М ТК-44а | М ТК-44 | 239,08 | 0,702 | 0,702 | 0,030756 | 0,0000181 | 0,0000043 | 0 | 0,0001339 |
| М ТК-45 | М ТК-44а | 185,24 | 0,702 | 0,702 | 0,030756 | 0,0000181 | 0,0000033 | 0 | 0,0001037 |
| ТК-9 | врезка ж.д.пр.Ленирнградский-5 | 50,38 | 0,125 | 0,125 | 0,126635 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000069 |
| врезка ж.д.пр.Ленирнградский-5 | в1 | 2,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218196 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-9А | ж.д.пр.Ленирнградский-5-2 | 28,18 | 0,082 | 0,082 | 0,168868 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000029 |
| ж.д.пр.Ленирнградский-5-2 | в2 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218192 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-10 | врезка ж.д.пр.Ленирнградский-9 | 69,22 | 0,15 | 0,15 | 0,111356 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000107 |
| врезка ж.д.пр.Ленирнградский-9 | в1 | 1,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218188 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-10А | врезка ж.д.пр.Ленирнградский-9 | 32,52 | 0,15 | 0,15 | 0,111356 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,000005 |
| врезка ж.д.пр.Ленирнградский-9 | в2 | 3,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218203 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| М ТК-44 | ТК-2 | 60,55 | 0,207 | 0,207 | 0,082968 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000126 |
| М ТК-43б | М ТК-44 | 170,74 | 0,702 | 0,702 | 0,030756 | 0,0000181 | 0,0000031 | 0 | 0,0000956 |
| врезка зд.ул.60 ЛетВЛКСМ-22 | в1 | 15,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218289 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-3 | врезка ж.д.пр.Ленинградский-29 | 32,51 | 0,1 | 0,1 | 0,149387 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000037 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-29 | в1 | 6,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218223 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| врезка зд.ул.60 ЛетВЛКСМ-22 | ТК-1 | 45,01 | 0,08 | 0,08 | 0,171709 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000045 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-27 | врезка ж.д.пр.Ленинградский-27 | 68,46 | 0,125 | 0,125 | 0,127059 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000093 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-27 | в2 | 5,7 | 0,05 | 0,05 | 0,21822 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-2 | врезка ж.д.пр.Ленинградский-27 | 29,73 | 0,125 | 0,125 | 0,127059 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000004 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-27 | в1 | 2,59 | 0,05 | 0,05 | 0,218198 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-27 | врезка ж.д.пр.Ленинградский-27 | 33,34 | 0,125 | 0,125 | 0,127059 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000045 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-27 | в3 | 6,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218223 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-27 | врезка ж.д.пр.Ленинградский-27 | 59,37 | 0,1 | 0,1 | 0,149387 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000068 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | 31,93 | 0,125 | 0,125 | 0,126675 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000043 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | ТК-26\* | 9,18 | 0,125 | 0,125 | 0,126675 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | ТК-25\* | 29,25 | 0,1 | 0,1 | 0,148554 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000034 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | 60,74 | 0,082 | 0,082 | 0,169251 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000062 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | 33,67 | 0,082 | 0,082 | 0,169251 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000034 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | ТК-24\* | 8,61 | 0,082 | 0,082 | 0,169251 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | в7 | 2,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218196 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-16 | ДЮСШ-2 Дельфин | 74,99 | 0,1 | 0,1 | 0,148694 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000087 |
| 3м ТК-1 | врезка м-н "Вега" | 27,53 | 0,082 | 0,082 | 0,169659 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| 3м ТК-1 | врезка "вставки" | 42,95 | 0,082 | 0,082 | 0,169659 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000044 |
| врезка "вставки" | Нежилые помещения | 3 | 0,04 | 0,04 | 0,238681 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| врезка м-н "Вега" | врезка "офис" | 21 | 0,082 | 0,082 | 0,169659 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000021 |
| вр Ленинградский пр., 7 | ввод1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр 3Мкр ул.60летВЛКСМ-20 | в1 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,186176 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-246\* | Уз-157 | 21,28 | 0,1 | 0,1 | 0,149254 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| Уз-66 | ул. Южная,18Ж | 10,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218256 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| 2аМкр ТК-5 | школа-96 | 25,17 | 0,125 | 0,125 | 0,127812 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000034 |
| ТК-246\* | улица Андреева 2Б | 9,15 | 0,069 | 0,069 | 0,18623 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-248\* | Уз-66 | 93,31 | 0,069 | 0,069 | 0,188397 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000085 |
| 3Мкр Ленинградский.пр-11 | 3Мкр Ленинградский.пр-11 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,169659 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-157 | улица Андреева 2Б | 8,48 | 0,069 | 0,069 | 0,186225 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| Уз-31 | Уз-53 | 255,2 | 0,1 | 0,1 | 0,150083 | 0,0000181 | 0,0000046 | 0 | 0,0000293 |
| Уз-64 | Уз-65 | 17,48 | 0,1 | 0,1 | 0,148574 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| врезка зд.пр.Ленинградский-17 | ЖЭК-8 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218321 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-13 | врезка зд.пр.Ленинградский-17 | 18,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218321 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| Уз-66 | Уз-53 | 61,86 | 0,069 | 0,069 | 0,188397 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000057 |
| 13а ТК-11 | ЗА-392 | 3,05 | 0,259 | 0,259 | 0,068829 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| 13а ТК-11 | ЗА-393 | 2,68 | 0,082 | 0,082 | 0,168764 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 13а ТК-11 | ЗА-394 | 2,55 | 0,125 | 0,125 | 0,126319 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| к13а врШкольная-48а | ТК-9б | 26,2 | 0,1 | 0,1 | 0,149578 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| 13а ТК-10 | 13а ТК-9а | 85,31 | 0,259 | 0,259 | 0,068239 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000215 |
| отв. Школьная, 50а (столовая № | общежитие | 14,29 | 0,082 | 0,082 | 0,169298 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-8 | ЗА-399 | 1,99 | 0,082 | 0,082 | 0,168868 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 21 ТК-12 | ЗА-229 | 2,11 | 0,08 | 0,08 | 0,17127 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 14А ТК-4 | 14А ТК-5 | 91,8 | 0,1 | 0,1 | 0,150718 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000105 |
| Уз-51 | лицей № 102 | 4,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218213 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-8 | ЗА-397 | 2,66 | 0,082 | 0,082 | 0,169334 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| ТУ\_Школьная, 54а | ИФНС России по г.Железногорску | 86,71 | 0,069 | 0,069 | 0,186866 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,000008 |
| Уз-31 | ТП-10А | 319,47 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000181 | 0,0000058 | 0 | 0,000062 |
| врезка "офис" | офис | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| врезка "вставки" | 3Мкр Ленинградский.пр-11 | 30 | 0,082 | 0,082 | 0,169659 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| врезка "офис" | вр Ленинградский пр., 7 | 21 | 0,082 | 0,082 | 0,169659 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000021 |
| вр Ленинградский пр., 7 | ввод2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-1 | вр 3Мкр ул.60летВЛКСМ-20 | 51,67 | 0,08 | 0,08 | 0,171709 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000052 |
| вр 3Мкр ул.60летВЛКСМ-20 | в2 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,186176 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка зд.ул.60 ЛетВЛКСМ-22 | в2 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,186168 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-14 | ТК-15 | 169,47 | 0,125 | 0,125 | 0,1294 | 0,0000181 | 0,0000031 | 0 | 0,0000226 |
| Уз-157 | ТК-256\* | 14,97 | 0,1 | 0,1 | 0,149254 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| Уз-65 | Уз-59 | 37,09 | 0,082 | 0,082 | 0,168973 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000038 |
| УТ-3 | УТ-12 | 59 | 0,082 | 0,082 | 0,168973 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,000006 |
| ТК-256\* | улица Андреева | 14,79 | 0,069 | 0,069 | 0,186562 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| вр ж.д.пр.Ленинградский-49-2 | в3 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,186176 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-53 | Южная улица | 7,06 | 0,069 | 0,069 | 0,188397 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Уз-59 | Уз-54 | 34,91 | 0,082 | 0,082 | 0,168973 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000036 |
| Уз-54 | лицей № 102 | 48,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218555 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000038 |
| вр ж.д.пр.Ленинградский-49-2 | в4 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,186176 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-256\* | улица Советской Армии 2Дк2 | 45,72 | 0,1 | 0,1 | 0,149254 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000053 |
| 3Мкр Ленинградский.пр-11 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,169659 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр.пр.Мира -25-1 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр.пр.Мира -25-1 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-256\* | улица Советской Армии | 37,54 | 0,069 | 0,069 | 0,186562 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000035 |
| Уз-72 | Уз-52 | 64,57 | 0,05 | 0,05 | 0,219519 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000051 |
| 13а ТК-10 | ЗА-391 | 1,35 | 0,1 | 0,1 | 0,148584 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| вр пр.Мира-25-2 | в3 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Мира-25-2 | в4 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 47ТК-13 | вр пр.Мира -21 | 38,19 | 0,082 | 0,082 | 0,168711 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000039 |
| Уз-52 | Уз-76 | 7,7 | 0,05 | 0,05 | 0,219519 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Уз-51 | Уз-64 | 8,71 | 0,1 | 0,1 | 0,148574 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| УТ-11 | Дом 6 | 10 | 0,082 | 0,082 | 0,168903 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| к13а врШкольная-48а | ж/д | 3,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218205 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 13а ТК-9 | к13а врШкольная-48а | 63,12 | 0,1 | 0,1 | 0,149578 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000073 |
| 14А ТК-5 | ЗА-295 | 2,79 | 0,082 | 0,082 | 0,168965 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-8 | ЗА-398 | 3,35 | 0,259 | 0,259 | 0,070058 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-6 | о | 30 | 0,082 | 0,082 | 0,169254 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| УП2 | ТК-8 | 35 | 0,05 | 0,05 | 0,219041 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| УП2 | ТК-10 | 25 | 0,082 | 0,082 | 0,169895 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-7 | Штаб | 25 | 0,033 | 0,033 | 0,254772 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000017 |
| УТ-1 | Центральный рынок | 30 | 0,082 | 0,082 | 0,168648 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| 8 ТК-3 | 8 ТК-3 | 40,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218567 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000032 |
| 8 ТК-1 | 8 ТК-1А | 27,28 | 0,082 | 0,082 | 0,169898 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| 7 врОктябрьская4а/1,4а | ЗА-312 | 34,89 | 0,08 | 0,08 | 0,171249 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000035 |
| Уз-54 | лицей № 102 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,218555 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| Уз-59 | лицей № 102 | 2,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218199 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-1а | ТК-2а | 20,23 | 0,1 | 0,1 | 0,148626 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000023 |
| 14 ТК-11 | врезка "Сюрприз" 132,5м2 | 19 | 0,082 | 0,082 | 0,169122 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000019 |
| врезка "Сюрприз" 132,5м2 | "Сюрприз" | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,218208 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка "Сюрприз" 132,5м2 | к14 Ленина-26 | 3 | 0,082 | 0,082 | 0,169122 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 13 ТК-8 | сд\_150/100 | 21 | 0,15 | 0,15 | 0,109702 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000033 |
| 33а сд\_100/80 | 7 ТК-11 | 11 | 0,082 | 0,082 | 0,168544 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| Врезка к8 Школьная-35 | ж/д | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Врезка к8 Школьная-35 | ИП Аристов | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-12/1 | Привокзальная ул. ГК1 | 32,75 | 0,069 | 0,069 | 0,187362 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,000003 |
| ТК-234\* | ТК-235\* | 137,5 | 0,1 | 0,1 | 0,149882 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0 | 0,0000158 |
| 7 врОктябрьская4а/1,4а | ;гаражи УВД ОВО при УВД | 8,76 | 0,082 | 0,082 | 0,170481 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТУ\_Школьная, 38 | к7 Школьная-38 | 13,27 | 0,069 | 0,069 | 0,186399 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| 7 ТК-8 | ЗА-309 | 2,53 | 0,05 | 0,05 | 0,218301 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 7 ТК-9 | ЗА-307 | 2,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218298 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 7 врШкольная36 | 7 ТК-13А | 63,25 | 0,082 | 0,082 | 0,169018 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000064 |
| 7 ТК-13 | ЗА-315 | 3,68 | 0,082 | 0,082 | 0,169512 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 7 ТК-14 | ЗА-314 | 3,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218406 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 7 ТК-5/4 | ЗА-318 | 2,32 | 0,125 | 0,125 | 0,126373 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| ТУ\_Школьная, 38 | кулинария | 1,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218191 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 7 ТК-8 | 7 ТК-9 | 62,45 | 0,082 | 0,082 | 0,169303 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000064 |
| 7 ТК-7 | к7 Сов.Армии-17 | 17,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218303 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| 8 ТК-2 | 8 ТК-4 | 139,1 | 0,15 | 0,15 | 0,110989 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0 | 0,0000216 |
| ТК-4 | 14 ТК-1 | 66 | 0,259 | 0,259 | 0,067872 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000167 |
| 13 ТК-8 | ЗА-46 | 3,21 | 0,05 | 0,05 | 0,218305 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 13 ТК-3 | ЗА-52 | 2,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218308 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 7 ТК-8 | ЗА-310 | 2,37 | 0,05 | 0,05 | 0,218476 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-4 | ТК-4А | 92 | 0,414 | 0,414 | 0,044211 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000358 |
| ТК-8 | 13а ТК-11 | 113,11 | 0,259 | 0,259 | 0,067508 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000289 |
| 14а вр Андреева,8 | 14А ТК-3 | 51,95 | 0,1 | 0,1 | 0,150718 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000059 |
| 14А ТК-3 | 14а врАндреева,4 | 62,4 | 0,1 | 0,1 | 0,150718 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000071 |
| 8 ТК-1А | 8 ТК-1Б | 50,63 | 0,082 | 0,082 | 0,169898 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000051 |
| 7 врXXII Партсъез5 | 7 ТК-12 | 30,56 | 0,1 | 0,1 | 0,148493 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000035 |
| 7 врXXII Партсъез5 | к7 XXIIПартсъезда-5 | 14,91 | 0,069 | 0,069 | 0,186275 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-2а | КБУ; 4 гаража | 12,12 | 0,069 | 0,069 | 0,186253 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| сд\_150/100 | 13 ТК-7 | 55,48 | 0,1 | 0,1 | 0,148545 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000064 |
| 7 ТК-12 | 33а сд\_100/80 | 18 | 0,1 | 0,1 | 0,148493 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000021 |
| 8 ТК-1 | Врезка к8 Школьная-35 | 33 | 0,082 | 0,082 | 0,169898 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| 49ТК-1 | вр. пр.Ленинградский-101 | 35,84 | 0,1 | 0,1 | 0,148396 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000042 |
| вр. пр.Ленинградский-101 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр. пр.Ленинградский-101 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-2в | Уз-4 | 7,91 | 0,1 | 0,1 | 0,148526 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| Уз-159 | проспект Курчатова, 6 | 54 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-9 | ТК-14 | 132,55 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000024 | 0 | 0,0000147 |
| ТК-2Г | Уз-12 | 126,36 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000302 |
| ТК-2 | 1Мкр ул.Королёва-3А | 37 | 0,082 | 0,082 | 0,169503 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000038 |
| вр. пр.Ленинградский-105-2 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168622 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр. пр.Ленинградский -107 | в1 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,18646 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр 60 лет ВЛКСМ-84 | в1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТП-12А | ТК-1 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,148147 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| вр. пр.Ленинградский-103 | в1 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,187044 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр. пр.Ленинградский-105-2 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168622 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр. пр.Ленинградский-105-1 | в4 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168569 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 49АТК-6А | вр. пр.Ленинградский -109 | 46,95 | 0,1 | 0,1 | 0,148496 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000054 |
| 49АТК-6 | вр. пр.Ленинградский -107 | 37,04 | 0,069 | 0,069 | 0,18646 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000034 |
| 49АТК-10 | вр. пр.Ленинградский -99 | 42,18 | 0,082 | 0,082 | 0,168757 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000043 |
| врезка ж.д.пр.60 лет ВЛКСМ-82 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168423 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 50ТК-5 | вр 60 лет ВЛКСМ-84 | 15,64 | 0,069 | 0,069 | 0,186288 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| вр 60 лет ВЛКСМ-84 | в2 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,186288 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-274\* | б/н | 57,65 | 0,05 | 0,05 | 0,219443 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000045 |
| 50ТК-1А | вр.пр.Ленинградский-111 | 23,64 | 0,1 | 0,1 | 0,148318 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000027 |
| 49АТК-8 | вр. пр.Ленинградский-103 | 112,66 | 0,069 | 0,069 | 0,187044 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000104 |
| 49АТК-8 | вр. пр.Ленинградский-105-2 | 24,71 | 0,082 | 0,082 | 0,168622 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| 49АТК-7 | вр. пр.Ленинградский-105-1 | 17,89 | 0,082 | 0,082 | 0,168569 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| вр. пр.Ленинградский-105-1 | в3 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168569 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр. пр.Ленинградский-103 | в2 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,187044 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр. пр.Ленинградский -107 | в2 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,18646 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-1 | П-2 | 0,65 | 0,1 | 0,1 | 0,148147 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр. пр.Ленинградский -109 | в1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148496 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-274\* | ТК-76 | 49,07 | 0,05 | 0,05 | 0,219443 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000039 |
| Уз-12 | ТК-2 | 109 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000212 |
| врезка 36а | Контора | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218514 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-77 | Уз-93 | 117,62 | 0,1 | 0,1 | 0,150109 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000135 |
| врезка 36в | Гарвж | 41,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218514 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000033 |
| ТК-2 | Южная улица 4 | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,1482 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-4-2 | в1 | 4,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218212 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-4-2 | врезка ж.д.пр.Курчатова-4-3 | 44,25 | 0,069 | 0,069 | 0,188245 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,000004 |
| М ТК-24 | Уз-69 | 243,44 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000044 | 0 | 0,0001408 |
| ТК-2а | ТК-240\* | 37,19 | 0,05 | 0,05 | 0,221357 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-93 | ул. Матросова 7 | 2,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218897 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-94 | ул. Матросова 5 | 3,11 | 0,05 | 0,05 | 0,218897 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-95 | ул. Матросова 3 | 3,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218897 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-96 | ул. Матросова 1 | 3,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218897 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-92 | ТК-93 | 12,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218897 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-93 | ТК-94 | 33,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218897 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| ТК-94 | ТК-95 | 24,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218897 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| ТК-95 | ТК-96 | 16,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218897 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-2 | ТК-2а | 76 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000148 |
| ТК-96 | ул. Южная 3 | 54,69 | 0,033 | 0,033 | 0,254948 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000037 |
| ТК-278\* | ул. Зелёная 3 | 4,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218213 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-279\* | ул. Зелёная 1 | 5,87 | 0,05 | 0,05 | 0,218221 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| врезка на 3 гаража | ГК 21 бокс4 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,21871 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-2а | Южная улица | 41 | 0,05 | 0,05 | 0,221357 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-278\* | ТК-279\* | 38,05 | 0,069 | 0,069 | 0,186842 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000035 |
| ТК-2а | ТК-2б | 128,48 | 0,05 | 0,05 | 0,221357 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,00001 |
| ТК-2Д | ул. Матросова 15 | 13,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218364 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-1 | Уз-43 | 407,86 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000074 | 0 | 0,0000973 |
| ТК-3 | ТК-3' | 216,62 | 0,259 | 0,259 | 0,068594 | 0,0000181 | 0,0000039 | 0 | 0,0000544 |
| ТК-61 | ул. Сибирская 15 | 6,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218456 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-2б | ТК-2в | 75 | 0,05 | 0,05 | 0,221357 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000058 |
| Уз-46 | ул. Островского 7 | 12,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218269 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-3' | Толстого ул.2 | 22,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218343 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-89 | ТК-90 | 12,81 | 0,05 | 0,05 | 0,219308 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-88 | ул. Матросова 8 | 3,43 | 0,033 | 0,033 | 0,254644 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-87 | ул. Матрасова 10 | 5,87 | 0,033 | 0,033 | 0,254658 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-86 | ул. Матросова 12 | 4,29 | 0,027 | 0,027 | 0,26955 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-2в | ТК-2г | 35 | 0,05 | 0,05 | 0,221357 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| ТК-3' | Уз-44 | 39,37 | 0,259 | 0,259 | 0,068594 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000099 |
| вр.пр.Ленинградский-111 | в1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148318 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-2г | Южная улица 12а | 32 | 0,05 | 0,05 | 0,221357 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-4 | Д/С 71 Д | 61 | 0,1 | 0,1 | 0,148931 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000071 |
| ТК-3 | ТК-4 | 35 | 0,1 | 0,1 | 0,148931 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,000004 |
| ТК-3 | Д/С 71 А, Б, В, Г | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,148931 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-2 | ТК-3 | 30 | 0,125 | 0,125 | 0,127011 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000041 |
| П-2 | ТК-2 | 95 | 0,125 | 0,125 | 0,127011 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000129 |
| Лесхоз | врезка 36в | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218514 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-162\* | ТК-284\* | 27,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218673 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-284\* | ул. Кооперативная 6 | 30,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218673 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-284\* | ул. Кооперативная 4 + гараж | 10,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218673 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-284\* | ул. Кооперативная 2 | 40,36 | 0,04 | 0,04 | 0,238878 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-29 | ул. Трудовая 12 | 21,09 | 0,04 | 0,04 | 0,238959 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-29 | ул. Трудовая 10 | 14,24 | 0,033 | 0,033 | 0,254708 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000001 |
| ТК-29 | ул. Трудовая 11 | 31,57 | 0,04 | 0,04 | 0,238959 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-29 | ТК-30 | 45,49 | 0,069 | 0,069 | 0,187069 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000042 |
| ТК-30 | ул. Трудовая 8 | 14,72 | 0,04 | 0,04 | 0,238949 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-30 | ул. Трудовая 9 | 24,84 | 0,04 | 0,04 | 0,238949 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-30 | ТК-31 | 26,82 | 0,05 | 0,05 | 0,21896 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| ТК-30 | ул. Трудовая 8а | 11,59 | 0,04 | 0,04 | 0,238949 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-31 | ул. Трудовая 7 | 22,03 | 0,04 | 0,04 | 0,238758 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-31 | ул. Трудовая 8/6а | 60 | 0,033 | 0,033 | 0,254979 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000041 |
| ТК-31 | ТК-32 | 25,29 | 0,05 | 0,05 | 0,21896 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| ТК-32 | ул. Трудовая 6 | 14,9 | 0,033 | 0,033 | 0,254712 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000001 |
| ТК-32 | ул. Трудовая 5 | 25,3 | 0,04 | 0,04 | 0,238987 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-32 | ТК-33 | 37,34 | 0,05 | 0,05 | 0,21896 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-33 | ул. Трудовая 1 | 24,39 | 0,033 | 0,033 | 0,254879 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-32 | ул. Трудовая 3 | 31,67 | 0,04 | 0,04 | 0,238987 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-1 | ТК-162\* | 72,03 | 0,15 | 0,15 | 0,111634 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000111 |
| ТК-162\* | ул. Южная 17 | 55,65 | 0,027 | 0,027 | 0,270614 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000035 |
| ТК-54 | ул. Ермака 28 | 49,11 | 0,027 | 0,027 | 0,269837 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000031 |
| 51 ТК-32 | 51 ТК-30 | 37,87 | 0,082 | 0,082 | 0,170314 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000038 |
| ТК-2в | Южная улица 2 | 89 | 0,05 | 0,05 | 0,221357 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000069 |
| врезка на бассейн | врезка на 3 гаража | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,21871 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| Уз-150 | отв. ЖБИ, ДСК | 37,58 | 0,05 | 0,05 | 0,21896 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000003 |
| ТК-2Д | ТК-2д | 5,01 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000012 |
| врезка на 3 гаража | ГК 21 бокс4 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,21871 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| отв. ЖБИ, ДСК | ИК 109 | 6,08 | 0,05 | 0,05 | 0,21896 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 46 ТК-5 | ЗА-74 | 2,21 | 0,04 | 0,04 | 0,23871 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 46 ТК-10 | ЗА-72 | 30 | 0,15 | 0,15 | 0,109829 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000047 |
| 46 ТК-2 | ЗА-81 | 3,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218452 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 47 ТК-1 | 47 ТК-2 | 31,4 | 0,207 | 0,207 | 0,084412 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000064 |
| 47 ТК-3 | к47 Советская-15 | 12,4 | 0,082 | 0,082 | 0,168512 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| 47 ТК-2 | 47 ТК-9 | 45,89 | 0,1 | 0,1 | 0,14914 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000053 |
| 47 ТК-9 | ЗА-67 | 0,01 | 0,082 | 0,082 | 0,168537 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| 47 ТК-4 | ЗА-68 | 2,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218548 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 48 ТК-3 | 48 ТК-4 | 37,64 | 0,125 | 0,125 | 0,127613 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000051 |
| 48 ТК-2 | 48 ТК-3 | 54 | 0,125 | 0,125 | 0,127613 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000073 |
| 47 ТК-3 | 47 ТК-4 | 56,11 | 0,15 | 0,15 | 0,110497 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000087 |
| 47 ТК-2 | 47 ТК-3 | 35,64 | 0,15 | 0,15 | 0,110497 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000056 |
| 47 ТК-9 | 47 ТК-8 | 51,97 | 0,1 | 0,1 | 0,14914 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000006 |
| 47 ТК-8 | 47 ТК-7 | 35,3 | 0,1 | 0,1 | 0,14914 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000041 |
| 46 ТК-2 | 47 ТК-1 | 55,71 | 0,207 | 0,207 | 0,084412 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000114 |
| 46 ТК-3 | 46 ТК-2 | 33,79 | 0,207 | 0,207 | 0,084412 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000069 |
| 46 ТК-5 | 46 ТК-4 | 35 | 0,207 | 0,207 | 0,084412 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000071 |
| 46 ТК-6 | 46 ТК-5 | 66,56 | 0,207 | 0,207 | 0,084412 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000136 |
| 48 ТК-4 | к48 ул.Парковая-6 | 14,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218285 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| 47 ТК-7 | ЗА-65 | 2,93 | 0,082 | 0,082 | 0,169097 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 47 ТК-7 | ЗА-66 | 2,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218267 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 47 ТК-8 | ЗА-64 | 2,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218267 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| сд\_25/150 | 46 ТК-11 | 23,17 | 0,259 | 0,259 | 0,070684 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000056 |
| 46 ТК-4 | 46 ТК-3 | 22,5 | 0,207 | 0,207 | 0,084412 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000046 |
| 46 ТК-3 | ЗА-71 | 2,16 | 0,082 | 0,082 | 0,168549 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 46 ТК-9 | ЗА-80 | 3,04 | 0,082 | 0,082 | 0,169257 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 46 ТК-9 | ЗА-79 | 0,01 | 0,082 | 0,082 | 0,168812 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| 46 ТК-5 | ЗА-73 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218349 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ПКиО ТК-1 | ПКиО ТК-2 | 19,12 | 0,1 | 0,1 | 0,148444 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000022 |
| ПКиО ТК-2 | ПКиО ТК-5 | 62,35 | 0,082 | 0,082 | 0,170848 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000063 |
| ПКиО ТК-5 | ПКиО ТК-5А | 12,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218529 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ПКиО ТК-5 | ПКиО ТК-6 | 67,79 | 0,082 | 0,082 | 0,170848 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000068 |
| ПКиО ТК-6 | гараж старый | 6,28 | 0,05 | 0,05 | 0,219054 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ПКиО ТК-4 | КТЗ | 32,84 | 0,082 | 0,05 | 0,170848 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| ПКиО ТК-1 | Туалет 1 | 19,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218317 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| 46 ТК-24 | сд\_25/150 | 85,9 | 0,259 | 0,259 | 0,070684 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000209 |
| к47 врЛенина-4а | Гараж | 52,9 | 0,027 | 0,027 | 0,269804 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000034 |
| 48 ТК-4 | 48 ТК-5 | 56,29 | 0,1 | 0,1 | 0,148552 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000065 |
| ПКиО ТК-26 | ПКиО ТК-27 | 76,92 | 0,125 | 0,125 | 0,127464 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000104 |
| ПКиО ТК-2 | ПКиО ТК-3 | 83,17 | 0,082 | 0,05 | 0,170848 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000084 |
| ПКиО ТК-3 | ПКиО ТК-4 | 23,34 | 0,082 | 0,05 | 0,170848 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000024 |
| 48 ТК-3 | Парковая, 8 | 22 | 0,05 | 0,05 | 0,218337 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| к47 врЛенина-4а | управление ПРЭХ | 1,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218526 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 46 ТК-11 | врезка на ПКиО мастерские | 9 | 0,207 | 0,207 | 0,084412 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000018 |
| врезка на ПКиО мастерские | 46 ТК-6 | 56 | 0,207 | 0,207 | 0,084412 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000114 |
| врезка на ПКиО мастерские | ПКиО мастерские | 4 | 0,082 | 0,082 | 0,168447 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 46 ТК-2 | ЗА-82 | 3,69 | 0,082 | 0,082 | 0,168872 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТУ\_Парковая, 18 | к46 Парковая-18 | 4 | 0,082 | 0,082 | 0,168844 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТУ\_Парковая, 18 | врезка на магазин | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,218244 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| врезка на магазин | Филистович | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,218244 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ПКиО ТК-27 | сд\_125/100 | 110 | 0,125 | 0,125 | 0,127464 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000149 |
| сд\_125/100 | ПКиО ТК-1 | 23 | 0,1 | 0,1 | 0,148444 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000027 |
| 46 ТК-9 | 46 врПарковая-20 | 38,71 | 0,082 | 0,082 | 0,168739 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000004 |
| 46 врПарковая-20 | гагараж дома-интерната; | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-148 | ТК-94\* | 10,72 | 0,082 | 0,082 | 0,169712 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| М ТК-49 | 49ТК-1 | 31,18 | 0,207 | 0,207 | 0,083871 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000064 |
| ТК-49-1 | о | 10,84 | 0,082 | 0,082 | 0,168499 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| М ТК-49 | ТК-49-1 | 273,05 | 1 | 1 | 0,016063 | 0,0000181 | 0,0000049 | 0 | 0,0002928 |
| ТК-2Д | ул. Матросова 15а | 11,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218364 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Уз-43 | ТП-1 | 141,27 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000026 | 0 | 0,0000337 |
| отв. ЖБИ, ДСК | г/к 188 | 65 | 0,05 | 0,05 | 0,21896 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000051 |
| ТК-50а | ул. Кооперативная 13 | 15,87 | 0,069 | 0,069 | 0,187851 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-162\* | пр-д. Южный 1 | 65,46 | 0,027 | 0,027 | 0,270614 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000042 |
| ТК-162\* | ТК-55 | 70,75 | 0,15 | 0,15 | 0,111634 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000109 |
| Уз-126 | ул. Кооперативная 5 | 2,87 | 0,05 | 0,05 | 0,218596 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-55 | ул. Кооперативная 8 | 28,9 | 0,033 | 0,033 | 0,254795 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| ТК-55 | ТК-55 | 3,42 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-56 | ул. Ермака 20 | 52,42 | 0,033 | 0,033 | 0,254934 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000035 |
| ТК-56 | ТК-57 | 76,4 | 0,15 | 0,15 | 0,111634 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000118 |
| ТК-57 | ТК-77 | 110,71 | 0,069 | 0,069 | 0,187658 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000102 |
| ТК-60 | ТК-61 | 22,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218456 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-291\* | ул. Сибирская | 67,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218664 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000053 |
| ТК-291\* | ТК-63 | 15,32 | 0,1 | 0,1 | 0,149307 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-63 | ТК-64 | 53,8 | 0,1 | 0,1 | 0,149307 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000062 |
| ТК-298\* | ул. Сибирская 16 | 18,02 | 0,033 | 0,033 | 0,25481 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-162\* | пр-д. Южный 4а | 49,94 | 0,027 | 0,027 | 0,270614 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-53 | ул. Ермака 23 | 12,74 | 0,033 | 0,033 | 0,254699 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Уз-136 | ТК-51 | 46,36 | 0,069 | 0,069 | 0,187851 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000043 |
| ТК-2д | ТК-158\* | 105,22 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000251 |
| ТК-158\* | ул. Озёрная 9 | 39,04 | 0,05 | 0,05 | 0,221772 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000003 |
| ТК-157\* | ул. Озёрная 19 | 8,93 | 0,05 | 0,05 | 0,221772 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-158\* | ТК-2В | 101,24 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000242 |
| ТК-2В | ТК-299\* | 4,26 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,000001 |
| ТК-299\* | ТК-278\* | 50,54 | 0,069 | 0,069 | 0,186842 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000047 |
| ТК-2В | ул. Озёрная 12 | 32,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218565 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000026 |
| ТК-100 | ул. Озёрная 6 | 8,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218958 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-97 | ТК-98 | 18,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218514 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-90 | Уз-37 | 43,22 | 0,05 | 0,05 | 0,219308 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000034 |
| Уз-37 | ул. Матросова 2 | 35,88 | 0,05 | 0,05 | 0,219308 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-85 | ул. Зелёная 13 | 20,84 | 0,033 | 0,033 | 0,254747 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-82 | ул. Сибирская 4 | 8,08 | 0,033 | 0,033 | 0,254921 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-84 | Уз-36 | 42,68 | 0,05 | 0,05 | 0,219774 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000033 |
| Уз-36 | ТК-81 | 13,5 | 0,05 | 0,05 | 0,219774 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-81 | ТК-321\* | 24,46 | 0,05 | 0,05 | 0,219774 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-81 | ул. Сибирская 7 | 7,49 | 0,033 | 0,033 | 0,254707 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-321\* | ТК-80 | 41,23 | 0,05 | 0,05 | 0,219774 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-154\* | ТК-155\* | 111,31 | 0,05 | 0,05 | 0,221772 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000086 |
| ТП-10А | ТК-287\* | 250 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000181 | 0,0000045 | 0 | 0,0000485 |
| ТК-51 | Уз-122 | 23,12 | 0,069 | 0,069 | 0,187851 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000021 |
| ТК-52 | ул. Кооперативная 11 | 42,82 | 0,033 | 0,033 | 0,254877 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000029 |
| Уз-128 | ТК-52 | 2,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218506 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-56 | ул. Ермака 21 | 11,79 | 0,027 | 0,027 | 0,269927 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-79 | ул. Сибирская 13 | 3,13 | 0,033 | 0,033 | 0,254642 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-298\* | ТК-291\* | 34,53 | 0,1 | 0,1 | 0,149307 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,000004 |
| ТК-63 | Уз-137 | 35,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218435 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-64 | ул. Островского 18 | 29,99 | 0,1 | 0,1 | 0,149307 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000035 |
| ТК-53 | ТК-53А | 31,37 | 0,04 | 0,04 | 0,238999 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-53А | ТК-54 | 27,49 | 0,04 | 0,04 | 0,238999 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| Уз-137 | ТК-63 | 33,06 | 0,04 | 0,04 | 0,238837 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000024 |
| Уз-136 | ТК-53 | 14,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218506 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-76 | ул. Озёрная 5 | 23,36 | 0,05 | 0,05 | 0,219443 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-292\* | ТК-2Д | 110,39 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000263 |
| ТК-158\* | ТК-141\* | 49,95 | 0,05 | 0,05 | 0,221772 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000039 |
| ТК-157\* | ТК-156\* | 36,38 | 0,05 | 0,05 | 0,221772 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-98 | ул. Зелёная 2 | 23,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218514 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-85 | ТК-84 | 42,61 | 0,08 | 0,08 | 0,173122 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000042 |
| ТК-84 | ул. Сибирская 3 | 12,03 | 0,033 | 0,033 | 0,254771 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-83 | ул. Сибирская 2/13 | 30,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218532 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| Уз-38 | ул. Сибирская 1 | 1,48 | 0,033 | 0,033 | 0,254632 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-83 | ул. Южная 15 | 63,01 | 0,021 | 0,021 | 0,285781 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000038 |
| ТК-80 | ТК-79 | 45,13 | 0,05 | 0,05 | 0,219774 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000035 |
| ТК-158\* | ТК-154\* | 39,8 | 0,05 | 0,05 | 0,221772 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| ТП-1 | ТП-5 | 3045,08 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,000055 | 0 | 0,0007267 |
| ТК-287\* | Южная 37/2 | 55 | 0,04 | 0,04 | 0,238974 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,000004 |
| ТК-61 | ул. Сибирская 17 | 9,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218456 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-2 | ТК-3 | 309,94 | 0,3 | 0,3 | 0,062628 | 0,0000181 | 0,0000056 | 0 | 0,0000852 |
| 23 ТК-1 | 23 ТК-2 | 48,83 | 0,082 | 0,082 | 0,168927 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000005 |
| 27 врезка ж/д ул. Маяковского, | 27 врМаяковского,22А | 48,95 | 0,1 | 0,1 | 0,149272 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000056 |
| 27 врМаяковского,22А | 27 врМаяковского,22 | 49,23 | 0,1 | 0,1 | 0,149272 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000057 |
| 27 врМаяковского,22 | 27 ТК-5 | 20,69 | 0,082 | 0,082 | 0,169059 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000021 |
| 27 врКомсомольская, 29 | к27 Комсомольская-29 | 5,04 | 0,069 | 0,069 | 0,186199 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 20,24 ТК-2 | 20,24 ТК-2А | 51,72 | 0,15 | 0,15 | 0,111073 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000008 |
| 20,24 ТК-6 | к20,24 врКомсомольская-52 | 29,1 | 0,1 | 0,1 | 0,148635 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000034 |
| 20,24 ТК-7 | Учебный центр | 46,48 | 0,082 | 0,082 | 0,16956 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000047 |
| 20,24 ТК-4 | 20,24 ТК-5 | 52,34 | 0,082 | 0,082 | 0,168821 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000053 |
| 51 ТК-22 | 51 ТК-21 | 18,24 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 ТК-19 | ЗА-385 | 2,38 | 0,082 | 0,082 | 0,168934 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 28 ТК-24 | 51 ТК-22 | 21,02 | 0,125 | 0,125 | 0,126259 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000029 |
| 28 ТК-23 | 28 ТК-24 | 37,09 | 0,089 | 0,089 | 0,160779 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000004 |
| 28 ТК-4 | 28 ТК-5 | 44,08 | 0,1 | 0,1 | 0,150065 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000051 |
| 28 ТК-6 | к28ЦТП ТК-2 | 22,13 | 0,05 | 0,05 | 0,218338 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| 28 ТК-7 | 28 ТК-8 | 24,38 | 0,1 | 0,1 | 0,150065 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000028 |
| 28 ТК-19 | 28 ТК-20 | 17,12 | 0,125 | 0,125 | 0,126231 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000023 |
| 28 ТК-16 | 28 ТК-17 | 29,89 | 0,1 | 0,1 | 0,149969 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000034 |
| 28 ТК-15 | 28 ТК-16 | 47,38 | 0,1 | 0,1 | 0,149969 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000054 |
| 51 ТК-17А | ЗА-380 | 2,36 | 0,05 | 0,05 | 0,218534 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 51 ТК-19А | 51 ТК-19б | 72 | 0,15 | 0,15 | 0,109762 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000113 |
| 51 ТК-28 | 51 ТК-28А | 26,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218587 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| 51 ТК-29 | 51 ТК-28 | 75,35 | 0,1 | 0,1 | 0,149244 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000087 |
| 28 ТК-18 | к31ЦТП-3 ТК-29 | 57,23 | 0,05 | 0,05 | 0,219146 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000045 |
| 51 ТК-33 | 51 ТК-32 | 51,89 | 0,05 | 0,05 | 0,219424 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000041 |
| врезка зд.проезд Центральный-1 | в2 | 5,54 | 0,1 | 0,1 | 0,148519 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 27 ТК-5 | 27 ТК-6 | 57,26 | 0,082 | 0,082 | 0,169059 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000058 |
| 27 ТК-6 | ЗА-175 | 2,8 | 0,082 | 0,082 | 0,169789 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| М ТК-23 | ЗА-171 | 2,59 | 0,1 | 0,1 | 0,149205 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 27 ТК-1 | 27 ТК-2 | 86,88 | 0,1 | 0,1 | 0,149185 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,00001 |
| врезка на ж/д ул. Комсомольска | 20,24 ТК-9 | 72,66 | 0,082 | 0,082 | 0,169329 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000074 |
| 20,24 ТК-8 | врезка на ж/д ул. Комсомольска | 44,95 | 0,082 | 0,082 | 0,169329 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000046 |
| к20,24 врКомсомольская-52 | 20,24 ТК-8 | 38,17 | 0,1 | 0,1 | 0,148635 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000044 |
| 20,24 ТК-1 | 20,24 ТК-2 | 28,28 | 0,15 | 0,15 | 0,111073 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000044 |
| к20,24 врКомсомольская-52 | Школа № 101 | 8,85 | 0,082 | 0,082 | 0,168484 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| 20,24 ТК-4 | ж/д | 8,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218242 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| 28 ТК-22 | 28 ТК-23 | 34,73 | 0,089 | 0,089 | 0,160779 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000037 |
| 28 ТК-5 | 28 ТК-6 | 31,4 | 0,1 | 0,1 | 0,150065 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000036 |
| 28 ТК-8 | к28ЦТП ТК-2 | 12,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218268 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 28 ТК-17 | к31ЦТП-3 ТК-29 | 18,99 | 0,04 | 0,04 | 0,238856 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| 51 ТК-17 | ЗА-378 | 1,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218261 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 51 ТК-17 | ЗА-379 | 2,89 | 0,082 | 0,082 | 0,169131 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 23 врКомсомольская35 | к23 Комсомольская-35 | 3,21 | 0,069 | 0,069 | 0,186185 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 27 врезка ж/д ул. Маяковского, | ж/д | 12,02 | 0,082 | 0,082 | 0,168509 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| 27 врМаяковского,22А | ж/д | 12,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218266 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 27 врМаяковского,22 | ж/д | 12,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218269 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 27 врКомсомольская, 29 | 27 ТК-1 | 17,57 | 0,1 | 0,1 | 0,149185 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| врезка на ж/д ул. Комсомольска | к20,24 Комсомольская-54 | 14,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218283 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| М ТК-24 | 20,24 ТК-1 | 53,46 | 0,15 | 0,15 | 0,111073 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000083 |
| 20,24 ТК-2 | к20,24 Комсомольская-50 | 11,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218264 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| 20,24 ТК-2А | к20,24 Комсомольская-48 | 11,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218261 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| 20,24 врезка ул.Горького,61 | МУ ЦОДДО | 1,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218191 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 20,24 ТК-5 | ж/д | 7,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218232 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 51 ТК-20 | ЗА-386 | 3,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218588 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 28 ТК-22 | к28 Горького-51 | 6,89 | 0,05 | 0,05 | 0,218422 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 28 ТК-5 | к28ЦТП ТК-2 Машиностроитель | 11,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218261 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| 28 ТК-20 | 28 ТК-21 | 33,19 | 0,1 | 0,1 | 0,148376 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000039 |
| 51 ТК-30 | 51 ТК-29 | 33,79 | 0,1 | 0,1 | 0,149244 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000039 |
| 51 ТК-33 | 51 ТК-35 | 35 | 0,05 | 0,05 | 0,219424 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| 23 врКомсомольская35 | 23 ТК-4 | 69,6 | 0,125 | 0,125 | 0,126714 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000095 |
| М 23А | ЗА-178 | 2,43 | 0,125 | 0,125 | 0,126433 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| Уз-35 | Уз-39 | 13,78 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000015 |
| 28 врКомсомольская,44 | в2 | 3,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218231 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 28 врКомсомольская,44 | в1 | 3,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218231 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 14А врезка на ГК №113 (1/2 час | ГК №113 14 гар. (1/2 часть) | 27,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218411 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-13а | Уз-72 | 82,88 | 0,05 | 0,05 | 0,219519 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000065 |
| ТК-237\* | ТК-235\* | 80,87 | 0,1 | 0,1 | 0,149882 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000093 |
| ТК-1А | врезка пр.Курчатова-60 | 36,59 | 0,082 | 0,082 | 0,168897 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000037 |
| врезка пр.Курчатова-60 | КБУ уч №3 | 2,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218195 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка пр.Курчатова-60 | врезка пр.Курчатова-60 | 25,58 | 0,082 | 0,082 | 0,168897 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000026 |
| врезка пр.Курчатова-60 | 2Мкр пр.Курчатова-60 | 3,25 | 0,05 | 0,05 | 0,218477 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка пр.Курчатова-60 | Салют | 38,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218477 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000003 |
| 13а ТК-9а | ЗА-396 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,149256 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| 16,17 ТК-2 | ЗА-254 | 2,69 | 0,1 | 0,1 | 0,149296 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-АФУ-1 | ТК-1А | 42,2 | 0,15 | 0,15 | 0,11015 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000066 |
| ТК-АФУ-1 | Стоматология | 8,21 | 0,1 | 0,1 | 0,148186 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,000001 |
| 16,17 ТК-12 | ЗА-249 | 2,89 | 0,05 | 0,05 | 0,218278 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 16,17 ТК-2 | ЗА-253 | 2,93 | 0,069 | 0,069 | 0,186241 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 16,17 врезка на ж/д ул. Кирова | ЗА-246 | 1,65 | 0,069 | 0,069 | 0,186195 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-8 | ТК-АФУ-1 | 96,98 | 0,15 | 0,15 | 0,11015 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000152 |
| 16,17 врКирова16 | 16,17 ТК-12 | 58,29 | 0,15 | 0,15 | 0,110129 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000091 |
| 16,17 врезка на ж/д ул. Кирова | 16,17 ТК-2 | 71,58 | 0,125 | 0,125 | 0,126951 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000097 |
| М ТК-26Г | М ТК-27 | 0,01 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-АФУ-1 | ТК-АФУ-1А | 55,81 | 0,207 | 0,207 | 0,087284 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,000011 |
| ТК-АФУ-1А | ТК-1Б | 56,36 | 0,15 | 0,15 | 0,111053 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000087 |
| М ТК-27 | М ТК-28 | 119,21 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0 | 0,000069 |
| М ТК-26 | М ТК-26А | 88,28 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000511 |
| 19 ТК-2 | 19 ТК-3 | 29,25 | 0,15 | 0,15 | 0,109785 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000046 |
| 19 ТК-2 | ЗА-244 | 3,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218249 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 19 ТК-3 | ЗА-243 | 3,46 | 0,05 | 0,05 | 0,218349 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 20,24 ТК-9 | к20,24 Комсомольская-56 | 11,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218262 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| 20,24 врезка на гараж | Гараж | 2,27 | 0,027 | 0,027 | 0,269539 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 51 ТК-15 | к51 Горького-48 | 8,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218237 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| М ТК-27 (200) | ТК-8 | 36 | 0,207 | 0,207 | 0,082834 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000075 |
| 9 ТК-17 | Администрация | 30,44 | 0,082 | 0,082 | 0,168651 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| 20,24 ТК-6 | 20,24 ТК-7 | 24,33 | 0,125 | 0,125 | 0,126486 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000033 |
| 20,24 ТК-3 | 20,24 ТК-4 | 20,9 | 0,1 | 0,1 | 0,148282 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000024 |
| 51 ТК-22 | ЗА-388 | 3,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218338 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 28 ТК-24 | к28 Горького-55 | 24,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218354 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| 28 ТК-23 | 28 ТК-23а | 21,01 | 0,04 | 0,04 | 0,238751 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000015 |
| 28 ТК-6 | 28 ТК-7 | 13,9 | 0,1 | 0,1 | 0,150065 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| 28 ТК-17 | 28 ТК-19 | 45,48 | 0,1 | 0,1 | 0,149969 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000052 |
| 28 ТК-17 | 28 ТК-18 | 37,88 | 0,05 | 0,05 | 0,219146 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000003 |
| 51 ТК-16 | ЗА-377 | 2,68 | 0,082 | 0,082 | 0,168908 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 51 ТК-17А | ТК-56\* | 3,89 | 0,1 | 0,1 | 0,148153 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 51 ТК-28А | гараж Кибо Т.П. | 10,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218587 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| М 23А | М ТК-24 | 155,6 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000028 | 0 | 0,00009 |
| ТК-1 | вреезка ж.д.проезд Юбилейный11 | 55,97 | 0,1 | 0,1 | 0,148549 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000065 |
| вреезка ж.д.проезд Юбилейный11 | Мкр проезд.Юбилейный-11 | 2,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218198 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 47ТК-14 | вр пр.Мира -19 | 40,59 | 0,082 | 0,082 | 0,16873 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000041 |
| 47ТК-6 | Детский сад-68 | 54,74 | 0,082 | 0,082 | 0,168839 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000056 |
| врезка на г/к №40 | гараж | 10,87 | 0,05 | 0,05 | 0,218333 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-13г | о | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,218466 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| УТ-3 | УТ-4 | 53 | 0,15 | 0,15 | 0,109565 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000083 |
| УТ-4 | УТ-5 | 177 | 0,125 | 0,125 | 0,127391 | 0,0000181 | 0,0000032 | 0 | 0,0000239 |
| УТ-5 | УТ-6 | 39 | 0,1 | 0,1 | 0,14842 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000045 |
| УТ-6 | УТ-7 | 83 | 0,082 | 0,082 | 0,169503 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000084 |
| УТ-6 | УТ-8 | 27 | 0,082 | 0,082 | 0,169503 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000027 |
| УТ-12 | Дом 2-1 | 13 | 0,082 | 0,082 | 0,168973 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| УТ-8 | Дом 4 | 15 | 0,082 | 0,082 | 0,169503 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| УТ-7 | Дом 3 | 15 | 0,082 | 0,082 | 0,169503 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| УТ-4 | Дом 2-1 | 12 | 0,082 | 0,082 | 0,168508 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-13в | Уз-160 | 16,11 | 0,05 | 0,05 | 0,21835 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| М ТК-49 | М ТК-48 | 428,48 | 0,702 | 0,702 | 0,030756 | 0,0000181 | 0,0000077 | 0 | 0,0002399 |
| вр пр.Ленинградский-69 | 48ТК-2 | 190,71 | 0,259 | 0,259 | 0,068865 | 0,0000181 | 0,0000034 | 0 | 0,0000477 |
| 49ТК-3 | магазин Питер | 35,13 | 0,05 | 0,05 | 0,218431 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| 49ТК-2 | 49ТК-3 | 51,42 | 0,125 | 0,125 | 0,126478 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000007 |
| 49ТК-2 | 49ТК-4 | 40,64 | 0,207 | 0,207 | 0,083871 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000083 |
| 49ТК-1 | 49ТК-2 | 113,33 | 0,207 | 0,207 | 0,083871 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000233 |
| М ТК-48 | вр пр.Ленинградский-69 | 21,68 | 0,259 | 0,259 | 0,068865 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000054 |
| 49ТК-3 | вр.пр.Ленинградский-91 | 40,76 | 0,082 | 0,082 | 0,168746 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000042 |
| вр.пр.Ленинградский-91 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168746 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр.пр.Ленинградский-91 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168746 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-160 | УЖТ г/к"Склон"9г | 3,89 | 0,05 | 0,05 | 0,21835 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 48ТК-2 | вр пр.Ленинградский-67 | 41,18 | 0,1 | 0,1 | 0,148437 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000048 |
| вр пр.Ленинградский-67 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский-67 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Мира -17-1 | в1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Мира -17-1 | вр пр.Мира -17-2 | 45 | 0,082 | 0,082 | 0,168764 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000046 |
| вр пр.Мира -17-2 | в2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 47ТК-7 | вр пр.Мира -17-1 | 97,75 | 0,1 | 0,1 | 0,148868 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000113 |
| ТК-2д | КНС | 50 | 0,05 | 0,05 | 0,218538 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000039 |
| Уз-160 | г.к.№64 | 3,89 | 0,05 | 0,05 | 0,21835 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-2Б | ТК-2в | 54,44 | 0,15 | 0,15 | 0,109946 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000085 |
| ТК-2Б | зд.станции "СГ" | 12,06 | 0,05 | 0,05 | 0,218405 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-3 | "Арктика" | 27,46 | 0,1 | 0,1 | 0,148526 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000032 |
| отв. Компрессорная - Гараж Авт | о | 60 | 0,1 | 0,1 | 0,149238 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000069 |
| ТК-13б | отв. Склад Лакокрасок | 20 | 0,15 | 0,15 | 0,109829 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000031 |
| отв. Склад Лакокрасок | Склад красок УЖТ ГХК | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,218394 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| отв. Склад Лакокрасок | Отв. диспетчерс.пункт | 22 | 0,15 | 0,15 | 0,109829 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000034 |
| Отв. диспетчерс.пункт | диспетчерс.пункт | 15 | 0,027 | 0,027 | 0,269606 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000001 |
| Отв. диспетчерс.пункт | Уз-5 | 27 | 0,15 | 0,15 | 0,109829 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000042 |
| Уз-5 | контора УЖТ | 53 | 0,069 | 0,069 | 0,186568 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000049 |
| Уз-5 | о | 23 | 0,15 | 0,15 | 0,109829 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000036 |
| ТК-2 | ТК-2Б | 54,8 | 0,15 | 0,15 | 0,109946 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000086 |
| врезка на г/к №40 | ТК-2 | 116,36 | 0,408 | 0,408 | 0,044235 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000453 |
| ТК-13б | ТК-13в | 181 | 0,309 | 0,309 | 0,060048 | 0,0000181 | 0,0000033 | 0 | 0,0000519 |
| ТК-2 | ТК-1а | 26,27 | 0,1 | 0,1 | 0,148626 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| ТК-2 | ТК-2г | 27,36 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-2в | ТК-3 | 17,57 | 0,1 | 0,1 | 0,148526 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| ТК-13а | ТК-13б | 110 | 0,309 | 0,309 | 0,060048 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000315 |
| ТК-13г | о | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,218466 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| врезка на столярку | отв. Компрессорная - Гараж Авт | 22 | 0,1 | 0,1 | 0,149238 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| отв. Компрессорная - Гараж Авт | отв. Компрессорная | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,218373 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| отв. Компрессорная | компрессорная | 5 | 0,027 | 0,027 | 0,269554 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| отв. Компрессорная | гараж автопогр. | 22 | 0,05 | 0,05 | 0,218373 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| Уз-5 | пескосушилка и ГСМ | 6 | 0,027 | 0,027 | 0,269559 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-13в | ТК-13г | 62 | 0,309 | 0,309 | 0,060048 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000178 |
| Уз-7 | м-н Электротовары | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218299 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| 49АТК-2 | 49АТК-3 | 32,38 | 0,207 | 0,207 | 0,084541 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000066 |
| 49АТК-3 | пр.Ленинградский-81Школа 106 В | 47,09 | 0,15 | 0,15 | 0,109525 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000074 |
| 49АТК-1 | 49АТК-2 | 109,36 | 0,207 | 0,207 | 0,084541 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000223 |
| 49АТК-2 | хоз блок | 16,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218299 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| 49АТК-1 | Школа 106 Блок А Б | 87,01 | 0,1 | 0,1 | 0,148786 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000101 |
| ТК-2А | ТК-75 | 97,33 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000232 |
| ТК-13г | ТК-13д | 103,97 | 0,309 | 0,309 | 0,060048 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000298 |
| ТК-336\* | ТК-10 | 22,37 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-10 | улица 60 лет ВЛКСМ 93 | 17,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218306 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-336\* | улица 60 лет ВЛКСМ 91 | 18,3 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-9 | улица 60 лет ВЛКСМ 89 | 17,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218307 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-12 | ТК-13 | 49,07 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000054 |
| ТК-13 | улица 60 лет ВЛКСМ 95/16 | 78,78 | 0,05 | 0,05 | 0,219032 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000062 |
| ТК-13 | Уз-10 | 28,7 | 0,05 | 0,05 | 0,219032 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-12 | Уз-11 | 28,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218555 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-11 | улица 60 лет ВЛКСМ 113 | 31,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218402 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-10 | ТК-11 | 44,9 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,000005 |
| ТК-11 | ТК-12 | 96,47 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000107 |
| Уз-11 | Ленинградский проспект 117 | 6,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218555 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Уз-11 | Ленинградский проспект 115 | 4,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218555 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Уз-10 | улица 60 лет ВЛКСМ 121 | 4,92 | 0,05 | 0,05 | 0,219032 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Уз-10 | Ленинградский проспект, 119 | 6,25 | 0,05 | 0,05 | 0,219032 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Уз-9 | ТК-336\* | 21,15 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-13д | ТК-14 | 142,03 | 0,309 | 0,309 | 0,060048 | 0,0000181 | 0,0000026 | 0 | 0,0000407 |
| ТК-2Г | ТК-100 | 18,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218958 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-100 | ТК-99 | 22,33 | 0,05 | 0,05 | 0,218958 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-99 | ул. Озёрная 4 | 9,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218958 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-99 | ул. Южная 1 | 49,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218958 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000039 |
| вр. пр.Ленинградский -99 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168757 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| КС-1 | Уз-25 | 77,99 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000429 |
| ТК-1 | ТК-9 | 47,8 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000053 |
| Уз-25 | Н-38 | 142,01 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000026 | 0 | 0,0000782 |
| ТК-13д | г.к.№118 бокс №5а | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,218323 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-1А | ТК-1Б | 37,21 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000089 |
| ТК-11 | ЖЭК-5 | 14,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218284 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-5 | ТК-11 | 11,38 | 0,082 | 0,082 | 0,168504 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| 2аМкр ТК-41 | 2аМкр ТК-42 | 139,59 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0 | 0,0000333 |
| 2аМкр ТК-3 | 2аМкр ТК-3А | 36,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218517 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000029 |
| 2аМкр ТК-3А | теплицы Шк96 | 10,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218517 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-2 | 2аМкр ТК-3 | 63,64 | 0,15 | 0,15 | 0,110109 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,00001 |
| ТК-2 | 2аМкр ТК-5 | 86,7 | 0,207 | 0,207 | 0,083117 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,000018 |
| 2аМкр ТК-4 | Детский сад | 73,86 | 0,082 | 0,082 | 0,168988 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000075 |
| 2аМкр ТК-3 | 2аМкр ТК-4 | 69,56 | 0,15 | 0,15 | 0,110109 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000109 |
| ТК-40-1 | ТК-40 | 3,18 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-40 | ТК-1 | 81,98 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000196 |
| ТК-12 | 2Мкр пр.Курчатова-54 | 13,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218278 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-11 | ТК-12 | 23,41 | 0,069 | 0,069 | 0,186604 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-1 | ТК-1А | 90,81 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000217 |
| ТК-12 | Арго | 34,34 | 0,069 | 0,069 | 0,186604 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000032 |
| врезка пр.Курчатова-64 | в3 | 4,22 | 0,05 | 0,05 | 0,21821 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка пр.Курчатова-64 | в2 | 5,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218216 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| врезка пр.Курчатова-64 | в1 | 5,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218219 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-1Б | 2аМкр ТК-1В | 48,41 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000116 |
| ТК-1Г | врезка пр.Курчатова-64 | 37,47 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000089 |
| врезка пр.Курчатова-64 | врезка пр.Курчатова-64 | 42,38 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000101 |
| врезка пр.Курчатова-64 | врезка пр.Курчатова-64 | 40,49 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000097 |
| врезка пр.Курчатова-64 | 2аМкр ТК-1Д | 38,75 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000092 |
| ТК-39 | ТК-40-1 | 26,72 | 0,309 | 0,309 | 0,057036 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000081 |
| врезка ж.д.Восточная-57-2 | в2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка ж.д.Восточная-57-1 | в1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 2аМкр ТК-5 | 2аМкр ТК-6 | 151,16 | 0,125 | 0,125 | 0,127812 | 0,0000181 | 0,0000027 | 0 | 0,0000204 |
| врезка пр.Курчатова-66 | ТК-2 | 89,91 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000215 |
| врезка на зд.ул.Восточная-60А | Расвет | 20,54 | 0,082 | 0,082 | 0,168574 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000021 |
| врезка пр.Курчатова-66 | в2 | 5,06 | 0,05 | 0,05 | 0,218216 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 2аМкр ТК-42 | врезка на зд.ул.Восточная-60А | 28,48 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000068 |
| врезка на зд.ул.Восточная-60А | 2аМкр ТК-43 | 86,22 | 0,207 | 0,207 | 0,083223 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000178 |
| 2аМкр ТК-41 | врВосточная-62 | 39,86 | 0,1 | 0,1 | 0,148426 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000046 |
| врВосточная-62 | в3 | 44,55 | 0,05 | 0,05 | 0,219118 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000035 |
| 2аМкр ТК-1В | врезка пр.Курчатова-62 | 22,32 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000053 |
| врезка пр.Курчатова-62 | 2аМкр пр.Курчатова-62 | 2,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| врезка пр.Курчатова-62 | ТК-1Г | 48,8 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000116 |
| 2аМкр ТК-1Д | врезка пр.Курчатова-66 | 28,19 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000067 |
| врезка пр.Курчатова-66 | в1 | 2,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218196 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка пр.Курчатова-66 | врезка пр.Курчатова-66 | 39,38 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000094 |
| врезка ул.Саянская-9 | в2 | 106,27 | 0,069 | 0,069 | 0,186979 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000098 |
| 2аМкр ТК-4 | врезка ж.д.ул.Восточная-56-1 | 56,12 | 0,125 | 0,125 | 0,126605 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000076 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-56-1 | в1 | 3,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218208 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-56-1 | врезка ж.д.ул.Восточная-56 | 12,86 | 0,125 | 0,125 | 0,126605 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000017 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-56 | в2 | 99,31 | 0,082 | 0,082 | 0,169186 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000101 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-56 | врезка ж.д.ул.Саянская-3 | 121,76 | 0,1 | 0,1 | 0,149623 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0 | 0,000014 |
| врезка ж.д.ул.Саянская-3 | в2 | 3,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218206 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка ж.д.ул.Саянская-3 | врезка ж.д.ул.Саянская-3-2 | 74,17 | 0,1 | 0,1 | 0,149623 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000085 |
| врезка ж.д.ул.Саянская-3-2 | в1 | 4,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218208 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка ж.д.ул.Саянская-3-2 | 2аМкр ТК-5 | 52,62 | 0,082 | 0,082 | 0,169566 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000053 |
| 2аМкр ТК-5 | врезка ж.д.ул.Саянская-1-1 | 44,56 | 0,082 | 0,082 | 0,169566 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000045 |
| 2аМкр ТК-3 | врезка ж.д.ул.Восточная-58-1 | 76,2 | 0,082 | 0,082 | 0,169006 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000078 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-58-1 | в1 | 5,87 | 0,05 | 0,05 | 0,218221 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-58-1 | в2 | 110,15 | 0,069 | 0,069 | 0,187009 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000101 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-60-1 | в1 | 4,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218211 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-60-1 | в2 | 100,21 | 0,082 | 0,082 | 0,169193 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000102 |
| врезка ж.д.Восточная-53-2 | в2 | 4,32 | 0,05 | 0,05 | 0,21821 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка ж.д.Восточная-53-2 | в3 | 52,7 | 0,069 | 0,069 | 0,186565 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000049 |
| врезка Восточная-55-2 | в2 | 4,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218213 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| врезка ж.д.Восточная-57-1 | врезка ж.д.Восточная-57-2 | 60 | 0,1 | 0,1 | 0,14858 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,000007 |
| врВосточная-62 | врВосточная-62-1 | 40 | 0,05 | 0,05 | 0,219118 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| врВосточная-62-1 | в2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,219118 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врВосточная-62-1 | в1 | 45 | 0,05 | 0,05 | 0,219118 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000035 |
| врезка Восточная-55-2 | врезка Восточная-55-3 | 55 | 0,069 | 0,069 | 0,187271 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000051 |
| врезка Восточная-55-3 | в4 | 55 | 0,069 | 0,069 | 0,187271 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000051 |
| врезка Восточная-55-3 | в3 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка ж.д.Восточная-57-2 | в3 | 67 | 0,069 | 0,069 | 0,186675 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000062 |
| вр. пр.Ленинградский -99 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168757 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-152 | врезка ж.д.ул.Восточная-60-1 | 66,16 | 0,1 | 0,1 | 0,148627 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000077 |
| врезка ж.д.пр.60 лет ВЛКСМ-78 | вр 60 лет ВЛКСМ-78 | 56,92 | 0,1 | 0,1 | 0,149321 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000066 |
| вр 60 лет ВЛКСМ-78 | в3 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-25 | гк № 128 | 76,42 | 0,082 | 0,082 | 0,169008 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000078 |
| ТК-8 | вврезка Восточная-55-1 | 45,65 | 0,1 | 0,1 | 0,14916 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000053 |
| 2аМкр ТК-6 | 2аМкр ТК-7 | 57,94 | 0,125 | 0,125 | 0,127812 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000078 |
| в9 | Медвытрезвитель | 5,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218395 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 2аМкрТК-4 | д/с 65 | 42,89 | 0,082 | 0,082 | 0,168747 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000044 |
| 2аМкр ТК-3 | 2аМкрТК-4 | 129,44 | 0,1 | 0,1 | 0,149502 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000149 |
| 2аМкр ТК-7 | 2аМкр ул.Саянская-13 | 39,65 | 0,082 | 0,082 | 0,168722 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000004 |
| 2аМкр ТК-7 | 2аМкр ТК-8 | 82,55 | 0,1 | 0,1 | 0,149386 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000095 |
| 2аМкр ТК-8 | УпрЛХ | 43,37 | 0,082 | 0,082 | 0,168951 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000044 |
| 2аМкрТК-4 | ТК-5 | 50,7 | 0,1 | 0,1 | 0,149502 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000058 |
| врезка пр.Курчатова-61-4 | КНС | 32,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218626 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000025 |
| врезка ул.Саянская-15 | 2аМкр ул.Саянская-15 | 3,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218202 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ул.Саянская-15 | 2аМкр ТК-3А | 41,69 | 0,15 | 0,15 | 0,110137 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000065 |
| врезка пр.Курчатова-61-4 | Гараж УВД | 6 | 0,082 | 0,082 | 0,168462 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ДУ | ТК-2 | 65,82 | 0,207 | 0,207 | 0,084322 | 0,000009 | 0,0000006 | 0 | 0,0000067 |
| 2аМкр ТК-3А | ДУ | 102,05 | 0,207 | 0,207 | 0,084322 | 0,000009 | 0,0000009 | 0 | 0,0000104 |
| 2аМкр ТК-3А | 2аМкр ТК-3 | 5,46 | 0,15 | 0,15 | 0,110137 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| ут1 | в8 | 133,76 | 0,125 | 0,125 | 0,127569 | 0,0000181 | 0,0000024 | 0 | 0,0000181 |
| в8 | ГИБДД | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,218323 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| в9 | Следственный изолятор | 24,16 | 0,05 | 0,05 | 0,218395 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| в8 | в9 | 10 | 0,125 | 0,125 | 0,127569 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| врезка пр.Курчатова-61-4 | врезка пр.Курчатова-61-4 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,218626 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| в9 | врезка пр.Курчатова-61-4 | 35 | 0,1 | 0,1 | 0,14839 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000041 |
| врезка пр.Курчатова-61-4 | Склад | 50 | 0,515 | 0,515 | 0,033084 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000026 |
| ТК-244\* | ТК-246\* | 42,9 | 0,1 | 0,1 | 0,149254 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,000005 |
| ТК-234\* | ТК-248\* | 125,97 | 0,069 | 0,069 | 0,188397 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000115 |
| врезка ж.д.пр.60 лет ВЛКСМ-78 | в1 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218192 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 50ТК-2 | врезка ж.д.пр.60 лет ВЛКСМ-80 | 40,01 | 0,1 | 0,1 | 0,149321 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000046 |
| врезка ж.д.пр.60 лет ВЛКСМ-80 | в1 | 2,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218198 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.пр.60 лет ВЛКСМ-80 | врезка ж.д.пр.60 лет ВЛКСМ-78 | 59,77 | 0,1 | 0,1 | 0,149321 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000069 |
| ТК-338\* | ТП-8 | 17,03 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000094 |
| 50ТК-3 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-72 | 67,86 | 0,082 | 0,082 | 0,168941 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000069 |
| 2аМкр ТК-6 | врезка ул.Саянская-15 | 34,77 | 0,15 | 0,15 | 0,110137 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000054 |
| 20,24 ТК-10 | 20,24 ТК-10А | 79,31 | 0,069 | 0,069 | 0,187527 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000073 |
| Уз-80 | Уз-84 | 22,56 | 0,05 | 0,05 | 0,223114 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| ТП-11 | Южная 30 | 100 | 0,1 | 0,1 | 0,148885 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000116 |
| Уз-143 | ТК-128\* | 26,32 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000029 |
| вр.ул.60 лет ВЛКСМ-62 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,169932 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр.ул.60 лет ВЛКСМ-62 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,169932 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-22 | Уз-189 | 54,22 | 0,15 | 0,15 | 0,111763 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000084 |
| 48ТК-18 | Стоянка | 15,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218292 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| 48ТК-18 | вр ул.60летВЛКСМ-56 | 14,26 | 0,082 | 0,082 | 0,168557 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| вр ул.60летВЛКСМ-56 | в1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148139 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр ул.60летВЛКСМ-56 | в2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148139 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 48ТК-8 | 48ТК-9 | 51,8 | 0,207 | 0,207 | 0,08443 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000106 |
| 48ТК-9 | 48ТК-10 | 56,34 | 0,207 | 0,207 | 0,08443 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000115 |
| 49АТК-14 | 49АТК-1 | 30,99 | 0,207 | 0,207 | 0,084541 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000063 |
| 47ТК-6 | 47ТК-7 | 36,93 | 0,15 | 0,15 | 0,110876 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000057 |
| 47ТК-7 | 47ТК-8 | 54,3 | 0,15 | 0,15 | 0,110876 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000084 |
| 47ТК-8 | 47ТК-9 | 62,4 | 0,1 | 0,1 | 0,149976 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000072 |
| 47ТК-9 | ЖЭК-1 | 13,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218273 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 47ТК-9 | 47ТК-9-1 | 23,14 | 0,1 | 0,1 | 0,149976 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000027 |
| 48ТК-2 | 48ТК-3 | 18,52 | 0,259 | 0,259 | 0,068865 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000046 |
| 48ТК-3 | 48ТК-4 | 23,9 | 0,259 | 0,259 | 0,068865 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000006 |
| 48ТК-4 | 48ТК-5 | 47,11 | 0,259 | 0,259 | 0,068865 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000118 |
| 48ТК-5 | 48ТК-6 | 84,07 | 0,259 | 0,259 | 0,068865 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,000021 |
| 48ТК-6 | 48ТК-8 | 197,55 | 0,207 | 0,207 | 0,08443 | 0,0000181 | 0,0000036 | 0 | 0,0000403 |
| 48ТК-9 | Школа -90 2/3 | 57,5 | 0,125 | 0,125 | 0,126705 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000078 |
| 48ТК-9 | Школа №90 1/3 | 24,49 | 0,082 | 0,082 | 0,168605 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| 48ТК-8 | 48ТК-9 | 25,33 | 0,125 | 0,125 | 0,126705 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000034 |
| 49ТК-4 | 49ТК-5 | 32,33 | 0,207 | 0,207 | 0,083871 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000066 |
| 49АТК-13 | 49АТК-14 | 60,28 | 0,207 | 0,207 | 0,084541 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000123 |
| 48ТК-10 | ТК-22\* | 7,28 | 0,207 | 0,207 | 0,08443 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000015 |
| 48ТК-11 | ТК-20\* | 7,48 | 0,15 | 0,15 | 0,109677 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000012 |
| 47ТК-8 | вр .пр.Ленинградский-65-1 | 60 | 0,1 | 0,1 | 0,149976 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000069 |
| вр .пр.Ленинградский-65-1 | в2 | 45 | 0,1 | 0,1 | 0,149976 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000052 |
| вр .пр.Ленинградский-65-1 | в1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 48ТК-10 | вр пр.Мира -11-1 | 12 | 0,1 | 0,1 | 0,148215 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| 49АТК-14 | вр. пр.Ленинградский -97 | 94,67 | 0,1 | 0,1 | 0,148845 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,000011 |
| вр. пр.Ленинградский -97 | в1 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,186176 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр. пр.Ленинградский -97 | в2 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,186176 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 49ТК-4 | вр.пр.Ленинградский-93 | 21,94 | 0,1 | 0,1 | 0,148305 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| вр.пр.Ленинградский-93 | в1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148305 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 49ТК-5 | вр.пр.Ленинградский-95 | 74,52 | 0,1 | 0,1 | 0,148706 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000086 |
| вр.пр.Ленинградский-95 | в1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148706 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр.пр.Ленинградский-95 | в2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148706 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр.пр.Ленинградский-93 | в2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148305 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 49АТК-13 | ТК-15\* | 86,35 | 0,15 | 0,15 | 0,109791 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000135 |
| вр ул.60 лет ВЛКСМ-66 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168713 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр ул.60 лет ВЛКСМ-66 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168713 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 47ТК-9-1 | вр пр.Мира -15 | 50,91 | 0,1 | 0,1 | 0,149976 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000058 |
| вр пр.Мира -15 | магазин Ангара | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Мира -15 | Аптека | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 48ТК-2 | вр пр.Ленинградский-73-2 | 46,29 | 0,082 | 0,082 | 0,168789 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000047 |
| вр пр.Ленинградский-73-2 | в3 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168789 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский-73-2 | в4 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168789 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 48ТК-3 | ИП Галимзянов | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 48ТК-5 | вр пр.Ленинградский-75-1 | 26,63 | 0,082 | 0,082 | 0,168629 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000027 |
| вр пр.Ленинградский-75-1 | в1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 48ТК-6 | вр пр.Ленинградский-75-2 | 33,9 | 0,1 | 0,1 | 0,148381 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000039 |
| вр пр.Ленинградский-75-2 | в3 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский-75-2 | в4 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский-75-1 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168629 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 47ТК-9-1 | Склад | 8,24 | 0,033 | 0,033 | 0,254672 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-164\* | Красноярская улица 9/1 | 47,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218523 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000038 |
| вр пр.Мира -11-1 | 4Мкр пр.Мира-9 | 90 | 0,082 | 0,082 | 0,169121 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000092 |
| вр пр.Мира -11-1 | в1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Мира -11-1 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,169121 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-339\* | ТК-164\* | 158,53 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000029 | 0 | 0,0000378 |
| ТК-164\* | ТК-2А' | 98,15 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000234 |
| ТК-2А' | ТК-2А | 69,86 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000167 |
| ТК-76 | ул. Озёрная 32 | 24,39 | 0,05 | 0,05 | 0,219443 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-2А' | ул. Трудовая 28 | 119 | 0,05 | 0,05 | 0,219034 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0 | 0,0000094 |
| Уз-200 | комсомольский проезд 6 | 12,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218401 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| вр. пр.Ленинградский -109 | в2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148496 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-2А | ТК-274\* | 21,11 | 0,05 | 0,05 | 0,219443 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| вр.пр.Ленинградский-111 | в2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148318 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-1 | Ленинградский проспект от ТК-1 | 100 | 0,082 | 0,082 | 0,169191 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000102 |
| разветвление по узлам | врезка на мастерские | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,148603 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка на мастерские | Учебный корпус Эл.3 | 15 | 0,1 | 0,1 | 0,148603 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| 51 ТК-шк.интернат | разветвление по узлам | 41 | 0,1 | 0,1 | 0,148603 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000048 |
| врезка на мастерские | мастерские | 70 | 0,05 | 0,05 | 0,218681 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000055 |
| М ТК-26А | М ТК-26В | 75,5 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000437 |
| М ТК-25 | М ТК-26 | 155,73 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000028 | 0 | 0,0000901 |
| 20,24 ТК-9 | 20,24 врезка на гараж | 23,51 | 0,069 | 0,069 | 0,186568 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000022 |
| 20,24 врезка на гараж | Мастерские | 29,53 | 0,069 | 0,069 | 0,186568 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000027 |
| М ТК-26Г | 51 ТК-26а | 37,61 | 0,207 | 0,207 | 0,083115 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000078 |
| 51 ТК-26а | 51 ТК-11 | 48,72 | 0,207 | 0,207 | 0,083115 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000101 |
| 51 ТК-15 | 51 ТК-16 | 13,47 | 0,1 | 0,1 | 0,148885 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000016 |
| 16,17 врКирова16 | ЗА-248 | 2,21 | 0,15 | 0,15 | 0,110353 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| М ТК-26В | М ТК-26Г | 16,71 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000097 |
| врезка на гараж 1 | потребительский г/к №73 боксы | 62 | 0,04 | 0,04 | 0,23904 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000045 |
| М ТК-6 | М ТК-27 (400) | 341 | 0,515 | 0,515 | 0,033889 | 0,0000181 | 0,0000062 | 0 | 0,0001733 |
| 16,17 ТК-11 | ЗА-251 | 3,22 | 0,069 | 0,069 | 0,186563 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 19 ТК-1 | 19 ТК-2 | 56,33 | 0,15 | 0,15 | 0,109785 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000088 |
| 19 ТК-1 | ФСБ | 5,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218221 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| М ТК-25 | ЗА-245 | 3,32 | 0,207 | 0,207 | 0,082733 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| М ТК-27 | М ТК-27 (200) | 1 | 0,207 | 0,207 | 0,082834 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-19 | ЗА-19 | 46,85 | 0,15 | 0,15 | 0,110569 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000073 |
| ТК-19 | Детская молочная кухня | 6,47 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-20 | ТК-64\* | 41,43 | 0,069 | 0,069 | 0,186478 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000038 |
| ТК-21 | ЗА-20 | 0,01 | 0,063 | 0,063 | 0,195942 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-10 | ЗА-7 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,148183 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-9 | ТК-10 | 83,27 | 0,207 | 0,207 | 0,084105 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000171 |
| ТК-8 | ТК-9 | 49,03 | 0,207 | 0,207 | 0,084105 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,00001 |
| ТК-4 | ЗА-32 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,109471 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-4 | ЗА-33 | 0,01 | 0,082 | 0,082 | 0,168417 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-4 | ЗА-31 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,21818 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-1А | УП-1 | 186,58 | 0,125 | 0,125 | 0,127607 | 0,0000181 | 0,0000034 | 0 | 0,0000252 |
| ТК-6 | ЗА-27 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,219048 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-5 | ТК-6 | 56,89 | 0,069 | 0,069 | 0,186598 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000053 |
| ТК-4 | ТК-5А | 62,13 | 0,15 | 0,15 | 0,109628 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000098 |
| ТК-5А | ЗА-11 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,238757 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-5А | ЗА-12 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,111411 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-14 | ЗА-13 | 3,1 | 0,15 | 0,15 | 0,111001 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-15 | ЗА-15 | 19,75 | 0,15 | 0,15 | 0,110722 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-16 | ТК-15 | 57,31 | 0,15 | 0,15 | 0,1107 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000089 |
| ТК-17 | ТК-18 | 55,87 | 0,15 | 0,15 | 0,110569 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000087 |
| ТК-18 | ТК-19 | 72,95 | 0,15 | 0,15 | 0,110569 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000114 |
| ТК-5А | ЗА-10 | 0,01 | 0,069 | 0,069 | 0,186281 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-22 | Управление ЦМСЧ-51-2 | 61,75 | 0,069 | 0,069 | 0,186635 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000057 |
| ТК-14 | ЗА-14 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218298 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-3 | ТК-8 | 58,59 | 0,2 | 0,15 | 0,085582 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000118 |
| ТК-5 | ЗА-28 | 3,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218521 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| вр Пирогова3 | Гараж ЦМСЧ-51 Б3 | 24,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218526 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-4 | ЗА-9 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218216 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-10 | ТК-4 | 71,39 | 0,207 | 0,207 | 0,084105 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000146 |
| ТК-10А | ЗА-6 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,21818 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-7 | ГК 37 Б1 | 7,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218926 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-20 | ЗА-18 | 0,01 | 0,207 | 0,207 | 0,082733 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-17 | ЗА-5 | 0,01 | 0,082 | 0,082 | 0,168624 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-9 | Служба эксплуатации ЦМСЧ-51 | 33,21 | 0,069 | 0,069 | 0,186415 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000031 |
| врезка-1 зд.Стационар 600коек | Стационар блог Г, Д | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 10,11 ТК-8 | отв. в сторону ж/д ул. Октябрь | 25,32 | 0,125 | 0,125 | 0,128224 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000034 |
| 10,11 ТК-2 | гараж | 45,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218907 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000036 |
| 10,11 врКирова12 | к10,11 Кирова-12 | 17,35 | 0,082 | 0,082 | 0,16855 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| 10,11 врКрупской,9 | к10,11 Крупской-9 | 2,3 | 0,05 | 0,05 | 0,218196 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 10,11 ТК-1 | "Восток" | 11,39 | 0,069 | 0,069 | 0,186248 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| 4,5 врКирова,8 | к4,5 Кирова-8 | 2,4 | 0,069 | 0,069 | 0,186179 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| М ТК-30 | 10,11 ТК-8 | 41,22 | 0,15 | 0,15 | 0,109486 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000065 |
| ТК-4 | ЗА-8 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,238757 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-9 | Детская поликлиника | 20,59 | 0,082 | 0,082 | 0,168575 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000021 |
| врезка-1 зд.Стационар 600коек | врезка-2 зд.Стационар 600коек | 3,63 | 0,125 | 0,125 | 0,126134 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-13 | ЗА-21 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,111267 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| М ТК-30 | ТК-30A | 17,18 | 0,207 | 0,207 | 0,084105 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000035 |
| вр Пирогова 5 | Дезотдел | 12,87 | 0,04 | 0,04 | 0,238698 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-6 | вр Пирогова 5 | 51,47 | 0,05 | 0,05 | 0,218926 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000004 |
| врезка-2 зд.Стационар 600коек | ЗА-23 | 0,01 | 0,125 | 0,125 | 0,126483 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| врезка-3 зд.Стационар 600коек | ТК-63\* | 1 | 0,125 | 0,125 | 0,126456 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка-4 зд.Стационар 600коек | Стационар блок А, Б | 30,63 | 0,082 | 0,082 | 0,168653 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000031 |
| врезка-3 зд.Стационар 600коек | врезка-5 зд.Стационар 600коек | 46,03 | 0,082 | 0,082 | 0,16932 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000047 |
| врезка-5 зд.Стационар 600коек | ЗА-24 | 70,5 | 0,082 | 0,082 | 0,169345 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000072 |
| врезка зд.ул.Кирова-13 | Центральная поликлиника | 57,49 | 0,082 | 0,082 | 0,169439 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000058 |
| вр Пирогова 5 | Гараж коопер.37 Б2 Б3 | 4,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218926 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 10,11 врКирова12 | 10,11 ТК-1 | 56,34 | 0,125 | 0,125 | 0,128195 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000076 |
| М ТК-31 | 4,5 врКирова,8 | 61,57 | 0,15 | 0,15 | 0,110937 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000096 |
| врКирова6 | к4,5 Кирова-6 | 19,01 | 0,1 | 0,1 | 0,148268 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000022 |
| 10,11 ТК-1 | "Восток" склад № 75 | 6,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218222 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 10,11 врКрупской,9 | 10,11 ТК-2 | 53,4 | 0,069 | 0,069 | 0,186606 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000049 |
| 10,11 ТК-8 | СФУ ш -105 | 49,1 | 0,069 | 0,069 | 0,186538 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000045 |
| 4,5 врКирова,8 | 4,5 ТК-1 | 40,31 | 0,15 | 0,15 | 0,110937 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000063 |
| отв. в сторону ж/д ул. Крупско | 10,11 врКрупской,9 | 4,53 | 0,069 | 0,069 | 0,186606 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 10,11 ТК-1 | отв. в сторону ж/д ул. Крупско | 75,34 | 0,125 | 0,125 | 0,128195 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000101 |
| М ТК-31 | М ТК-32 | 166,57 | 0,614 | 0,614 | 0,029629 | 0,0000181 | 0,000003 | 0 | 0,0000968 |
| ТК-2А | ЗА-34 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,149533 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-2 | ТК-2А | 184,18 | 0,1 | 0,1 | 0,149533 | 0,0000181 | 0,0000033 | 0 | 0,0000212 |
| М ТК-29 | 10,11 врКирова12 | 40,07 | 0,125 | 0,125 | 0,128195 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000054 |
| М ТК-30 | М ТК-31 | 161,99 | 0,614 | 0,614 | 0,029629 | 0,0000181 | 0,0000029 | 0 | 0,0000942 |
| М ТК-29 | М ТК-30 | 166,74 | 0,614 | 0,614 | 0,029629 | 0,0000181 | 0,000003 | 0 | 0,0000969 |
| М ТК-28 | М ТК-29 | 152,32 | 0,702 | 0,702 | 0,029772 | 0,0000181 | 0,0000028 | 0 | 0,0000881 |
| ТК-3 | ЗА-30 | 0,01 | 0,125 | 0,125 | 0,127607 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| врезка на ТК-3Б | ТК-5 | 45,47 | 0,125 | 0,125 | 0,126677 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000062 |
| врезка на ТК-3Б | ТК-3Б | 2,98 | 0,15 | 0,15 | 0,109471 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-3Б | ТК-4 | 36 | 0,15 | 0,15 | 0,109471 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000057 |
| ТК-5Б | ЗА-26 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218535 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| вр Пирогова3 | Гараж ЦМСЧ-51 | 24,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218526 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-8 | ТК-8 врезка | 5,66 | 0,05 | 0,05 | 0,21822 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-8 врезка | Диспетчерская | 2,73 | 0,033 | 0,033 | 0,25464 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-10 | ТК-10А | 9,07 | 0,15 | 0,15 | 0,110569 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-10А | ТК-17 | 15,8 | 0,15 | 0,15 | 0,110569 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000025 |
| 10,11 врКирова,10 | 10,11 ТК-7 | 56,78 | 0,125 | 0,125 | 0,128224 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000076 |
| 10,11 ТК-7 | 10,11 врОктябрьская-48 | 46,76 | 0,125 | 0,125 | 0,128224 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000063 |
| ТК-6 | ТК-7 | 39,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218926 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-1В | вр. проф.Юбилейный | 102,29 | 0,15 | 0,15 | 0,111053 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000159 |
| вр. проф.Юбилейный | проф.Юбилейный Б | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148131 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр. проф.Юбилейный | проф.Юбилейный А | 43,97 | 0,15 | 0,15 | 0,111053 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000068 |
| ТК-15 | ул. Лысенко 4 | 10,01 | 0,033 | 0,033 | 0,254683 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-15 | ул. Лысенко 2а | 39,06 | 0,05 | 0,05 | 0,218825 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-16 | ТК-17 | 33,51 | 0,069 | 0,069 | 0,188281 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-17 | ул. Лысенко 3 | 16,93 | 0,033 | 0,033 | 0,254724 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-17 | ТК-18 | 16,47 | 0,069 | 0,069 | 0,188281 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-18 | ул. Лысенко 1 | 15,58 | 0,033 | 0,033 | 0,254716 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-18 | ТК-19 | 64,5 | 0,15 | 0,15 | 0,109643 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000101 |
| ТК-16 | ул. Лысенко 7 | 23,87 | 0,033 | 0,033 | 0,254907 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-16 | ул. Лысенко 5 | 24,03 | 0,033 | 0,033 | 0,254907 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-19 | ул. Южная 27 | 36,49 | 0,027 | 0,027 | 0,269718 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000023 |
| Уз-188 | Павильон " Мясо-рыба", Рынок | 4,1 | 0,05 | 0,05 | 0,218723 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-4 | ул. Лысенко 27 | 15,64 | 0,033 | 0,033 | 0,254716 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-4 | ТК-5 | 48,18 | 0,1 | 0,1 | 0,152666 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000054 |
| ТК-5 | ул. Лысенко 23 | 16,06 | 0,033 | 0,033 | 0,254881 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-5 | ТК-6 | 37,61 | 0,069 | 0,069 | 0,188281 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000034 |
| ТК-6 | ул. Лысенко 19 | 15,7 | 0,033 | 0,033 | 0,254716 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-8 | ул. Лысенко 15 | 16,2 | 0,033 | 0,033 | 0,254719 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-8 | ТК-9 | 9,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218483 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-9 | ул. Лысенко 12 | 9,62 | 0,021 | 0,021 | 0,285549 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-8 | ТК-11 | 36,53 | 0,069 | 0,069 | 0,188281 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000033 |
| ТК-11 | ТК-12 | 14 | 0,069 | 0,069 | 0,188281 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-337\* | ул. Лысенко 6 | 11,05 | 0,021 | 0,021 | 0,285556 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-13 | ТК-337\* | 9,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218825 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-12 | ТК-13 | 33,74 | 0,069 | 0,069 | 0,188281 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-13 | ТК-16 | 42,01 | 0,069 | 0,069 | 0,188281 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000038 |
| ТК-13 | ул. Лысенко 9 | 17,37 | 0,05 | 0,05 | 0,218825 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-337\* | ТК-15 | 23,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218825 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-19 | ул. Южная 29 | 8,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218468 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-19 | ул. Южная 27 | 31,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218468 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-4 | ул. Южная 25 | 35,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218432 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-5 | ул. Южная 21 | 27,49 | 0,033 | 0,033 | 0,254881 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-7 | ул. Лысенко 17 | 27,26 | 0,033 | 0,033 | 0,254785 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-10 | ул. Лысенко 10 | 11,13 | 0,021 | 0,021 | 0,285556 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| Уз-188 | Павильон " Мясо-рыба", Рынок | 22,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218723 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-90 | ул. Матросова 6 | 3,8 | 0,033 | 0,033 | 0,254646 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-89 | ТК-88 | 21,27 | 0,05 | 0,05 | 0,219308 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| ТК-88 | ТК-87 | 26,08 | 0,05 | 0,05 | 0,219308 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| ТК-87 | ТК-86 | 17,62 | 0,05 | 0,05 | 0,219308 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ПКиО ТК-26А | врезка на бассейн | 29 | 0,1 | 0,1 | 0,148344 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000034 |
| Уз-194 | Уз-200 | 34,64 | 0,082 | 0,082 | 0,169712 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000035 |
| ТП-11 | М ТП-11А | 49,52 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000273 |
| Уз-148 | комсомольский проезд 8 | 10,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218385 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Уз-189 | ТП-4 | 27,93 | 0,15 | 0,15 | 0,111763 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000043 |
| ТП-4 | ТК-326\* | 20,02 | 0,04 | 0,04 | 0,238745 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-27 | ул. Трудовая 16 | 9,5 | 0,033 | 0,033 | 0,25468 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-27 | ТК-28 | 20,6 | 0,069 | 0,069 | 0,187069 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-28 | ул. Трудовая 14 | 9,47 | 0,033 | 0,033 | 0,25468 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-28 | ул. Трудовая 15 | 25,26 | 0,04 | 0,04 | 0,238779 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000018 |
| Уз-7 | Уз-83. | 93,51 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000515 |
| ТП-8 | ТК-116а | 187 | 0,309 | 0,309 | 0,057059 | 0,0000181 | 0,0000034 | 0 | 0,0000564 |
| ТК-3 | улица 60 лет ВЛКСМ 7 | 100 | 0,1 | 0,1 | 0,148885 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000116 |
| ТК-116а | ТК-12\* | 107,26 | 0,15 | 0,15 | 0,111487 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000166 |
| Уз-20 | ул.Красноярская,13 | 126 | 0,082 | 0,082 | 0,170716 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000127 |
| Врезка ГС | Казарма 2Г | 55 | 0,1 | 0,1 | 0,149257 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000063 |
| ТК-7 | Врезка ГС | 90 | 0,1 | 0,1 | 0,149257 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000104 |
| отв. тяговая подст. №1 | тяговая подст.№1 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,218595 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-12 | о | 15 | 0,1 | 0,1 | 0,148351 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| ТК-12 | гаражный кооператив №22а 18 га | 15 | 0,1 | 0,1 | 0,148351 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| ТК-12 | отв. тяговая подст. №1 | 48 | 0,05 | 0,05 | 0,218595 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000038 |
| отв. тяговая подст. №1 | Гараж тракторов | 25 | 0,027 | 0,027 | 0,269658 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000016 |
| Уз-20 | ТК-116в | 150 | 0,082 | 0,082 | 0,170716 | 0,0000181 | 0,0000027 | 0 | 0,0000151 |
| ТК-2 | Гаражи 2335 | 4 | 0,04 | 0,05 | 0,25227 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-2 | вр тк2 пр.Курчатова-45 | 19,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218646 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| вр тк2 пр.Курчатова-45 | Гаражи 2219 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218646 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр тк2 пр.Курчатова-45 | Гаражи ОАО "Сибирь телеком" | 45 | 0,05 | 0,05 | 0,218646 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000035 |
| ТК-2 | вр ТК2 пр.Курчатова-45 | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,148807 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000035 |
| 5Мкр ТК-1 | 5Мкр ТК-1А | 140 | 0,082 | 0,082 | 0,16981 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0 | 0,0000142 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-14 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-14 | 2,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218199 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-15 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-12 | 16,36 | 0,069 | 0,069 | 0,186702 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-14 | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-14 | 10,55 | 0,082 | 0,082 | 0,16904 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-14 | ТК-15 | 54,08 | 0,069 | 0,069 | 0,186702 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,000005 |
| ТК-116в | ТК-116г | 85 | 0,05 | 0,05 | 0,219272 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000067 |
| вр Царевского-3 | в1 Креол Энергетик | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148131 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр Царевского-3 | в2 Креол Энергетик | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,186168 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-6 | ленинградский 39 | 32,02 | 0,1 | 0,1 | 0,148367 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000037 |
| врЛенинградский-14 | в-2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК15 | вр ж.д.пр.Ленинградский-49-2 | 69,15 | 0,082 | 0,082 | 0,168951 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,000007 |
| ТК-8 | вр. ул.60Лет ВЛКСМ-38 | 6,79 | 0,1 | 0,1 | 0,148829 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| вр. ул.60Лет ВЛКСМ-38 | в1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148829 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр. ул.60Лет ВЛКСМ-38 | в2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148829 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| М ТК-45в | ТК-1А | 61,44 | 0,309 | 0,309 | 0,056778 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000186 |
| ТК-116г | ГКХ125 | 28 | 0,05 | 0,05 | 0,219272 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-1А | ТК-1 | 60,69 | 0,309 | 0,309 | 0,056778 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000184 |
| ТК-116в | Уз-8 | 18 | 0,082 | 0,082 | 0,170716 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| врЛенинградский-16 | парковка | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,218394 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| Уз-8 | Красноярская 15 ввод1 | 12 | 0,08 | 0,08 | 0,171051 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| вр60 лет ВЛКСМ-52-2 | в3 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168423 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр60 лет ВЛКСМ-52-2 | в4 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148131 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр60 лет ВЛКСМ-52-1 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168423 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр60 лет ВЛКСМ-52-1 | в2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148296 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-116а | ТК-116б | 117,7 | 0,207 | 0,207 | 0,083295 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000243 |
| ТК-2 | проф.Звёздный-1 | 9,31 | 0,082 | 0,082 | 0,168672 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-2 | проф.Звёздный-2 | 23,85 | 0,082 | 0,082 | 0,168672 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-5 врВосточная-8А | Мастерская Гараж | 8,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218241 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-116б | СМНУ 70 | 29 | 0,069 | 0,069 | 0,186383 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000027 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-27 | 2Мкр ул.Восточная-27 | 84,53 | 0,1 | 0,1 | 0,148767 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000098 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-27 | ТК-28 | 42,04 | 0,15 | 0,15 | 0,110939 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000065 |
| ТК-55 | Корпус 7 | 5,86 | 0,15 | 0,15 | 0,109248 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-29 | ТК-30 | 48,92 | 0,125 | 0,125 | 0,126467 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000067 |
| ТК-28 | ТК-28А | 69,48 | 0,15 | 0,15 | 0,110939 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000108 |
| ТК-28Б | Гаражи | 83,36 | 0,05 | 0,05 | 0,218777 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000066 |
| ТК-28А | Баня | 66,74 | 0,1 | 0,1 | 0,148631 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000077 |
| ТК-30 | врезка хоз.постройки | 5,78 | 0,069 | 0,05 | 0,186228 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| врезка хоз.постройки | РСУ склад | 67,89 | 0,05 | 0,05 | 0,218666 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000053 |
| ТК-30 | ТК-30А | 38,18 | 0,1 | 0,1 | 0,150639 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000044 |
| врезка хоз.постройки | РСУ хоз.постройки | 3,01 | 0,069 | 0,05 | 0,186228 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-28А | ТК-28Б | 92,83 | 0,15 | 0,15 | 0,110939 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000144 |
| ТК-30 | Гаражи | 113,47 | 0,1 | 0,1 | 0,150639 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,000013 |
| ТК-28Б | вр РСУ | 49,85 | 0,15 | 0,15 | 0,110939 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000077 |
| вр РСУ | ТК-29 | 1 | 0,125 | 0,125 | 0,126467 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр РСУ | УВД | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148131 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-116а | Южная 33 | 183 | 0,15 | 0,15 | 0,111487 | 0,0000181 | 0,0000033 | 0 | 0,0000283 |
| ТК-30А | ТК-31 | 100,87 | 0,1 | 0,1 | 0,150639 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000115 |
| ТК-31 | Горэлектросеть | 21,59 | 0,069 | 0,069 | 0,186326 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000002 |
| ТК-30А | Гаражи Корпус 7 | 44,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218499 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000035 |
| ТК-116а | Южная 33А | 72 | 0,069 | 0,069 | 0,187023 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000066 |
| вр. ул.60Лет ВЛКСМ-40 | в1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,150246 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр. ул.60Лет ВЛКСМ-40 | в2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,150246 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-116г | Красноярская 15а | 39 | 0,05 | 0,05 | 0,219272 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-1 | ТК-2(5) | 36,8 | 0,15 | 0,15 | 0,112238 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000056 |
| ТК-5 | Аварийная служба ГЖКУ | 9,03 | 0,069 | 0,069 | 0,186516 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-8 | гараж | 5,19 | 0,033 | 0,033 | 0,254654 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-5 | Гараж | 28,41 | 0,033 | 0,033 | 0,254792 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000019 |
| М ТК-45 | ТК-1 | 157,73 | 0,259 | 0,259 | 0,067714 | 0,0000181 | 0,0000028 | 0 | 0,0000401 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | в1 | 3,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218202 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | в2 | 3,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218202 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | в3 | 3,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218204 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-1 | ТК-2 | 198,79 | 0,207 | 0,207 | 0,084315 | 0,0000181 | 0,0000036 | 0 | 0,0000406 |
| ТК-2 | ТК-3 | 86,77 | 0,207 | 0,207 | 0,084315 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000177 |
| 3Мкр вр60летВЛКСМ-30 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-30 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-3 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-26 | 14,53 | 0,082 | 0,082 | 0,168528 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| врезка ж.д.проезд Юбиленый-4 | в1 | 7,17 | 0,082 | 0,082 | 0,168479 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-2 | ТК-2-1 | 71,81 | 0,125 | 0,125 | 0,127258 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000097 |
| врезка ж.д.проезд Юбиленый-6 | в1 | 3,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218204 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК15 | ТК-16 | 98,15 | 0,259 | 0,259 | 0,068078 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000248 |
| ТК-16 | ТК-3 | 112,68 | 0,259 | 0,259 | 0,068078 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000285 |
| ТК-3 | ТК-2 | 32,94 | 0,207 | 0,207 | 0,083602 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000068 |
| ТК-8 | ТК-37\* | 3,16 | 0,125 | 0,125 | 0,127406 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-9 | Школа-103 Б1-4 | 26,66 | 0,125 | 0,125 | 0,127406 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000036 |
| ТК-9 | ТК-39\* | 4,73 | 0,125 | 0,125 | 0,127406 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-7 | ТК-8 | 76,64 | 0,15 | 0,15 | 0,110418 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,000012 |
| врезка зд.магазин Балтийский | в2 Связь | 40,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218525 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-8 | Спортзал | 50 | 0,069 | 0,069 | 0,186544 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000046 |
| ТК-1 | ТК-3 | 55,97 | 0,259 | 0,259 | 0,068053 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000142 |
| ТК-3 | в3 ТД Балтийский | 46,24 | 0,1 | 0,1 | 0,148512 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000054 |
| ТК-3 | ТК-4 | 42,61 | 0,259 | 0,259 | 0,068053 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000108 |
| ТК-4 | в4 Дом быта | 24,55 | 0,082 | 0,082 | 0,168605 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-4 | ТК-6 | 76,46 | 0,259 | 0,259 | 0,068053 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000194 |
| ТК-6 | ТК-4 | 45,29 | 0,207 | 0,207 | 0,082881 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000094 |
| ТК-4 | ТК-7 | 47,19 | 0,1 | 0,1 | 0,148982 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000055 |
| ТК-7 | Уз-164 | 21,84 | 0,1 | 0,1 | 0,148982 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-7 | в2 | 27,08 | 0,1 | 0,1 | 0,148982 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-4 | ТК-5 | 79,69 | 0,15 | 0,15 | 0,110509 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000124 |
| ТК-5 | в3 | 30,65 | 0,069 | 0,069 | 0,186616 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-5 | в4 | 28,67 | 0,069 | 0,069 | 0,186616 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000026 |
| ТК-5 | ТК-11 | 60,74 | 0,15 | 0,15 | 0,110509 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000095 |
| ТК-11 | в5 | 23,86 | 0,069 | 0,069 | 0,186343 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-11 | ТК-4 | 51,28 | 0,15 | 0,15 | 0,110509 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000008 |
| ТК-4 | ТК-5 | 37,23 | 0,069 | 0,069 | 0,186516 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000034 |
| ТК-6 | ТК-14 | 100,88 | 0,15 | 0,15 | 0,109889 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000158 |
| ТК-14 | Центр досуга | 14,59 | 0,082 | 0,082 | 0,168528 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-14 | ТК-8 | 48,46 | 0,125 | 0,125 | 0,127406 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000066 |
| 3Мкр вр60летВЛКСМ-30 | ТК-2А | 39,95 | 0,069 | 0,069 | 0,186651 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000037 |
| ТК-2 | 3Мкр вр60летВЛКСМ-30 | 26,94 | 0,082 | 0,082 | 0,168624 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| врезка ж.д.проезд Юбиленый-6 | ТК-3 | 51,1 | 0,125 | 0,125 | 0,127258 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000069 |
| 3м ТК-5 | д/с 67 | 68,8 | 0,1 | 0,1 | 0,148862 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,000008 |
| ТК-2-1 | врезка ж.д.проезд Юбиленый-6 | 35,92 | 0,125 | 0,125 | 0,127258 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000049 |
| врезка ж.д.проезд Юбиленый-2 | ТК-7 | 101,82 | 0,15 | 0,15 | 0,110418 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000159 |
| врезка ж.д.проезд Юбиленый-2 | в1 | 13,11 | 0,082 | 0,082 | 0,168525 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| М ТК-45а | ТК-1 | 50,64 | 0,259 | 0,259 | 0,068053 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000128 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-24 | ТК-40\* | 3,68 | 0,15 | 0,15 | 0,109436 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-24 | в2 | 2,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218195 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-24 | в1 | 3,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218203 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-2(5) | врезка ж.д.пр.Ленинградский-31 | 65,68 | 0,1 | 0,1 | 0,148653 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000076 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-31 | в1 | 6,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218225 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-2(5) | врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | 30,89 | 0,15 | 0,15 | 0,112238 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000047 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | 34,88 | 0,15 | 0,15 | 0,112238 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000054 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | ТК-27\* | 7,18 | 0,15 | 0,15 | 0,112238 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-4 | ТК-1 | 54,74 | 0,1 | 0,1 | 0,148681 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000063 |
| ТК-2 | врезка ж.д.проезд Юбиленый-4 | 25,23 | 0,207 | 0,207 | 0,083602 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000052 |
| врезка ж.д.проезд Юбиленый-4 | ТК-4 | 40,11 | 0,207 | 0,207 | 0,083602 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000083 |
| ТК-4 | врезка ж.д.проезд Юбиленый-2 | 72,8 | 0,207 | 0,207 | 0,083602 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,000015 |
| вр ж.д.пр.Ленинградский-49-1 | в1 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,186176 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр ж.д.пр.Ленинградский-49-1 | 3м ТК-5 | 28,08 | 0,1 | 0,1 | 0,148862 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-1 | ТК-31\* | 31,03 | 0,1 | 0,1 | 0,148359 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000036 |
| врезка зд.магазин Балтийский | в1 Нева | 8,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218525 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-24 | ТК-5 | 76,66 | 0,1 | 0,1 | 0,148918 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000089 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-24 | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-24 | 30,17 | 0,15 | 0,15 | 0,109436 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000047 |
| ТК-3 | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-24 | 7,91 | 0,207 | 0,207 | 0,084315 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-3 | Ясли сад-70 | 90 | 0,1 | 0,1 | 0,148809 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000104 |
| ТК-7 | вр. ул.60Лет ВЛКСМ-40 | 8,28 | 0,1 | 0,1 | 0,150246 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-8 | вр. ул.60Лет ВЛКСМ-36 | 81,8 | 0,1 | 0,1 | 0,148829 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000095 |
| вр. ул.60Лет ВЛКСМ-36 | в1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148829 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-1 | вр. ул.60Лет ВЛКСМ-34 | 16,52 | 0,1 | 0,1 | 0,148681 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000019 |
| вр. ул.60Лет ВЛКСМ-34 | в1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148681 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр. ул.60Лет ВЛКСМ-36 | в2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148829 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр. ул.60Лет ВЛКСМ-34 | в2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148681 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-1 | вр пр.Ленинградский-45 | 31,08 | 0,1 | 0,1 | 0,14836 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000036 |
| вр пр.Ленинградский-45 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168439 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский-45 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168439 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский-45 | Филиал 1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168439 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка ж.д.проезд Юбиленый-2 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168525 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка ж.д.проезд Юбиленый-4 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168479 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка ж.д.проезд Юбиленый-6 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168423 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-4 | вр пр.Ленинградский-41-1 | 34 | 0,1 | 0,1 | 0,148527 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000039 |
| вр пр.Ленинградский-41-1 | в2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148527 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский-41-1 | в1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148527 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский-41-1 | вр пр.Ленинградский-41-2 | 15 | 0,1 | 0,1 | 0,148527 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| вр пр.Ленинградский-41-2 | в3 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148527 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский-41-2 | в4 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148527 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-3 | ТК-32\* | 4,8 | 0,1 | 0,1 | 0,148512 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| вр пр.Ленинградский-43-1 | вр пр.Ленинградский-43-2 | 25 | 0,082 | 0,082 | 0,168758 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000026 |
| вр пр.Ленинградский-43-2 | в3 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168758 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский-43-2 | в4 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168758 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский-43-1 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168758 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Ленинградский-43-1 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168758 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр ж.д.пр.Ленинградский-49-1 | 3Мкр Ленинградский.пр-49 в2 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,186176 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-16 | вр ж.д.пр.Ленинградский-49-3 | 29,58 | 0,1 | 0,1 | 0,148348 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000034 |
| вр ж.д.пр.Ленинградский-49-3 | в6 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,186176 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр ж.д.пр.Ленинградский-49-3 | в5 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,186176 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-40 | Уз-42 | 11,45 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-31 | ТК-32 | 73,93 | 0,1 | 0,1 | 0,150639 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000085 |
| ТК-32 | Склад Стоянка ГЭС | 6,21 | 0,069 | 0,069 | 0,186208 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-32 | ТК-33 | 20,93 | 0,082 | 0,082 | 0,168577 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000021 |
| ТК-33 | Мастерская ГЭС | 2,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218199 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-33 | Покрасочная ГЭС | 55,61 | 0,08 | 0,08 | 0,171389 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000056 |
| ТК-116а | ГК№116А | 40 | 0,069 | 0,069 | 0,187023 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000037 |
| ТП-7 | Уз-7 | 101,49 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000559 |
| ТК-335\* | ТП-11 | 67,14 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,000037 |
| 50ТК-7 | 50ТК-8 | 26,82 | 0,15 | 0,15 | 0,110092 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000042 |
| 50ТК-6 | 50ТК-7 | 95,85 | 0,207 | 0,207 | 0,084494 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000195 |
| 50ТК-8 | 50ТК-9 | 57,13 | 0,15 | 0,15 | 0,110092 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000089 |
| 50ТК-9 | 50ТК-10 | 46,79 | 0,15 | 0,15 | 0,110092 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000073 |
| 50ТК-7 | вр.ул.60 лет ВЛКСМ-70 | 12,99 | 0,082 | 0,082 | 0,168532 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| 50ТК-9 | вр.ул.60 лет ВЛКСМ-68 | 26,19 | 0,082 | 0,082 | 0,168634 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000027 |
| 50ТК-10 | вр.ул.60 лет ВЛКСМ-62 | 50,62 | 0,082 | 0,082 | 0,169932 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000051 |
| 50ТК-8 | вр ул.60 лет ВЛКСМ-66 | 36,41 | 0,082 | 0,082 | 0,168713 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000037 |
| 50ТК-10 | вр ул.60 лет ВЛКСМ-64 | 40,04 | 0,082 | 0,082 | 0,169932 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000041 |
| вр ул.60 лет ВЛКСМ-64 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,169932 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр ул.60 лет ВЛКСМ-64 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,169932 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр.ул.60 лет ВЛКСМ-70 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168532 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр.ул.60 лет ВЛКСМ-70 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168532 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 2аМкр ТК-1В | ТК-41А | 22,44 | 0,408 | 0,408 | 0,043302 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000089 |
| К-10 | УТ1 | 46 | 0,259 | 0,259 | 0,068122 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000116 |
| УТ2 | УТ3 | 55 | 0,259 | 0,259 | 0,068122 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000139 |
| вр ул.Восточная-25 | Уз-2 | 25,51 | 0,1 | 0,1 | 0,149246 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000029 |
| УТ3 | УТ3 | 135 | 0,207 | 0,207 | 0,084148 | 0,0000181 | 0,0000024 | 0 | 0,0000276 |
| УТ3 | УТ4 | 80 | 0,207 | 0,207 | 0,084148 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000164 |
| УТ4 | УТ5 | 50 | 0,207 | 0,207 | 0,084148 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000102 |
| УТ5 | 5Мкр пр.Ленинградский-18Г | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,148276 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000023 |
| Уз-2 | Школа | 8,24 | 0,15 | 0,15 | 0,110664 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000013 |
| 3 врСвердлова-10 | к3 Свердлова-10 | 6 | 0,082 | 0,082 | 0,168556 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 3 врСвердлова-10 | Пиянзин А.В. подвал | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,218215 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-6А | ГК 21 бокс1 | 17,53 | 0,05 | 0,05 | 0,21918 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| врезка ГК21 | ГК 21 бокс3 | 35,33 | 0,05 | 0,05 | 0,21918 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-6А | врезка ГК21 | 30,3 | 0,05 | 0,05 | 0,21918 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| врезка ГК21 | ГК 21 бокс2 | 12,25 | 0,05 | 0,05 | 0,21918 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| врЛенинградский-18-1 | в1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врЛенинградский-18-1 | в-2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| УТ1а | УТ2 | 44,56 | 0,309 | 0,309 | 0,057371 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000134 |
| врЛенинградский-18-2 | в3 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врЛенинградский-18-2 | в4 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Курчатова-47 | врГК111 | 70 | 0,082 | 0,082 | 0,168966 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000071 |
| врЛенинградский-18-3 | в5 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врЛенинградский-18-3 | в6 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| отв. ЖБИ, ДСК | Уз-21 | 76,64 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000422 |
| врЛенинградский-24-1 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168578 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врЛенинградский-24-1 | в2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 23 врезка на ж/д ул. Маяковско | к23 Комсомольская-33 | 13,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218857 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| 23 ТК-5 | 23 врезка на ж/д ул. Маяковско | 50 | 0,069 | 0,069 | 0,186768 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000046 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-31-1 | Восточная улица 31 | 7,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218233 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-287\* | Южная 39 | 170 | 0,207 | 0,207 | 0,088684 | 0,0000181 | 0,0000031 | 0 | 0,000033 |
| 9 ТК-15 | к9 ул.Октябрьская-34 | 21,25 | 0,05 | 0,05 | 0,218461 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| 9 ТК-15 | ПТБ № 51 | 18,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218461 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| 51 ТК-17 | ЗА-381 | 2,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218523 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 51 ТК-16 | Уз-30 | 27,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218524 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-116г | гараж | 22 | 0,032 | 0,032 | 0,257159 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-1А | Ленинградский проспект 49А | 30 | 0,207 | 0,207 | 0,082795 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000062 |
| Уз-8 | Уз-32 | 44,13 | 0,076 | 0,076 | 0,176582 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000043 |
| Уз-32 | Красноярская 15 ввод2 | 13,87 | 0,05 | 0,05 | 0,218279 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| вр.ул.60 лет ВЛКСМ-68 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168634 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр.ул.60 лет ВЛКСМ-68 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168634 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТП-1А | 2аМкр ТК-1В | 280,93 | 0,408 | 0,408 | 0,043302 | 0,0000181 | 0,0000051 | 0 | 0,0001117 |
| вр. .60 лет ВЛКСМ -74-1 | в3 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148225 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр. .60 лет ВЛКСМ -74-1 | вр. .60 лет ВЛКСМ -74-2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148225 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр. .60 лет ВЛКСМ -74-2 | в2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148225 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-109 | Уз-138 | 9,56 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТП-9Б | ТП-10А | 100,89 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000555 |
| ТК-26 | ул. Трудовая 18 | 9,05 | 0,033 | 0,033 | 0,254677 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-26 | ТК-27 | 21,74 | 0,1 | 0,1 | 0,152666 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-28 | ТК-29 | 51,88 | 0,069 | 0,069 | 0,187069 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000048 |
| М ТП-9 | отв. ЖБИ, ДСК | 48 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000264 |
| отв. ЖБИ, ДСК | ЖБИ, ДСК | 500 | 0,207 | 0,207 | 0,085547 | 0,0000181 | 0,000009 | 0 | 0,0001007 |
| ТП-8 | М ТП-9 | 370 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000067 | 0 | 0,0002037 |
| врезка торговый павильон | Уз-188 | 35,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218723 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-338\* | Уз-22 | 84,66 | 0,15 | 0,15 | 0,111763 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,000013 |
| ТП-8 | г/к 128 | 84,66 | 0,1 | 0,1 | 0,148768 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000098 |
| П-2 | ТК-5 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148147 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-5 | ТК-8 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148147 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| М ТП-11А | ТК-325\* | 140,75 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТП-10А | Школа космонавники | 138,68 | 0,125 | 0,125 | 0,127111 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0 | 0,0000188 |
| врезка на ТК-41 | ТК-41 | 1,38 | 0,082 | 0,082 | 0,16908 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка зд.пр.Курчатова-49а | Гараж | 43,57 | 0,033 | 0,033 | 0,254882 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000029 |
| врезка на Гаражи | ТК-5 | 1 | 0,082 | 0,05 | 0,168519 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| М ТК-38 | врезка на ТК-41 | 72,47 | 0,515 | 0,515 | 0,034459 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000362 |
| ТК-39 | 2Мкр пр.Курчатова-56 | 38,1 | 0,082 | 0,082 | 0,16871 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000039 |
| М ТК-38 | ТК-1 | 14,56 | 0,259 | 0,259 | 0,068468 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000037 |
| М ТК-38 | М ТК-38а | 5,03 | 0,309 | 0,309 | 0,057036 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000015 |
| М ТК-38а | ТК-39 | 150,01 | 0,309 | 0,309 | 0,057036 | 0,0000181 | 0,0000027 | 0 | 0,0000453 |
| ТК-4 | врезка на Гаражи | 34,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218849 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| врезка на Гаражи | Гаражи Экодом ??? | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218849 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-41 | ТК-41-1 | 60,46 | 0,082 | 0,082 | 0,16908 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000062 |
| ТК-41-1 | вр пр.Курчатова-51 | 22,87 | 0,082 | 0,082 | 0,16908 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000023 |
| вр пр.Курчатова-51 | Деловая Европа | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,16908 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Курчатова-51 | Гаражи Деловая Европа | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-41-1 | Белый аист | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-Алпи | Алпи | 1 | 0,207 | 0,207 | 0,08263 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врГК111 | Г/к №111-1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218491 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-5 | врГК 111-3 | 12,37 | 0,082 | 0,082 | 0,168519 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| врГК 111-3 | ГК 111-3 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218617 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врГК 111-3 | ГК 111-4 | 60 | 0,05 | 0,05 | 0,218617 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000047 |
| 7 ТУ\_Школьная, 34 (гараж и мас | мастерские | 2,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218441 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка на ТК-41 | ТП-1А | 177,07 | 0,614 | 0,614 | 0,030839 | 0,0000181 | 0,0000032 | 0 | 0,0000989 |
| 5Мкр ТК-1 | ТК-2 | 113,83 | 0,408 | 0,408 | 0,04287 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000457 |
| УТ1 | УТ1а | 80 | 0,309 | 0,309 | 0,057371 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,000024 |
| 5Мкр ТК-3 | ТК-3-1 | 45,67 | 0,125 | 0,125 | 0,126436 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000062 |
| М ТК-44а | 5Мкр ТК-1 | 64,8 | 0,408 | 0,408 | 0,04287 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,000026 |
| 5Мкр ТК-1А | гараж СПЧ-10 | 48,55 | 0,04 | 0,04 | 0,238932 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000035 |
| 5Мкр ТК-1А | ПЧ-10 | 39,11 | 0,082 | 0,082 | 0,16981 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000004 |
| ТК-3-1 | врЛенинградский-12-2 | 30,48 | 0,1 | 0,1 | 0,14895 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000035 |
| врЛенинградский-12-2 | в4 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врЛенинградский-12-1 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 5Мкр ТК-3 | врЛенинградский-14 | 31,33 | 0,082 | 0,082 | 0,168673 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000032 |
| врЛенинградский-14 | Мебельный солон | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168673 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врЛенинградский-12-1 | Мир сантехники | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врЛенинградский-12-2 | в3 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168423 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| УТ1 | вр Царевского-3 | 6,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218227 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-2 | УТ1 | 133,84 | 0,309 | 0,309 | 0,057371 | 0,0000181 | 0,0000024 | 0 | 0,0000402 |
| ТК-2 | 5Мкр ТК-3 | 82,78 | 0,15 | 0,15 | 0,109766 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,000013 |
| 5Мкр ТК-3 | врЛенинградский-12-1 | 9,92 | 0,1 | 0,1 | 0,148199 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| врЛенинградский-12-1 | в-2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| УТ2 | Дом3 | 9,83 | 0,1 | 0,1 | 0,148198 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| Уз-139 | ул. Островского 24 | 27,53 | 0,05 | 0,05 | 0,219969 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-3 | ТК-4 | 117,52 | 0,15 | 0,15 | 0,110769 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000183 |
| ТК-4 | ТК-4-1 | 7,5 | 0,082 | 0,082 | 0,168624 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-4-2 | ТК-4-3 | 8,54 | 0,082 | 0,082 | 0,168562 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-2 | ТК-2-1 | 7,51 | 0,082 | 0,082 | 0,168555 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-2-1 | врЛенинградский-20-2 | 9,56 | 0,082 | 0,082 | 0,168555 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| врЛенинградский-20-2 | в3 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168555 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врЛенинградский-20-1 | в1 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168447 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-4 | врЛенинградский-18-1 | 10,49 | 0,082 | 0,082 | 0,168624 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-4-1 | врЛенинградский-18-2 | 9 | 0,082 | 0,082 | 0,168624 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-4-3 | врЛенинградский-18-3 | 10,45 | 0,082 | 0,082 | 0,168562 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| врЛенинградский-20-1 | в2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врЛенинградский-20-2 | в4 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| УТ1 | врЛенинградский-24-1 | 20 | 0,082 | 0,082 | 0,168578 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000002 |
| УТ2 | врЛенинградский-24-2 | 20,14 | 0,082 | 0,082 | 0,168571 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000021 |
| врЛенинградский-24-2 | в3 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врЛенинградский-24-3 | в5 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218374 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врЛенинградский-24-3 | в6 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218374 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врЛенинградский-24-2 | в4 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| УТ1 | УТ2 | 45 | 0,259 | 0,259 | 0,068122 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000114 |
| УТ3 | врЛенинградский-24-3 | 25,2 | 0,05 | 0,05 | 0,218374 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| ТК-4 | ТК-4-2 | 26,85 | 0,15 | 0,15 | 0,110769 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000042 |
| ТК-1 | ТК-3 | 85,19 | 0,15 | 0,15 | 0,110769 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000132 |
| ТК-3 | ТК-23\* | 37,54 | 0,1 | 0,1 | 0,148409 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000044 |
| ТК-1 | ТК-2 | 30,02 | 0,259 | 0,259 | 0,068122 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000076 |
| ТК-2 | К-10 | 63,44 | 0,259 | 0,259 | 0,068122 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,000016 |
| К-10 | 5Мкр пр.Ленинградский-22 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148131 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врГК111 | гк №111 | 42,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218491 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000033 |
| 9 ТК-16 | 9 ТК-15 | 47,51 | 0,207 | 0,207 | 0,084461 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000097 |
| 9 ТК-16 | врезка на магазин | 35 | 0,1 | 0,1 | 0,148504 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000041 |
| 23 врезка на ж/д ул. Маяковско | к23 Маяковского-19а | 34,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218857 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| ТК-24 | гк №5 | 67,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218808 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000053 |
| ТК-14 | Уз-35 | 17,38 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-5 | ТК-6 | 126,58 | 0,15 | 0,15 | 0,110664 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000197 |
| ТК-10 | гаражи | 37,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218449 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000003 |
| ТК-8А | Склад Гараж | 15,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218484 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| 1Мкр врВосточная-17 | ТК-48\* | 4,98 | 0,15 | 0,15 | 0,110862 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-9 | 1Мкр врВосточная-17 | 68,79 | 0,15 | 0,15 | 0,110862 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000107 |
| 1Мкр врВосточная-13-1 | в1 | 3,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-13-2 | в2 | 2,87 | 0,05 | 0,05 | 0,2182 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| врезка зд.ул.Восточная-19А | Детский дом | 2,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218203 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-7 | ТК-7А | 39,83 | 0,05 | 0,05 | 0,21856 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-7 | ТК-8 | 116,68 | 0,207 | 0,207 | 0,083515 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000241 |
| ТК-8 | Шахматная школа | 40,36 | 0,082 | 0,082 | 0,169622 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000041 |
| ТК-8А | Мастерские | 27,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218484 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-13-2 | врезка ж.д.ул.Восточная-11 | 69,62 | 0,069 | 0,069 | 0,187672 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000064 |
| 1Мкр врВосточная-13-1 | врезка ж.д.ул.Восточная-13-2 | 64,03 | 0,069 | 0,069 | 0,187672 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000059 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-19 | ТК-46\* | 31,5 | 0,069 | 0,069 | 0,186402 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000029 |
| Задвижка отлючена | ТК-10 | 40,21 | 0,1 | 0,1 | 0,149246 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000046 |
| 1Мкр врКоролёва-18 | 1Мкр ул.Королёва-18 | 3,54 | 0,069 | 0,069 | 0,187383 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-19 | врезка ж.д.ул.Королёва-13 | 28,98 | 0,1 | 0,1 | 0,148802 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000034 |
| ТК-9 | 1Мкр врВосточная-13-1 | 44,73 | 0,082 | 0,082 | 0,168762 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000046 |
| ТК-8 | ТК-8А | 34,74 | 0,207 | 0,207 | 0,083515 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000072 |
| ТК-8А | ТК-50\* | 4,63 | 0,207 | 0,207 | 0,083515 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,000001 |
| врезка зд.ул.Восточная-19А | ТК-8Б | 67,32 | 0,15 | 0,15 | 0,110862 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000105 |
| 1Мкр врВосточная-17 | ТК-47\* | 6,04 | 0,15 | 0,15 | 0,110862 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-8Б | ТК-9 | 44,82 | 0,15 | 0,15 | 0,110862 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,000007 |
| 1Мкр врВосточная-9 | 1Мкр врВосточная-7 | 48,02 | 0,082 | 0,082 | 0,169622 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000049 |
| ТК-5 | 1Мкр вроролёва-16 | 43,76 | 0,1 | 0,1 | 0,148456 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000051 |
| 1Мкр вроролёва-16 | 1Мкр ул.Королёва-16 | 8,89 | 0,05 | 0,05 | 0,218243 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| 1Мкр врКоролёва-18 | 1Мкр ул.Королёва-20 | 88,95 | 0,069 | 0,069 | 0,187383 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000082 |
| 1Мкр врКоролёва-12-2 | 1Мкр ул.Королёва-14 | 84,37 | 0,069 | 0,069 | 0,186809 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000078 |
| Уз-167 | Задвижка отлючена | 21,45 | 0,1 | 0,1 | 0,149803 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| Уз-167 | ТК-44\* | 5,63 | 0,1 | 0,1 | 0,148672 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| 1Мкр врВосточная-21 | 1Мкр ул.Восточная-21 | 3,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218207 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-9А | 1Мкр врВосточная-21 | 27,28 | 0,1 | 0,1 | 0,148672 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-7 | Д/с 60 | 41,2 | 0,069 | 0,069 | 0,186477 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000038 |
| ТК-7 | Склад Д/с 60 | 23,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218351 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-6 | ТК-55 | 170,66 | 0,1 | 0,1 | 0,149428 | 0,0000181 | 0,0000031 | 0 | 0,0000197 |
| врезка ж.д.ул.Королёва-13 | в2 | 13,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218279 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-6 | ТК-7 | 114,36 | 0,259 | 0,259 | 0,069007 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000285 |
| 1Мкр вроролёва-16 | 1Мкр врКоролёва-18 | 65,97 | 0,069 | 0,069 | 0,187383 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000061 |
| 1Мкр врКоролёва-12-2 | в2 | 4,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218212 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-7 | врезка зд.проезд Центральный-1 | 42 | 0,1 | 0,1 | 0,148519 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000049 |
| врезка зд.проезд Центральный-1 | в1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-19 | 1Мкр ул.Восточная-19 | 2,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218198 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-8 | 1Мкр врВосточная-9 | 66,75 | 0,082 | 0,082 | 0,169622 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000068 |
| 1Мкр врВосточная-9 | 1Мкр ул.Восточная-9 | 10,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218253 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-10 | вр ул.Восточная-25 | 63,8 | 0,1 | 0,1 | 0,149246 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000074 |
| вр ул.Восточная-25 | Спортзал | 17,46 | 0,1 | 0,1 | 0,149246 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| врезка зд.ул.Восточная-19А | От пола | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218203 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 1Мкр врВосточная-17 | в2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-27 | 2Мкр ул.Восточная-27 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168423 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-94\* | комсомольский проезд 10 | 16,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218433 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| врезка зд.проезд Центральный-1 | Центральный проезд 10 | 4,42 | 0,1 | 0,1 | 0,148519 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Уз-39 | ТК-228\* | 6,32 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| 16,17 ТК-12 | 16,17 ТК-11 | 56,66 | 0,15 | 0,15 | 0,110129 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000089 |
| ТК-1А | врезка зд.ул.Кирова-13 | 45,94 | 0,082 | 0,082 | 0,169439 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000047 |
| М ТК-28 | 16,17 врКирова16 | 50,02 | 0,207 | 0,207 | 0,082908 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000104 |
| М ТК-28 | ТК-АФУ-1 | 25,17 | 0,309 | 0,309 | 0,056363 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000077 |
| 16,17 ТК-1 | ЗА-247 | 4,1 | 0,125 | 0,125 | 0,126981 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 16,17 врКирова16 | к16,17 ул.Кирова-16 | 5,53 | 0,05 | 0,05 | 0,218219 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| врезка зд.ул.Кирова-13 | Заводская поликлиника | 28,31 | 0,082 | 0,082 | 0,169439 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-8 | зд.№ 1 | 271,16 | 0,069 | 0,069 | 0,188263 | 0,0000181 | 0,0000049 | 0 | 0,0000248 |
| ТК-1Б | ТК-1В | 67,96 | 0,15 | 0,15 | 0,111053 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000105 |
| 51 ТК-11 | ЗА-368 | 5,93 | 0,15 | 0,15 | 0,110578 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| врезка на гараж 1 | потребительский г/к №73 боксы | 3 | 0,04 | 0,04 | 0,23904 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 16,17 ТК-11 | сд\_150/100 | 19 | 0,15 | 0,15 | 0,110129 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000003 |
| 16,17 ТК-10 | ЗА-252 | 2,05 | 0,05 | 0,05 | 0,21824 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 23 ТК-3 | ЗА-191 | 3,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218761 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 23 ТК-2 | 23 ТК-3 | 17,24 | 0,082 | 0,082 | 0,168927 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| 23 ТК-2 | ЗА-193 | 2,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218338 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-117 | Центральный проезд, 6А | 19,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218322 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-228\* | Уз-40 | 5,99 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-24-1 | в1 | 30 | 0,082 | 0,082 | 0,169461 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-24-1 | врезка ж.д.пр.Курчатова-24-2 | 52,98 | 0,082 | 0,082 | 0,169461 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000054 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-24-2 | в2 | 3,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-6 | Уз-2 | 79,48 | 0,15 | 0,15 | 0,110664 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000124 |
| ТК-1 | ТК-2 | 30,84 | 0,125 | 0,125 | 0,126552 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000042 |
| ТК-1 | ТК-1А | 48,86 | 0,1 | 0,1 | 0,148495 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000057 |
| ТК-5 | Березка | 21,16 | 0,04 | 0,04 | 0,238752 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-4А | ТК-5 | 25,99 | 0,15 | 0,15 | 0,109383 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000041 |
| ТК-4А | ТК-4 | 15,96 | 0,082 | 0,082 | 0,169042 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-5 | ТК-6 | 39,19 | 0,259 | 0,259 | 0,069007 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000098 |
| ТК-4 | ТК-5 | 66,82 | 0,259 | 0,259 | 0,069007 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000167 |
| ТК-2 | ТК-3 | 69,73 | 0,259 | 0,259 | 0,069007 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000174 |
| ТК-1 | ТК-2 | 36,24 | 0,259 | 0,259 | 0,069007 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000009 |
| М ТК-34 | ТК-55\* | 18,02 | 0,309 | 0,309 | 0,056332 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000055 |
| ТК-1 | ТК-4А | 78,94 | 0,207 | 0,207 | 0,083073 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000164 |
| ТК-5 | ТК-6 | 87,99 | 0,125 | 0,125 | 0,126742 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,000012 |
| 1Мкр врЦентральный-3 | 1Мкр проезд.Центральный-3 | 2,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.проезд Центральный- | в2 | 63,2 | 0,069 | 0,069 | 0,187085 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000058 |
| ТК-5 | 1Мкр проезд.Центральный-8 | 101,29 | 0,069 | 0,069 | 0,18694 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000093 |
| М ТК-34 | ТК-СЮТ | 100,15 | 0,15 | 0,15 | 0,109884 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000157 |
| ТК-СЮТ | СЮТ | 7,35 | 0,082 | 0,082 | 0,169124 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-СЮТ | библ.им. А.П.Гайдара | 83,95 | 0,082 | 0,082 | 0,169124 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000085 |
| ТК-2 | 1Мкр пр.Курчатова-30 | 26,22 | 0,069 | 0,069 | 0,186362 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| М ТК-35 | ТК-1 | 33,57 | 0,259 | 0,259 | 0,067103 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000086 |
| 1Мкр врКурчатова-22-2 | в2 | 3,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-1А | 1Мкр врЦентральный-3 | 46,65 | 0,082 | 0,082 | 0,169845 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000047 |
| врезка ж.д.проезд Центральный- | в1 | 2,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-4 | Ясли-сад-5 | 64,88 | 0,082 | 0,082 | 0,169042 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000066 |
| ТК-3 | ТК-4 | 66,99 | 0,259 | 0,259 | 0,069007 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000167 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-22-1 | 1Мкр врКурчатова-22-2 | 47,02 | 0,082 | 0,082 | 0,169101 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000048 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-14-1 | Аптека | 26,82 | 0,069 | 0,069 | 0,187319 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-1А | 1Мкр пр.Курчатова-18 | 17,45 | 0,082 | 0,082 | 0,169845 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-20-1 | в2 | 9,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218249 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-1А | врезка ж.д.пр.Курчатова-20-1 | 51,77 | 0,082 | 0,082 | 0,169845 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000052 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-28-1 | в2 | 82,1 | 0,069 | 0,069 | 0,187222 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000076 |
| врезка ж.д.проезд Центральный- | врезка ж.д.проездЦентральный-4 | 53,35 | 0,082 | 0,082 | 0,169754 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000054 |
| врезка ж.д.проездЦентральный-4 | Светлячек | 61,02 | 0,082 | 0,082 | 0,169754 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000062 |
| 1Мкр врЦентральный-3 | ТК-54\* | 4,4 | 0,082 | 0,082 | 0,169845 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| врезка ж.д.проезд Центральный- | в1 | 3,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218206 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-5 | врезка ж.д.пр.Курчатова-24-1 | 51,64 | 0,082 | 0,082 | 0,169461 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000052 |
| М ТК-33б | М ТК-34 | 151,98 | 0,614 | 0,614 | 0,029257 | 0,0000181 | 0,0000027 | 0 | 0,0000895 |
| М ТК-34 | М ТК-35 | 345,83 | 0,614 | 0,614 | 0,029257 | 0,0000181 | 0,0000062 | 0 | 0,0002036 |
| ТК-6 | ТК-7 | 50,22 | 0,082 | 0,082 | 0,169552 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000051 |
| ТК-3 | врезка ж.д.проезд Центральный- | 57,6 | 0,082 | 0,082 | 0,169754 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000058 |
| врезка ж.д.проездЦентральный-4 | в2 | 3,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-1 | врезка ж.д.пр.Курчатова-22-1 | 41,34 | 0,082 | 0,082 | 0,169101 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000042 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-22-1 | вв1 | 2,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218199 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-6 | ж.д.пр.Курчатова-26-1 | 45,61 | 0,082 | 0,082 | 0,169552 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000046 |
| ж.д.пр.Курчатова-26-1 | в1 | 2,87 | 0,05 | 0,05 | 0,2182 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ж.д.пр.Курчатова-26-1 | врезка ж.д.пр.Курчатова-26-2 | 50,34 | 0,082 | 0,082 | 0,169552 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000051 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-26-2 | в2 | 2,87 | 0,05 | 0,05 | 0,2182 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-20-1 | в1 | 63,32 | 0,082 | 0,082 | 0,169845 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000064 |
| ТК-2 | ТК-53\* | 22,3 | 0,082 | 0,082 | 0,168588 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000023 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-16 | 1Мкр пр.Курчатова-16 | 1,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218189 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-16 | врезка ж.д.пр.Курчатова-14-1 | 70,18 | 0,069 | 0,069 | 0,187319 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000065 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-14-1 | 1Мкр пр.Курчатова-14 | 1,5 | 0,05 | 0,05 | 0,21819 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-6 | врезка ж.д.проезд Центральный- | 22,21 | 0,082 | 0,082 | 0,168812 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000023 |
| врезка ж.д.проезд Центральный- | 1Мкр проезд.Центральный-7 | 29,03 | 0,082 | 0,082 | 0,168812 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| врезка ж.д.проезд Центральный- | врезка ж.д.пр.Курчатова-28-1 | 25,31 | 0,069 | 0,069 | 0,187222 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| врезка ж.д.пр.Курчатова-28-1 | в1 | 30,3 | 0,069 | 0,069 | 0,187222 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-4А | Склад | 14 | 0,033 | 0,033 | 0,254706 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-1 | маг Центральный | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,218323 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| 23 ТК-3 | ЗА-192 | 2,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218267 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-50 | в2 | 6,31 | 0,082 | 0,082 | 0,169161 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| врезка ж.д.пр.Ленинградский-31 | ТК-28\* | 3,9 | 0,1 | 0,1 | 0,148653 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| М ТК-26 | М ТК-6Б | 184,27 | 0,414 | 0,414 | 0,044211 | 0,0000181 | 0,0000033 | 0 | 0,0000718 |
| 15 вр.на.гостиницу | 15 ТК-5 | 45,16 | 0,259 | 0,259 | 0,068127 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000114 |
| 15А врСвердлова-34 | 15А ТК-5 | 50,49 | 0,069 | 0,069 | 0,186657 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000047 |
| 15А ТК-5 | ЗА-272 | 3,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218617 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 15а врезка ж/д ул. Ленина, 31 | 15А ТК-2 | 31,16 | 0,125 | 0,125 | 0,126693 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000042 |
| 19 ТК-3 | 19 ТК-4 | 88,7 | 0,125 | 0,125 | 0,128292 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000119 |
| 19 ТК-4 | ЗА-236 | 3,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218278 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 19 ТК-4 | 19 ТК-5 | 57,6 | 0,125 | 0,125 | 0,128292 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000077 |
| 19 ТК-5 | ЗА-238 | 3,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218357 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 19 ТК-7 | ЗА-240 | 2,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218259 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 19 ТК-7 | ЗА-241 | 48,62 | 0,125 | 0,125 | 0,129634 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000065 |
| 19 ТК-4 | ЗА-237 | 2,88 | 0,05 | 0,05 | 0,219087 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 19 врезка ул.Свердлова,31А | Гришакова Г.П. | 39,69 | 0,05 | 0,05 | 0,219041 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| 19 врезка ул.Свердлова,31А | д/с № 24 | 2,04 | 0,05 | 0,05 | 0,219041 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 19 ТК-5 | 19 ТК-6 | 33,31 | 0,125 | 0,125 | 0,128292 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000045 |
| 19 ТК-6 | 19 ТК-7 | 70,91 | 0,125 | 0,125 | 0,128292 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000095 |
| 16,17 ТК-5 | ЗА-262 | 2,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218709 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 10,11 врезка на м-н " Рубин" | к10,11 Свердлова-21 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,218237 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 10,11 врезка на м-н " Рубин" | м-н " Рубин" | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,218237 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 15 ТК-4а | 15 ТК-1 | 40 | 0,259 | 0,259 | 0,068127 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000101 |
| 15 ТК-6 | 15 сд\_125/100 | 49,84 | 0,125 | 0,125 | 0,126466 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000068 |
| М ТК-19 | М ТК-6 | 295 | 0,414 | 0,414 | 0,044211 | 0,0000181 | 0,0000053 | 0 | 0,0001149 |
| 15 ТК-4а | 15 ТК-10 | 35 | 0,1 | 0,1 | 0,148763 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000041 |
| Уз-42 | Уз-74 | 14,12 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| 22 врЧапаева,14 | ж/д | 11,82 | 0,082 | 0,082 | 0,168507 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| 22 ТК-3 | ж/д | 14,41 | 0,082 | 0,082 | 0,168527 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| 22 ТК-4 | 22 ТК-4А | 47,94 | 0,082 | 0,082 | 0,169182 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000049 |
| 22 ТК-6 | ЗА-215 | 3,56 | 0,082 | 0,082 | 0,169027 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 22 ТК-6А | Пристройка (ВНИПИЭТ) переход | 10,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218323 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| 26 ТК-9 | ЗА-410 | 3,36 | 0,05 | 0,05 | 0,218252 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 26 ТК-6 | 26 ТК-7 | 52,08 | 0,125 | 0,125 | 0,127006 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000071 |
| 26 ТК-12 | 26 ТК-11 | 45,12 | 0,082 | 0,082 | 0,168765 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000046 |
| 23 ТК-11 | 23 ТК-12 | 71,1 | 0,082 | 0,082 | 0,168966 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000072 |
| 25 врезка на ДЮСШ | ДЮСШ "Юность" | 18,2 | 0,1 | 0,1 | 0,150219 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000021 |
| 19 ТК-8 | 19 ТК-9 | 50,25 | 0,125 | 0,125 | 0,127404 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000068 |
| Уз-74 | Уз-55 | 11,29 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| врезка "вставки" | Ленинградский проспект 7 с1 | 7,33 | 0,04 | 0,04 | 0,238681 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Уз-55 | ТК-231\* | 5,45 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| 19 ТК-9 | ЗА-242 | 3,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218373 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 3м ТК-1' | улица 60 лет ВЛКСМ 1 | 50 | 0,04 | 0,04 | 0,238941 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000036 |
| ТК-231\* | Уз-56 | 6,09 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| 19 ТК-9 | 19 ТК-9А | 11,67 | 0,125 | 0,125 | 0,127404 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-2 | Аврора | 21,38 | 0,1 | 0,1 | 0,148286 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| 19 ТК-9А | 23 врСвердлова,37Б | 61,29 | 0,125 | 0,125 | 0,127404 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000083 |
| Уз-56 | Уз-57 | 12,84 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| 47ТК-12 | Маг "Домашний" | 14,42 | 0,082 | 0,082 | 0,168527 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| 47ТК-1 | 47ТК-2 | 28,18 | 0,309 | 0,309 | 0,057265 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000085 |
| 47ТК-2 | 47ТК-3 | 55,06 | 0,309 | 0,309 | 0,057265 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000166 |
| 47ТК-3 | 47ТК-4 | 65,81 | 0,259 | 0,259 | 0,06814 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000166 |
| 47ТК-4 | 47ТК-11 | 91,92 | 0,259 | 0,259 | 0,06814 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000232 |
| 47ТК-11 | 47ТК-12 | 85,33 | 0,259 | 0,259 | 0,06814 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000216 |
| 47ТК-12 | 47ТК-13 | 42,88 | 0,207 | 0,207 | 0,083375 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000089 |
| 47ТК-13 | 47ТК-14 | 66,28 | 0,15 | 0,15 | 0,109655 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000104 |
| 47ТК-4 | 47ТК-12 | 42,56 | 0,15 | 0,15 | 0,110876 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000066 |
| 47ТК-12 | 47ТК-15 | 88,77 | 0,207 | 0,207 | 0,083375 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000183 |
| 47ТК-15 | 47ТК-16 | 26,84 | 0,125 | 0,125 | 0,126301 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000037 |
| вр пр.Мира -23-1 | в2 | 6,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 47ТК-12 | вр пр.Мира -23-1 | 34,6 | 0,15 | 0,15 | 0,110876 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000054 |
| вр пр.Мира -23-1 | 47ТК-6 | 76,65 | 0,15 | 0,15 | 0,110876 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000119 |
| ТК-2 | ТК-1 | 65 | 0,15 | 0,15 | 0,110242 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000102 |
| ТК-2-1 | ТК-2 | 53,05 | 0,15 | 0,15 | 0,110242 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000083 |
| ТК-3 | ТК-2-1 | 34,72 | 0,15 | 0,15 | 0,110242 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000054 |
| 47ТК-12 | вр пр.Мира -23-2 | 48,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218962 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000038 |
| вр пр.Мира -23-2 | в3 | 6,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218962 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-7 | ТК-1 | 188,66 | 0,1 | 0,1 | 0,150246 | 0,0000181 | 0,0000034 | 0 | 0,0000216 |
| УТ-1 | УТ-9 | 45 | 0,125 | 0,125 | 0,126432 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000061 |
| УТ-9 | УТ-10 | 55 | 0,1 | 0,1 | 0,148542 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000064 |
| УТ-10 | УТ-11 | 53 | 0,082 | 0,082 | 0,168903 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000054 |
| УТ-1 | УТ-2 | 55 | 0,259 | 0,259 | 0,068478 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000138 |
| УТ-2 | УТ-3 | 55 | 0,259 | 0,259 | 0,068478 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000138 |
| УТ-9 | Дом 1-1 | 10 | 0,082 | 0,082 | 0,168493 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 47ТК-16 | вр60 лет ВЛКСМ-52-1 | 21,76 | 0,1 | 0,1 | 0,148296 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| 47ТК-16 | вр60 лет ВЛКСМ-52-2 | 31,98 | 0,069 | 0,069 | 0,186406 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,000003 |
| 47ТК-15 | вр60 лет ВЛКСМ-52-3 | 28,68 | 0,069 | 0,069 | 0,186805 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000026 |
| вр60 лет ВЛКСМ-52-3 | в5 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168423 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр60 лет ВЛКСМ-52-3 | в6 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148131 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 47ТК-1 | вр пр.Ленинградский -57 | 32,89 | 0,1 | 0,1 | 0,148373 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000038 |
| 47ТК-11 | вр пр.Мира-25-2 | 22,68 | 0,1 | 0,1 | 0,148296 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000026 |
| 47ТК-3 | вр.пр.Мира -25-1 | 20,63 | 0,1 | 0,1 | 0,14828 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000024 |
| вр пр.Мира -23-2 | вр пр.Мира -23-3 | 50,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218962 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000004 |
| вр пр.Мира -23-3 | в5 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218962 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Мира -23-3 | в6 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218962 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Мира -23-2 | в4 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218962 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Мира -23-1 | в2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Мира -19 | в1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Мира -21 | в1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Мира -19 | в2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр пр.Мира -21 | в2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| УТ-2 | Дом 1-2 | 10 | 0,082 | 0,082 | 0,168493 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 1 ТК-9 | ЗА-353 | 2,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218908 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 1 ТК-22 | Яхтклуб | 3,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218889 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 1 ТК-22 | Детская художественная школа | 30,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218889 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000024 |
| 1 ТК-9 | 1 ТК-14 | 63,73 | 0,15 | 0,15 | 0,110844 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000099 |
| 1 ТК-14 | 1 ТК-15 | 103,21 | 0,15 | 0,15 | 0,110844 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,000016 |
| 1 ТК-15А | 1 ТК-16 | 32,41 | 0,1 | 0,1 | 0,148912 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000037 |
| 1 ТК-17А | ЗА-358 | 2,34 | 0,1 | 0,1 | 0,149111 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 2 ТК-13 | 2 ТК-14 | 26,97 | 0,15 | 0,15 | 0,110676 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000042 |
| 2 ТК-20 | 2 ТК-21 | 35,92 | 0,082 | 0,082 | 0,170134 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000036 |
| 3 ТК-12 | 3 ТК-13 | 30,14 | 0,082 | 0,082 | 0,168675 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| 3 ТК-12 | ЗА-336 | 3,41 | 0,082 | 0,082 | 0,168867 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 3 ТК-11 | 3 ТК-10 | 54,38 | 0,1 | 0,1 | 0,150157 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000062 |
| 3 ТК-10 | 3 ТК-9 | 144,45 | 0,1 | 0,1 | 0,150157 | 0,0000181 | 0,0000026 | 0 | 0,0000166 |
| 3 ТК-8 | 46 ТК-10 | 61,87 | 0,15 | 0,15 | 0,109828 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000097 |
| 3 ТК-12 | ЗА-337 | 51,35 | 0,207 | 0,207 | 0,085418 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000104 |
| ТК-5 | ЗА-349 | 2,86 | 0,125 | 0,125 | 0,126359 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 2 ТК-19 | к2 Ленина-8а | 10,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218445 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| 2 ТК-19 | к2 Ленина-8б | 26,2 | 0,05 | 0,05 | 0,218445 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| 2 ТК-18 | 2 ТК-19 | 69,13 | 0,1 | 0,1 | 0,149005 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,000008 |
| 2 ТК-12 | 2 ТК-11 | 31,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218573 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000025 |
| 47 ТК-4 | ЗА-69 | 1,83 | 0,082 | 0,082 | 0,168508 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 48 ТК-10 | 48 ТК-1 | 32,94 | 0,125 | 0,125 | 0,127613 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000044 |
| 48 ТК-1 | 48 ТК-2 | 24,4 | 0,125 | 0,125 | 0,127613 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000033 |
| 8 ТК-9 | в2 | 7,6 | 0,082 | 0,082 | 0,168474 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| 1 ТК-14 | ЗА-354 | 2,99 | 0,1 | 0,1 | 0,148951 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-4 | ТК-5 | 59,76 | 0,259 | 0,259 | 0,068864 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000149 |
| 2 ТК-14 | 2 ТК-15 | 43,01 | 0,15 | 0,15 | 0,110676 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000067 |
| 2 ТК-15 | 2 ТК-16 | 37,83 | 0,15 | 0,15 | 0,110676 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000059 |
| 2 ТК-18 | СПЭО ГЖКУ | 20,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218641 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| 2 ТК-20 | к2 Ленина-12 | 11,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218264 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| 3 ТК-11 | ЗА-335 | 2,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218323 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 3 ТК-10 | ЗА-333 | 4,75 | 0,082 | 0,082 | 0,168603 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 3 ТК-11 | ЗА-334 | 4,48 | 0,082 | 0,082 | 0,169004 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 3 ТК-9 | ЗА-332 | 2,53 | 0,082 | 0,082 | 0,168903 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 3 ТК-9 | 3 ТК-8 | 65,84 | 0,1 | 0,1 | 0,150157 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000076 |
| 8 ТК-8 | к8 ул.Октябрьская-26 | 10,8 | 0,069 | 0,069 | 0,186243 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 8 ТК-7 | 8 ТК-8 | 24,19 | 0,1 | 0,1 | 0,148307 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000028 |
| 8 ТК-5 | 8 ТК-5А | 24,65 | 0,1 | 0,1 | 0,148734 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000029 |
| 1 ТК-15 | 1 ТК-15А | 25,93 | 0,1 | 0,1 | 0,148912 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| 1 ТК-16 | 1 ТК-17А | 42,82 | 0,1 | 0,1 | 0,148912 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,000005 |
| 2 ТК-11А | Гаражи \2шт | 4,94 | 0,027 | 0,027 | 0,269707 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 8 ТК-5А | к8 Пионерский.проезд-8 | 17,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218301 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| 8 ТК-4 | Центр занятости населения | 42,6 | 0,04 | 0,04 | 0,238893 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000031 |
| 8 ТК-6 | к8 Пионерский.проезд-4 | 15,21 | 0,05 | 0,05 | 0,218288 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| 9 ТК-6 | 9 ТК-7 | 38,24 | 0,082 | 0,082 | 0,168711 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000039 |
| 48 ТК-8 | 48 ТК-7 | 55,8 | 0,082 | 0,082 | 0,168848 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000057 |
| 48 ТК-1 | 48 ТК-8 | 63,62 | 0,1 | 0,1 | 0,148607 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000074 |
| 47 ТК-6 | 48 ТК-10 | 58,19 | 0,125 | 0,125 | 0,127613 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000079 |
| 47 ТК-5 | 47 ТК-6 | 41,4 | 0,15 | 0,15 | 0,110497 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000065 |
| 47 ТК-4 | 47 ТК-5 | 56,83 | 0,15 | 0,15 | 0,110497 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000089 |
| 2 ТУ\_Школьная, 25 | в2 | 42,61 | 0,1 | 0,1 | 0,148447 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000049 |
| 48 ТК-8 | ЗА-61 | 2,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218257 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 48 ТК-1 | к48 Советская-7 | 15,2 | 0,082 | 0,082 | 0,168533 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| 48 ТК-2 | к48 ул.Школьная-4 | 10,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218257 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| 47 ТК-6 | к47 ул.Школьная-3 | 43,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218493 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000034 |
| 47 ТК-6 | ЗА-63 | 1,85 | 0,082 | 0,082 | 0,168508 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТУ\_Ленина,7 | к3 Ленина-7 | 3 | 0,069 | 0,069 | 0,186383 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 1 ТК-17А | ЗА-357 | 3,63 | 0,082 | 0,082 | 0,168544 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 1 ТК-8 | ЗА-351 | 2,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218374 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 1 ТК-6 | ЗА-361 | 2,75 | 0,259 | 0,259 | 0,069157 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000007 |
| 1 врШкольная,26уз.1 | в2 | 2,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218199 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-5 | 7 ТК-7Б | 122,63 | 0,15 | 0,15 | 0,110037 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0 | 0,0000192 |
| 7 ТК-7А | 7 ТК-6 | 8,93 | 0,082 | 0,082 | 0,170481 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| 1 ТУ\_д/с № 30 | склад д/с № 30 | 29,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218405 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| 2 ТК-11А | Гаражи 5шт | 29,39 | 0,027 | 0,027 | 0,269707 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000019 |
| 2 ТК-13 | ОВО УВД | 18,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218312 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| 1 ТК-8 | 1 ТК-10 | 17,31 | 0,15 | 0,15 | 0,109347 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000027 |
| 1 ТК-10 | ЗА-352 | 3,29 | 0,15 | 0,15 | 0,110818 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 7 ТК-14 | ЗА-320 | 12 | 0,082 | 0,082 | 0,169253 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| 1 ТК-8 | 7 ТК-68 | 75,28 | 0,082 | 0,082 | 0,170481 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000076 |
| 2 ТК-17 | 2 вр.наТК-20 | 62,52 | 0,207 | 0,207 | 0,085403 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000126 |
| 2 вр.наТК-20 | 2 ТК-20 | 21,84 | 0,1 | 0,1 | 0,148289 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| 8 ТК-7 | 8 ТК-9 | 59,7 | 0,207 | 0,207 | 0,085403 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,000012 |
| 8 ТК-5 | 8 ТК-7 | 29,2 | 0,207 | 0,207 | 0,085403 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000059 |
| 8 ТК-6 | 8 ТК-6А | 24,05 | 0,082 | 0,082 | 0,168602 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| 8 ТК-6А | к8 Ленина-18 | 13,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218782 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| 9 ТК-7 | 9 ТК-7 | 13,47 | 0,069 | 0,069 | 0,186264 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| 2 вр.наТК-20 | 3 ТК-12 | 92,69 | 0,207 | 0,207 | 0,085403 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000187 |
| 1 ТК-6 | ЗА-360 | 2,4 | 0,15 | 0,15 | 0,11086 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| 2 ТК-11 | ТУ\_Школьная, 23 | 8,93 | 0,027 | 0,027 | 0,269621 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| 2 врСоветская12 | 2 ТК-19 | 39,95 | 0,082 | 0,082 | 0,169282 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000041 |
| 2 врЛенина10 | 2 врЛенина8 | 78,22 | 0,082 | 0,082 | 0,170134 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000079 |
| 2 врЛенина8 | к2 Ленина-8 | 14,5 | 0,082 | 0,082 | 0,170134 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| 8 ТК-10 | в3 | 7,6 | 0,082 | 0,082 | 0,168474 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| 1 ТУ\_д/с № 30 | д/с № 30 | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,218405 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 1 ТК-17 | ЗА-359 | 2,89 | 0,082 | 0,082 | 0,168754 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 2 врОктябрьская23 | 2 ТУ\_Ленина, 14 | 53,62 | 0,1 | 0,1 | 0,148747 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000062 |
| 2 ТК-17 | 2 ТК-18 | 46,48 | 0,1 | 0,1 | 0,149005 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000054 |
| 2 врЛенина8 | к2 Ленина-6 | 64,09 | 0,082 | 0,082 | 0,170134 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000065 |
| 8 ТК-10 | к8 Ленина-16 | 44,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218497 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000035 |
| 8 ТК-6А | к8 Ленина-20 | 70,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218782 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000056 |
| 8 ТК-4 | 8 ТК-5 | 38,1 | 0,15 | 0,15 | 0,110989 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000059 |
| 1 ТУ\_Октябрьская5 | к1 Октябрьская-5 | 3 | 0,082 | 0,082 | 0,168439 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 1 ТУ\_Октябрьская5 | 1 ТК-6 | 40,22 | 0,259 | 0,259 | 0,068864 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000101 |
| отв. на 2 ТК-13а | 2 ТК-13а | 23,02 | 0,1 | 0,1 | 0,148947 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000027 |
| 2 ТУ\_Школьная, 25 | 2 ТК-13 | 33,41 | 0,15 | 0,15 | 0,110676 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000052 |
| 2 ТУ\_Школьная, 25 | в1 | 1,28 | 0,05 | 0,05 | 0,218188 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| отв. на 2 ТК-13а | 2 ТУ\_Школьная, 25 | 2,78 | 0,15 | 0,15 | 0,110676 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 8 ТК-5А | Уз-169 | 55,55 | 0,1 | 0,1 | 0,148734 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000064 |
| 8 ТК-5 | 8 ТК-6 | 84,24 | 0,15 | 0,15 | 0,110989 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000131 |
| 1 ТК-16 | ЗА-356 | 3,47 | 0,05 | 0,05 | 0,218331 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 2 врШкольная9уз.2 | в2 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,218707 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 3 ТК-13 | к3 Ленина-13 | 20,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218328 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| 2 ТК-16 | 2 ТК-17 | 28,11 | 0,207 | 0,207 | 0,085403 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000057 |
| 7 ТК-6 | к7 Сов.Армии-15 | 48,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218527 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000038 |
| ТУ\_Ленина,7 | "Московский капитал" | 1,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218193 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 2 ТК-11 | 2 ТК-11А | 22,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218573 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| 2 врОктябрьская23 | 2 ТК-16 | 24,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218358 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000002 |
| 2 ТК-21 | 2 врЛенина10 | 17,57 | 0,082 | 0,082 | 0,170134 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| 2 врЛенина10 | к2 Ленина-10 | 10,01 | 0,082 | 0,082 | 0,170134 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 2 ТК-19 | 2 врСоветская12 | 71,7 | 0,082 | 0,082 | 0,169282 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000073 |
| 2 врСоветская12 | ООО "Ардис" | 35,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218435 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| 7 ТК-7Б | 7 ТК-7А | 26,34 | 0,082 | 0,082 | 0,170481 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000027 |
| 7 ТК-7Б | 7 ТК-7В | 23,15 | 0,082 | 0,082 | 0,170481 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000023 |
| 7 ТК-7В | 7 ТК-7Г | 38,79 | 0,082 | 0,082 | 0,170481 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000039 |
| 7 ТК-7Г | 7 ТК-68 | 29,83 | 0,082 | 0,082 | 0,170481 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| 8 ТК-9 | 8 ТК-10 | 46,03 | 0,207 | 0,207 | 0,085403 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000093 |
| 8 ТК-10 | 2 ТК-16 | 106,47 | 0,207 | 0,207 | 0,085403 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000215 |
| 1 ТУ\_Октябрьская5 | ЗА-350 | 72,89 | 0,125 | 0,125 | 0,126652 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000099 |
| 2 врШкольная9уз.2 | к2 Советская-10 | 69,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218707 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000055 |
| 7 ТК-7Г | ввод № 3 строящийся ж/д | 19,36 | 0,05 | 0,05 | 0,218318 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| 7 ТК-7В | ввод № 2 строящийся ж/д | 14,38 | 0,082 | 0,082 | 0,170481 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| 7 ТК-7А | ввод № 1 строящийся ж/д | 19,37 | 0,05 | 0,05 | 0,218318 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| 7 ТК-6 | 7 врОктябрьская4а/1,4а | 38,79 | 0,082 | 0,082 | 0,170481 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000039 |
| 2 ТК-18 | 2 отвСклад | 29 | 0,05 | 0,05 | 0,218641 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| 7 ТК-7Б | гаражи УВД | 6,11 | 0,05 | 0,05 | 0,218223 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 3 ТК-23а\_(80) | к3 Советская-20 | 35 | 0,082 | 0,082 | 0,169308 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000036 |
| 3 ТК-23а\_(80) | 3 ТК-7А | 10 | 0,082 | 0,082 | 0,169308 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 3 ТК-23а | 3 ТК-23а\_(80) | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 3 ТК-8 | к3 Ленина-5 | 28 | 0,082 | 0,082 | 0,168632 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000029 |
| 47 ТК-5 | ЗА-70 | 2,63 | 0,082 | 0,082 | 0,168499 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 2 ТК-16 | 2 врОктябрьская23 | 22 | 0,1 | 0,1 | 0,148747 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| 2 ТК-13а | ТУ\_Октябрьская, 21 | 85 | 0,1 | 0,1 | 0,148947 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000098 |
| ТУ\_Октябрьская, 21 | в1 | 5 | 0,069 | 0,069 | 0,186199 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 2 ТК-12 | 2 врШкольная9уз.1 | 25 | 0,1 | 0,1 | 0,148928 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000029 |
| 2 врШкольная9уз.1 | в1 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,218208 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 2 врШкольная9уз.1 | 2 врШкольная9уз.2 | 32 | 0,1 | 0,1 | 0,148928 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000037 |
| ТК-5 | 1 ТУ\_Октябрьская5 | 67 | 0,259 | 0,259 | 0,068864 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000168 |
| 1 ТК-15 | ЗА-355 | 2,88 | 0,082 | 0,082 | 0,168545 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 7 ТК-68 | ЗА-313 | 2,59 | 0,05 | 0,05 | 0,218289 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 28 врМаяковского,30 | ж/д | 5,63 | 0,05 | 0,05 | 0,21822 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 8 ТК-8 | Уз-111 | 63,37 | 0,05 | 0,05 | 0,218689 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,000005 |
| Уз-57 | Уз-109 | 12,82 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| Уз-111 | банк "Московский капитал" | 4,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218689 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| вр. .60 лет ВЛКСМ -74-2 | в1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148225 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 23 врСвердлова,37Б | ж/д | 6,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218225 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 49ТК-1 | Ленинградский проспект 89А | 23,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218346 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| 19 ТК-9А | врезка на "склад Полянский" | 12 | 0,05 | 0,05 | 0,218519 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| вр. .60 лет ВЛКСМ -74-1 | в4 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,148225 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-138 | ТК-230\* | 6,02 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| Уз-111 | к8 Октябрьская-16 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,218689 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 7 ТК-12 | СЦ Самсунг | 26,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218372 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| 7 ТК-13А | 7 ТК-13 | 8,36 | 0,082 | 0,082 | 0,169018 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| 7 ТК-9 | ЗА-308 | 2,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218362 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 8 ТК-1 | Гараж УФСБ РФ | 14,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218285 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| 8 ТК-1 | 8 ТК-2 | 64,95 | 0,207 | 0,207 | 0,083818 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000133 |
| 8 ТК-2Б | 8 ТК-3 | 30,92 | 0,069 | 0,069 | 0,187234 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| 13 ТК-1 | ЗА-45 | 2,94 | 0,15 | 0,15 | 0,110824 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 7 ТК-11 | ЗА-319 | 2,19 | 0,069 | 0,069 | 0,186278 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 7 ТК-10 | ЗА-305 | 2,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218197 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 7 ТК-11 | 7 ТК-10 | 3 | 0,082 | 0,082 | 0,168544 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 7 ТК-10 | ЗА-306 | 2,54 | 0,082 | 0,082 | 0,169432 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 7 ТК-7 | ЗА-311 | 53,93 | 0,082 | 0,082 | 0,169725 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000055 |
| 8 ТК-2 | 8 ТК-2А | 34,55 | 0,069 | 0,069 | 0,187234 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000032 |
| 8 ТК-2А | 8 ТК-2Б | 73,79 | 0,069 | 0,069 | 0,187234 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000068 |
| 8 ТК-1Б | к14 ул.XXII.Партсъезда-15 | 21,25 | 0,05 | 0,05 | 0,218331 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| 8 ТК-1Б | к8 Ленина-24 | 79,44 | 0,082 | 0,082 | 0,169898 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000081 |
| 8 ТК-3 | к8 Пионерский.проезд-3 | 13,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218567 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| 8 ТК-2Б | к8 Пионерский.проезд-5 | 20,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218327 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| 8 ТК-2А | к8 Пионерский.проезд-7 | 13,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218275 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| 8 ТК-2 | к8 ул.Школьная-33 | 10,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218258 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| 7 ТК-13 | ЗА-316 | 2,94 | 0,069 | 0,069 | 0,186255 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 13 ТК-2А | ЗА-50 | 3,23 | 0,1 | 0,1 | 0,148801 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 13 ТК-2А | 7 ТК-5/4 | 101,75 | 0,15 | 0,15 | 0,110321 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000159 |
| 13 ТК-2 | 13 ТК-2А | 36,29 | 0,15 | 0,15 | 0,110321 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000057 |
| 13 ТК-1 | 13 ТК-2 | 23,27 | 0,15 | 0,15 | 0,110321 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000036 |
| 13 ТК-6А | 13 ТК-6 | 55,34 | 0,082 | 0,082 | 0,169818 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000056 |
| 13 ТК-7 | ЗА-42 | 2,59 | 0,082 | 0,082 | 0,169848 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 13 ТК-3 | 13 ТК-4 | 57,66 | 0,1 | 0,1 | 0,148777 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000067 |
| 13 ТК-4 | 13 ТК-5 | 37,39 | 0,082 | 0,082 | 0,168705 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000038 |
| 14 ТК-6 | ЗА-48 | 3,44 | 0,207 | 0,207 | 0,084364 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| 14 ТК-6 | 14 ТК-7 | 23,71 | 0,207 | 0,207 | 0,083818 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000049 |
| 14 ТК-7 | 14 ТК-1А | 41,6 | 0,207 | 0,207 | 0,083818 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000085 |
| 14 ТК-7 | 14 ТК-9 | 25,96 | 0,1 | 0,1 | 0,149253 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| 14 ТК-9 | 14 ТК-10 | 54,81 | 0,1 | 0,1 | 0,149253 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000063 |
| 14 ТК-10 | 14 ТК-11 | 67,08 | 0,1 | 0,1 | 0,149253 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000077 |
| 14 ТК-4' | 14 ТК-6 | 17,49 | 0,207 | 0,207 | 0,083818 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000036 |
| 14 ТК-3 | 14 ТК-4' | 29,3 | 0,259 | 0,259 | 0,067872 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000074 |
| 14 ТК-1 | 14 ТК-3 | 94,34 | 0,259 | 0,259 | 0,067872 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000239 |
| 13 ТК-8 | ЗА-47 | 2,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218343 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 13 ТК-5 | ЗА-54 | 0,01 | 0,069 | 0,069 | 0,186295 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| 13 ТК-5 | ЗА-55 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218641 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| 13 ТК-6 | к13 Сов.Армии-29 | 65,98 | 0,082 | 0,082 | 0,169818 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000067 |
| 13 ТК-6 | к13 Андреева-3 | 14,22 | 0,05 | 0,05 | 0,218281 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| 13 ТК-6А | ЗА-43 | 2,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218288 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 13 ТК-7 | ЗА-41 | 1,32 | 0,082 | 0,082 | 0,168563 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 13 ТК-4 | ЗА-53 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218286 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| 13 ТК-2 | ЗА-49 | 2,15 | 0,1 | 0,1 | 0,148236 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 13 ТК-8 | ЗА-44 | 1,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218299 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 13 ТК-3 | ЗА-51 | 3,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218528 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 14 ТК-7 | к14 Школьная-37 | 39,53 | 0,082 | 0,082 | 0,168721 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000004 |
| 14 ТК-9 | к14 ул.XXII.Партсъезда-14 | 16,37 | 0,082 | 0,082 | 0,168542 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| 14 ТК-10 | к14 ул.XXII.Партсъезда-16 | 16,57 | 0,082 | 0,082 | 0,168544 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| 14 ТК-4' | АТС-5 | 17,19 | 0,125 | 0,125 | 0,126231 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000023 |
| 14 ТК-3 | ремонтный участок ПРЭХ | 16,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218299 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-2а | ТК-1 | 41,94 | 0,414 | 0,414 | 0,044211 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000163 |
| ТК-8 | ТК-4 | 0,01 | 0,414 | 0,414 | 0,044211 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-1 | ТК-8 | 63 | 0,414 | 0,414 | 0,044211 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000245 |
| ТК-1 | театральный павильон | 53,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218562 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000042 |
| 7 врШкольная38 | ТУ\_Школьная, 38 | 17,85 | 0,069 | 0,069 | 0,186399 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| 7 врШкольная36 | к7 Школьная-36 | 13,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218273 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| 14а врАндреева,4 | ЗА-277 | 2,22 | 0,05 | 0,05 | 0,21827 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 14а врАндреева,4 | 14А ТК-4 | 34,54 | 0,1 | 0,1 | 0,150718 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000039 |
| 14А ТК-4 | ЗА-294 | 2,12 | 0,082 | 0,082 | 0,168532 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-2 | ТК-2а | 39,39 | 0,408 | 0,408 | 0,044235 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000153 |
| 7 врШкольная38 | 7 врШкольная36 | 49,88 | 0,1 | 0,1 | 0,148503 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000058 |
| 14 ТК-1А | 8 ТК-1 | 57,1 | 0,207 | 0,207 | 0,083818 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000117 |
| 8 ТК-1А | 8 ТК-1А | 20,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218327 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| 7 ТК-5/4 | ЗА-304 | 2,6 | 0,125 | 0,125 | 0,126345 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-12/1 | Привокзальная ул. ГК | 48,58 | 0,069 | 0,069 | 0,187362 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000045 |
| ТК-235\* | Южная улица 6а | 15,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218287 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| разветвление по узлам | Учебный корпус Эл.2 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,148603 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| разветвление по узлам | Учебный корпус Эл.1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,218215 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 7 ТК-13А | ЗА-317 | 2,48 | 0,082 | 0,082 | 0,169191 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| врезка на "склад Полянский" | 19 ТК-8А | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,218519 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-223\* | Уз-140 | 76,06 | 0,082 | 0,082 | 0,169347 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000077 |
| ТК-230\* | Уз-141 | 5,84 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Уз-142 | столовая | 2,72 | 0,082 | 0,082 | 0,168587 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| Уз-141 | Уз-79 | 16,03 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| 19 ТК-9А | ЗА-204 | 4,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218569 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Уз-140 | 4Мкр ул.60летВЛКСМ-72 | 5,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218216 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Уз-142 | спортзал новый | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168587 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 50ТК-1 | Уз-143 | 198,63 | 0,05 | 0,05 | 0,22003 | 0,0000181 | 0,0000036 | 0 | 0,0000155 |
| Уз-79 | Уз-144 | 8,29 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| Уз-143 | улица 60 лет ВЛКСМ 95А | 57,81 | 0,05 | 0,05 | 0,22003 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000045 |
| УТ1 | ЗА-449 | 132,64 | 0,15 | 0,15 | 0,172364 | 0,0000181 | 0,0000024 | 0 | 0,0000137 |
| ТК-14 | Уз-143 | 8,44 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Уз-144 | Уз-27 | 11,05 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| Уз-27 | ТК-229\* | 9,63 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| 23 врезка на ж/д ул. Маяковско | в1 | 4 | 0,04 | 0,04 | 0,23864 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 23 врезка на ж/д ул. Маяковско | в2 | 4,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218214 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 23 врезка на ж/д ул. Маяковско | в3 | 42,29 | 0,04 | 0,04 | 0,238891 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,000003 |
| 13а разв.Сов. Армии,36 | 13а разв.Сов. Армии,36 | 1,12 | 0,082 | 0,082 | 0,169187 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 13а разв.Сов. Армии,36 | в2 | 2,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218417 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-41 | Уз-139 | 76,6 | 0,05 | 0,05 | 0,219969 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,000006 |
| Уз-174 | Уз-195 | 2 | 1 | 1 | 0,017926 | 0,000009 | 0 | 0 | 0,000001 |
| Уз-196 | ЗА-483 | 2 | 0,702 | 0 | 0,031287 | 0,000009 | 0 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-479 | Уз-197 | 1,51 | 0,702 | 0 | 0,030778 | 0,000009 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-6 | ТК-7 | 24,66 | 0,207 | 0,207 | 0,083067 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000051 |
| ТК-7 | ТК-8 | 53,2 | 0,207 | 0,207 | 0,083067 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,000011 |
| ТК-13 | ТК-14 | 30,66 | 0,069 | 0,069 | 0,187031 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-20 | ТК-21 | 65,58 | 0,207 | 0,207 | 0,086124 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000131 |
| ТК-21 | ТК-22 | 54,5 | 0,207 | 0,207 | 0,086124 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000109 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-33-1 | в1 | 3,47 | 0,05 | 0,05 | 0,218612 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-22 | ТК-23 | 31,82 | 0,207 | 0,207 | 0,086124 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000064 |
| ТК-4 | Склад ЖЭК-5 | 14,74 | 0,04 | 0,04 | 0,23871 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-7 | 2Мкр Восточная-43 | 34,74 | 0,069 | 0,069 | 0,186427 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-9 | ТК-10 | 50,93 | 0,15 | 0,15 | 0,110823 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000079 |
| ТК-10 | ТК-11 | 36,87 | 0,15 | 0,15 | 0,110823 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000057 |
| ТК-11 | ТК-12 | 51,37 | 0,15 | 0,15 | 0,110823 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000008 |
| ТК-12 | ТК-13 | 26,5 | 0,15 | 0,15 | 0,110823 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000041 |
| ТК-13 | ТК-15 | 23,38 | 0,15 | 0,15 | 0,110823 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000036 |
| ТК-15 | ТК-16 | 43,43 | 0,125 | 0,125 | 0,127844 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000059 |
| ТК-14 | 2Мкр Восточная-37а | 27,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218378 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-14 | 2Мкр Восточная-37 | 82,42 | 0,069 | 0,069 | 0,187031 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000076 |
| ТК-9 | 2Мкр Восточная-45 | 31,95 | 0,069 | 0,069 | 0,186406 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,000003 |
| ТК-10 | 2Мкр Восточная-41 | 86,82 | 0,069 | 0,069 | 0,186828 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,000008 |
| ТК-11 | 2Мкр Восточная-39 | 54,3 | 0,069 | 0,069 | 0,186578 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,000005 |
| ТК-4 | ТК-5 | 47,93 | 0,259 | 0,259 | 0,068468 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000121 |
| ТК-5 | ТК-6 | 60,68 | 0,259 | 0,259 | 0,068468 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000153 |
| 2Мкр врВосточная-47 | 2Мкр Восточная-47 | 7,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218234 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-15 | 2Мкр врВосточная-47 | 20,42 | 0,125 | 0,125 | 0,127844 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-21 | врезка ж.д.ул.Восточная-35-1 | 27,3 | 0,069 | 0,069 | 0,18637 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-20 | д/с 61 | 46,59 | 0,069 | 0,069 | 0,186518 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000043 |
| ТК-22 | врезка ж.д.ул.Восточная-33-1 | 23,66 | 0,069 | 0,069 | 0,186342 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-23 | врезка ж.д.ул.Восточная-31-1 | 25,43 | 0,207 | 0,207 | 0,086124 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000051 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-35-1 | в1 | 2,89 | 0,05 | 0,05 | 0,218651 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-6 | врезка ж.д.Восточная-57-1 | 80 | 0,125 | 0,125 | 0,126685 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000109 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-31-1 | ТК-24 | 55,92 | 0,207 | 0,207 | 0,086124 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000112 |
| 2Мкр врВосточная-47 | ТК-17 | 34,2 | 0,125 | 0,125 | 0,127844 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000046 |
| ТК-17 | врезка ж.д.Восточная-30 | 85,01 | 0,125 | 0,125 | 0,127844 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000115 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-33-1 | в2 | 56,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218612 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000045 |
| ТК-24 | ТРК | 75,15 | 0,082 | 0,082 | 0,168998 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000077 |
| ТК-24 | Инкасация | 19,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218808 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-24 | ТК-26 | 65,13 | 0,125 | 0,125 | 0,126577 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000089 |
| ТК-26 | Саяны | 24,3 | 0,1 | 0,1 | 0,148308 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-26 | ГЖКУ | 52,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218556 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000041 |
| ТК-26 | ТК-27 | 24,62 | 0,069 | 0,069 | 0,186753 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-27 | ТК-27А | 7,13 | 0,069 | 0,069 | 0,186753 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-27 | Гаражи | 17,95 | 0,082 | 0,082 | 0,168554 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-27А | Гаражи | 53,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218562 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000042 |
| 2Мкр врВосточная-28 | Мастерские | 38,52 | 0,069 | 0,069 | 0,186927 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000035 |
| врезка ж.д.Восточная-30-1 | в1 | 1 | 0,05 | 0,125 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-19 | 2Мкр врВосточная-28 | 1 | 0,069 | 0,069 | 0,186927 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 2Мкр врВосточная-28 | Автосалон | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-19А | Кулинария | 60,98 | 0,05 | 0,05 | 0,219136 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000048 |
| врезка ж.д.ул.Саянская-1-1 | в1 | 4,13 | 0,05 | 0,05 | 0,218209 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка ж.д.ул.Саянская-1-1 | врезка ж.д.ул.Саянская-1-2 | 50,81 | 0,082 | 0,082 | 0,169566 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000052 |
| врезка ж.д.ул.Саянская-1-2 | в2 | 3,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218681 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| врезка ж.д.ул.Саянская-1-2 | в3 | 66,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218681 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000052 |
| ТК-16 | врезка ж.д.Восточная-49-1 | 60 | 0,1 | 0,1 | 0,14858 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,000007 |
| врезка ж.д.Восточная-49-1 | в1 | 4,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218215 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-8 | врезка ж.д.Восточная-53-1 | 90,17 | 0,1 | 0,1 | 0,14916 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000104 |
| врезка ж.д.Восточная-53-1 | в1 | 4,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218212 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| врезка ж.д.Восточная-53-1 | врезка ж.д.Восточная-53-2 | 71,11 | 0,082 | 0,082 | 0,168966 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000072 |
| вврезка Восточная-55-1 | в1 | 4,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218214 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| вврезка Восточная-55-1 | врезка Восточная-55-2 | 33,96 | 0,069 | 0,069 | 0,187271 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-12 | Ясли-сад-59 | 50,75 | 0,069 | 0,069 | 0,18655 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000047 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-31-1 | врезка ж.д.ул.Восточная-31-2 | 48,7 | 0,1 | 0,1 | 0,148939 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000056 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-31-2 | кедр | 58,33 | 0,1 | 0,1 | 0,148939 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000067 |
| ТК-27А | Гараж ГЖКУ | 45,3 | 0,069 | 0,069 | 0,186753 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000042 |
| врезка ж.д.ул.Восточная-35-1 | в2 | 62,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218651 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,000005 |
| врезка ж.д.Восточная-30 | 2Мкр вр осточная-30-2 | 12,31 | 0,082 | 0,082 | 0,168511 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| врезка ж.д.Восточная-30 | врезка ж.д.Восточная-30-1 | 55,48 | 0,125 | 0,125 | 0,127844 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000075 |
| врезка ж.д.Восточная-49-1 | врезка ж.д.Восточная-49-2 | 40 | 0,082 | 0,082 | 0,168725 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000041 |
| врезка ж.д.Восточная-49-2 | в2 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218186 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка ж.д.Восточная-49-2 | 2Мкр Восточная-51 | 40 | 0,069 | 0,069 | 0,186467 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000037 |
| ТК-16 | Горный | 18 | 0,05 | 0,05 | 0,218308 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| 2Мкр Восточная-55а Б38 | Уз-149 | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,110419 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-149 | ТК-9 | 48,31 | 0,15 | 0,15 | 0,110823 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000075 |
| ТК-8 | Уз-151 | 14 | 0,15 | 0,15 | 0,10931 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000022 |
| Уз-151 | 2Мкр Восточная-55а Б38 | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,10931 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 2Мкр вр осточная-30-2 | ТК-19 | 60,12 | 0,069 | 0,069 | 0,186927 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000055 |
| Уз-30 | гаражный кооператив №48 23 гар | 20,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218524 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-12 | теплица Шк-100 | 9,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218247 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-4 | ТК-9 | 108,44 | 0,207 | 0,207 | 0,084725 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,000022 |
| ТК-9 | ТК-10 | 83,55 | 0,207 | 0,207 | 0,084725 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,000017 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-4-1 | ТК-5А | 25,6 | 0,1 | 0,1 | 0,148627 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-4-2 | ТК-6 | 22,01 | 0,082 | 0,082 | 0,168841 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-6 | в3 | 34,11 | 0,069 | 0,069 | 0,186422 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000032 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-6 | в6 | 1,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218189 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-5 | ТК-3 | 56,2 | 0,082 | 0,082 | 0,169258 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000057 |
| ТК-3 | Ясли-сад-63 | 52,41 | 0,082 | 0,082 | 0,169258 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000053 |
| ТК-10 | ТК-11 | 81,78 | 0,15 | 0,15 | 0,111356 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000126 |
| ТК-11 | Школа-100 | 20,12 | 0,1 | 0,1 | 0,148276 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-11 | ТК-12 | 51,61 | 0,15 | 0,15 | 0,111356 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000008 |
| ТК-12 | ТК-13 | 111,51 | 0,1 | 0,1 | 0,148974 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000129 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-16 | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-16 | 2,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218198 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| вр60Лет ВЛКСМ-24 | ЗА-452 | 2,01 | 0,069 | 0,069 | 0,186802 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-24- | вр60Лет ВЛКСМ-24 | 60,62 | 0,082 | 0,082 | 0,16911 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000062 |
| вр60Лет ВЛКСМ-24 | в5 | 1,97 | 0,07 | 0,07 | 0,184703 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8 | ТК-2 | 27,52 | 0,15 | 0,15 | 0,110005 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000043 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-1 | ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-2 | 14,6 | 0,15 | 0,15 | 0,110005 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000023 |
| ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-3 | в3 | 5,2 | 0,1 | 0,1 | 0,149902 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-2 | ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-3 | 60,96 | 0,125 | 0,125 | 0,126547 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000083 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-4 | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-5 | 8,97 | 0,1 | 0,1 | 0,149902 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-4 | в5 | 1,46 | 0,1 | 0,1 | 0,149902 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-3 | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-4 | 16,39 | 0,1 | 0,1 | 0,149902 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000019 |
| ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-3 | ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-3 | 27,48 | 0,1 | 0,1 | 0,149902 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000032 |
| ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-3 | в4 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,149902 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-5 | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-6 | 40,3 | 0,1 | 0,1 | 0,149902 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000046 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-6 | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-7 | 37,49 | 0,1 | 0,1 | 0,149902 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000043 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-7 | в7 | 1,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218191 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-5 | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-4-1 | 40,62 | 0,1 | 0,1 | 0,148627 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000047 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-4-1 | в1 | 1,54 | 0,05 | 0,05 | 0,21819 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-5А | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-4-2 | 32,91 | 0,082 | 0,082 | 0,168841 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000034 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-4-2 | в2 | 2,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218199 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-2 | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-1 | 32,47 | 0,15 | 0,15 | 0,110005 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000051 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-1 | в1 | 1,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218189 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-7 | ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-8 | 33,5 | 0,1 | 0,1 | 0,149902 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000038 |
| ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-8 | в8 | 1,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218192 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-8 | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-9 | 16,15 | 0,1 | 0,1 | 0,149902 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000019 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-9 | в9 | 1,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218193 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-13 | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-16 | 21,41 | 0,082 | 0,082 | 0,16904 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000022 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-16 | ТК-14 | 48,63 | 0,082 | 0,082 | 0,16904 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000005 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-24- | ТК-42\* | 3,18 | 0,1 | 0,1 | 0,14857 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-24- | в4 | 3,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218204 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-17 | КНС-7 | 5,1 | 0,069 | 0,069 | 0,186786 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-2 | в2 | 1,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218191 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-10 | в10 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-10 | Сан Саныч | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-10 | Салон красоты | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-9 | вр.ул.60 Лет ВЛКСМ-8-10 | 43,24 | 0,1 | 0,1 | 0,149902 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,000005 |
| 2аМкр ТК-43 | Б53-1 | 18 | 0,207 | 0,207 | 0,083223 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000037 |
| Б53-1 | Бойлерная 53 | 1 | 0,027 | 0,027 | 0,269533 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Б53-2 | ТК-2 | 36 | 0,25 | 0,25 | 0,069436 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000089 |
| Б53-1 | Уз-152 | 1 | 0,207 | 0,207 | 0,083223 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-152 | 2аМкр ул.Восточная-60б НС 53 | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,109216 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-65 | лицей № 102 | 5,19 | 0,1 | 0,1 | 0,148574 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-7 | ТК-8 | 44,56 | 0,069 | 0,069 | 0,188281 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000041 |
| ТК-10 | ул. Лысенко 8 | 36,36 | 0,033 | 0,033 | 0,254839 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-11 | ул. Лысенко 13 | 18,01 | 0,033 | 0,033 | 0,25473 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| Уз-189 | Уз-199 | 119,4 | 0,15 | 0,15 | 0,111763 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0 | 0,0000184 |
| 2аМкр ул.Восточная-60б НС 53 | Уз-198 | 3,87 | 0,25 | 0,25 | 0,069276 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,000001 |
| ТК-128\* | ТК-97\* | 29,54 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000033 |
| Уз-199 | ул. Ермака | 71,48 | 0,15 | 0,15 | 0,111763 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,000011 |
| Уз-198 | Б53-2 | 7,13 | 0,15 | 0,15 | 0,109257 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000011 |
| 25 врезка на ДЮСШ | ж/д | 4,09 | 0,05 | 0,05 | 0,218209 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| М ТК-16 | 25 ТК-9 | 22,64 | 0,207 | 0,207 | 0,083281 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000047 |
| 21 ТК-8 | 21 ТК-9 | 27,98 | 0,125 | 0,125 | 0,127265 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000038 |
| 22 ТК-2 | ЗА-208 | 3,12 | 0,082 | 0,082 | 0,168693 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 22 врЧапаева,14 | 22 врЛенина,35 | 47,06 | 0,1 | 0,1 | 0,148828 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000054 |
| 22 ТК-5 | ЗА-214 | 2,72 | 0,082 | 0,082 | 0,169259 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 23 врСвердлова,37Б | 23 ТК-10 | 52,97 | 0,125 | 0,125 | 0,127404 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000072 |
| 23 ТК-11 | ЗА-200 | 0,01 | 0,076 | 0,076 | 0,176396 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| 25 врезка зд ул.Ленина, 48а | 25 врезка на банк | 23,81 | 0,1 | 0,1 | 0,150219 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000027 |
| ТК-128\* | улица 60 лет ВЛКСМ 99/2 | 16,16 | 0,05 | 0,05 | 0,218442 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| 21 врМаяковского,1 | к21 Маяковского-1 | 11,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218265 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| 21 ТК-8 | ЗА-231 | 2,08 | 0,125 | 0,125 | 0,128162 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 21 ТК-7 | ЗА-232 | 2,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218316 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 21 ТК-7 | 21 ТК-8 | 31,72 | 0,125 | 0,125 | 0,127265 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000043 |
| 21 ТК-1 | ЗА-218 | 2,75 | 0,125 | 0,125 | 0,127306 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| 21 ТК-1 | ЗА-217 | 2,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218267 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 21 ТК-1 | ЗА-219 | 2,94 | 0,125 | 0,125 | 0,127111 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 21 врезка на ж/д ул. Ленина, 4 | к21 Ленина-44 | 21,21 | 0,05 | 0,05 | 0,218331 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| 21 ТК-2 | к21 Ленина-44а | 41,48 | 0,08 | 0,08 | 0,17128 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000042 |
| 21 ТК-2 | 21 ТК-3 | 72,02 | 0,125 | 0,125 | 0,127069 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000098 |
| 21 ТК-3 | 21 ТК-4 | 51,98 | 0,1 | 0,1 | 0,14854 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000006 |
| 21 ТК-4 | ЗА-223 | 2,42 | 0,05 | 0,05 | 0,21826 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 21 ТК-4 | 21 врЛенина,38 | 46,01 | 0,082 | 0,082 | 0,168772 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000047 |
| 21 ТК-5 | ЗА-224 | 2,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218252 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 21 ТК-5 | 21 ТК-6 | 70,81 | 0,069 | 0,069 | 0,187047 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000065 |
| 21 ТК-6 | ЗА-225 | 1,35 | 0,05 | 0,05 | 0,218253 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| 21 врЛенина,38 | 21 ТК-5 | 44,28 | 0,069 | 0,069 | 0,187047 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000041 |
| 21 ТК-4 | ЗА-222 | 2,81 | 0,1 | 0,1 | 0,148914 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 21 врезка на ж/д ул. Ленина, 4 | 21 ТК-2 | 29,27 | 0,125 | 0,125 | 0,127069 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000004 |
| 21 врЛенина,38 | к21 Ленина-38 | 17,47 | 0,05 | 0,05 | 0,218304 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| 22 врЛенина,35 | 22 ТК-9 | 45,41 | 0,1 | 0,1 | 0,148828 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000053 |
| 22 врСвердлова,40 | 22 ТК-2А | 60,84 | 0,125 | 0,125 | 0,128276 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000082 |
| 22 ТК-4 | ЗА-212 | 2,29 | 0,082 | 0,082 | 0,169264 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| М ТК-16А | 22 ТК-7 | 47,82 | 0,1 | 0,1 | 0,148708 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000055 |
| 22 ТК-6А | Здание № 1 (ВНИПИЭТ) | 12,12 | 0,082 | 0,082 | 0,168509 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| 26 ТК-7 | ЗА-413 | 3,03 | 0,089 | 0,089 | 0,160363 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 26 ТК-13 | ЗА-407 | 3,14 | 0,069 | 0,069 | 0,186502 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 26 ТК-16 | ж/д | 10,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218256 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| 23 ТК-10 | 23 ТК-10А | 107,69 | 0,1 | 0,1 | 0,149393 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000124 |
| 23 ТК-10А | ЗА-202 | 4,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218356 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 21 ТК-10 | ЗА-235 | 3,06 | 0,027 | 0,027 | 0,269562 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 21 врезка на зд. ул. Ленина, 4 | ЖЭК-3 | 24,15 | 0,05 | 0,05 | 0,21842 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-97\* | улица 60 лет ВЛКСМ 99/4 | 11,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218522 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-9 | ТК-10 | 32,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218483 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000026 |
| ТК-6 | ТК-7 | 15,04 | 0,069 | 0,069 | 0,188281 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| Уз-199 | ЗА-4 | 14,78 | 0,15 | 0,15 | 0,111794 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000023 |
| ЗА-4 | ул. Лысенко | 4,46 | 0,15 | 0,15 | 0,109239 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-12 | ул. Лысенко 11 | 25,57 | 0,033 | 0,033 | 0,254775 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000017 |
| 25 ТК-8 | ЗА-189 | 3,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218463 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 25 врезка ж/д ул.Маяковского, | к25 Маяковского-4 | 2,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218199 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 25 врезка зд ул.Ленина, 48а | 25 врезка зд ул.Маяковского, 6 | 73,68 | 0,1 | 0,1 | 0,150219 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000084 |
| 25 врезка ж/д ул.Маяковского, | ЗА-190 | 12,32 | 0,1 | 0,1 | 0,150242 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| 25 врезка зд ул.Маяковского, 6 | 25 врезка ж/д ул.Маяковского, | 65,13 | 0,1 | 0,1 | 0,150219 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000075 |
| 25 ТК-9 | 25 врезка зд ул.Ленина, 48а | 37,61 | 0,1 | 0,1 | 0,150219 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000043 |
| 21 ТК-9 | ЗА-233 | 2,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218249 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 15А ТК-7 | ЗА-271 | 2,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218273 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 22 врЧапаева,18 | ж/д | 12,71 | 0,082 | 0,082 | 0,168514 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| 22 ТК-8 | ЗА-207 | 2,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218383 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 22 ТК-8 | ЗА-206 | 3,24 | 0,125 | 0,125 | 0,128563 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 22 врСвердлова,40 | ж/д | 11,05 | 0,082 | 0,082 | 0,168501 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| 22 ТК-2А | ЗА-210 | 2,96 | 0,1 | 0,1 | 0,148971 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 22 ТК-4А | 22 ТК-5 | 43,39 | 0,082 | 0,082 | 0,169182 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000044 |
| 26 ТК-8 | 26 ТК-9 | 48,29 | 0,089 | 0,089 | 0,160641 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000052 |
| 26 ТК-11 | ЗА-409 | 3,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218253 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 26 ТК-17 | 26 ТК-16 | 73,03 | 0,1 | 0,1 | 0,149379 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000084 |
| М ТК-16 | М ТК-16А | 222,85 | 0,359 | 0,359 | 0,05234 | 0,0000181 | 0,000004 | 0 | 0,0000733 |
| 23 ТК-10А | 23 ТК-11 | 58,44 | 0,1 | 0,1 | 0,149393 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000067 |
| 22 ТК-2 | 22 врСвердлова,38 | 65,55 | 0,125 | 0,125 | 0,128276 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000088 |
| ТК-128\* | улица 60 лет ВЛКСМ 99/1 | 20,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218442 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| 25 врезка зд ул.Маяковского, 6 | отдел кадров | 3,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218206 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 25 врезка на банк | Сбербанк | 3,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218204 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 21 врМаяковского,1 | 21 ТК-11 | 75,55 | 0,125 | 0,125 | 0,126988 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000102 |
| 21 ТК-9 | 21 ТК-10 | 76,43 | 0,1 | 0,1 | 0,148705 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000089 |
| 15А ТК-5 | ЗА-273 | 2,1 | 0,069 | 0,069 | 0,186744 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 22 врЛенина,35 | ж/д | 12,79 | 0,082 | 0,082 | 0,168515 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| 22 ТК-3 | 22 ТК-4 | 77,96 | 0,1 | 0,1 | 0,148949 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,000009 |
| 22 ТК-6 | ЗА-216 | 2,64 | 0,1 | 0,1 | 0,148899 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 26 ТК-12 | ЗА-408 | 2,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218246 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 26 ТК-16 | 26 ТК-13 | 25,78 | 0,1 | 0,1 | 0,149379 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| 23 ТК-10 | ЗА-203 | 3,16 | 0,05 | 0,05 | 0,218264 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 22 ТК-6А | Гараж (ВНИПИЭТ) | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,218323 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-97\* | улица 60 лет ВЛКСМ 99/3 | 19,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218522 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| 51 ТК-19 | ЗА-384 | 2,46 | 0,15 | 0,15 | 0,109797 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| М ТК-24 | 23 врКомсомольская35 | 14,51 | 0,125 | 0,125 | 0,126714 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| 28 ТК-17 | к31ЦТП-3 ТК-29 Гараж | 18 | 0,04 | 0,04 | 0,238856 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-97\* | улица 60 лет ВЛКСМ 99/5 | 17,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218522 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| 15А ТК-6 | 15А ТК-7 | 43,13 | 0,207 | 0,207 | 0,083747 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000089 |
| 22 ТК-8 | 22 врЧапаева,18 | 46,39 | 0,125 | 0,125 | 0,128276 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000062 |
| 22 ТК-9 | ЗА-205 | 2,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218265 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 22 врСвердлова,38 | 22 врСвердлова,40 | 87,48 | 0,125 | 0,125 | 0,128276 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000117 |
| 22 ТК-2А | ЗА-209 | 3,13 | 0,082 | 0,082 | 0,168701 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 22 ТК-4 | ЗА-211 | 2,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218488 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 26 ТК-7 | ЗА-412 | 3,44 | 0,089 | 0,089 | 0,160691 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| 26 ТК-6 | ЗА-414 | 3 | 0,082 | 0,082 | 0,1686 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 26 ТК-5 | 26 ТК-6 | 44,06 | 0,125 | 0,125 | 0,127006 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,000006 |
| 26 ТК-13 | ЗА-406 | 2,75 | 0,082 | 0,082 | 0,168786 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| М ТК-16А | М ТК-17 | 219,93 | 0,359 | 0,359 | 0,05234 | 0,0000181 | 0,000004 | 0 | 0,0000724 |
| 23 ТК-12 | ЗА-198 | 2,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218384 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 25 врезка на банк | 25 врезка на ДЮСШ | 41,87 | 0,1 | 0,1 | 0,150219 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000048 |
| 22 врСвердлова,38 | к22 Свердлова-38 | 10,67 | 0,082 | 0,082 | 0,168498 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| 14А ТК-1 | ЗА-299 | 2,02 | 0,1 | 0,1 | 0,148846 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 14а врЛенина36 | ЗА-298 | 2,19 | 0,082 | 0,082 | 0,168523 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 14а врЛенина36 | 14А ТК-6 | 44,78 | 0,1 | 0,1 | 0,148831 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000052 |
| 14А ТК-6 | ЗА-296 | 3,09 | 0,05 | 0,05 | 0,218772 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| 14А ТК-6 | ЗА-297 | 2,3 | 0,082 | 0,082 | 0,168577 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 25 ТК-9 | 21 ТК-1 | 92,61 | 0,207 | 0,207 | 0,083281 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000192 |
| 15А ТК-6 | ЗА-268 | 2,66 | 0,069 | 0,069 | 0,186275 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 15А ТК-7 | 22 ТК-8 | 122,38 | 0,207 | 0,207 | 0,083747 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0 | 0,0000252 |
| 22 врЧапаева,18 | 22 ТК-2 | 33,48 | 0,125 | 0,125 | 0,128276 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000045 |
| 22 ТК-4А | ЗА-213 | 2,49 | 0,082 | 0,082 | 0,169265 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| 22 ТК-7 | 22 ТК-6 | 26,37 | 0,1 | 0,1 | 0,148708 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| 26 ТК-8 | ЗА-411 | 2,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218245 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 26 ТК-6 | ЗА-415 | 2,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218227 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| 26 ТК-5 | ЗА-416 | 3,22 | 0,05 | 0,05 | 0,218335 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| 23 ТК-10А | ЗА-201 | 2,44 | 0,05 | 0,05 | 0,21827 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-175 | ЗА-505 | 2 | 1 | 1 | 0,017929 | 0,000009 | 0 | 0 | 0,000001 |
| ЗА-505 | Уз-174 | 2 | 1 | 1 | 0,017929 | 0,000009 | 0 | 0 | 0,000001 |
| ЗА-504 | Уз-174 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗА-483 | Уз-178 | 2 | 0,702 | 0 | 0,023431 | 0,000009 | 0 | 0 | 0,0000007 |
| Уз-180 | ЗА-479 | 0,49 | 0,702 | 0 | 0,023431 | 0,000009 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-178 | Уз-180 | 4 | 0,702 | 0 | 0,023431 | 0,000009 | 0 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-7 | ЗА-400 | 3,35 | 0,1 | 0,1 | 0,149659 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТП-10А | ТК-335\* | 12,2 | 0,702 | 0,702 | 0,031287 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000067 |
| ТК-6 | ТК-7 | 24,97 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-7 | ТК-8 | 25,66 | 0,1 | 0,1 | 0,155112 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-6 | улица 60 лет ВЛКСМ 75 | 13,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218276 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-7 | улица 60 лет ВЛКСМ 73 | 13,25 | 0,05 | 0,05 | 0,218274 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-8 | улица 60 лет ВЛКСМ 71 | 12,7 | 0,05 | 0,05 | 0,21827 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-4 | ПАТП | 59,35 | 0,15 | 0,15 | 0,109608 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000093 |
| врезка ж.д.пр.60 лет ВЛКСМ-80 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168423 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| врезка ж.д.пр.60 лет ВЛКСМ-78 | в2 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168423 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| вр 60 лет ВЛКСМ-78 | в4 | 1 | 0,082 | 0,082 | 0,168431 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ПКиО ТК-5А | Туалет 2 | 35,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218529 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000028 |
| ЗА-5 | Инфекционный корпус | 26,89 | 0,082 | 0,082 | 0,168624 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000027 |
| ЗА-6 | зд.Проходной | 6,42 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗА-7 | Гаража и мастерские | 7,66 | 0,1 | 0,1 | 0,148182 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-8 | Гараж КРАЗА | 21,74 | 0,04 | 0,04 | 0,238756 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ЗА-9 | Гараж коопер.37 Б4 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,218215 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ЗА-10 | Патологоанатомический корпус | 15,61 | 0,069 | 0,069 | 0,18628 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ЗА-11 | Вирарий | 21,74 | 0,04 | 0,04 | 0,238756 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ЗА-12 | ТК-13 | 153,3 | 0,15 | 0,15 | 0,110979 | 0,0000181 | 0,0000028 | 0 | 0,0000238 |
| ЗА-13 | ТК-13 | 106,56 | 0,15 | 0,15 | 0,111001 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000165 |
| ЗА-14 | Дез.отделение стационара | 16,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218297 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ЗА-15 | ТК-14 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,110722 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ЗА-16 | вр Пищеблок стационара | 25,08 | 0,1 | 0,1 | 0,148552 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000029 |
| ЗА-17 | ТК-16А | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,14855 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ЗА-18 | ТК-65\* | 17,12 | 0,207 | 0,207 | 0,082722 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000036 |
| ТК-65\* | ТК-22 | 25,01 | 0,15 | 0,15 | 0,109627 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000039 |
| ЗА-19 | ТК-20 | 1,98 | 0,207 | 0,15 | 0,082637 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-64\* | ТК-21 | 0,01 | 0,063 | 0,063 | 0,195414 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ЗА-20 | Тубдиспансер | 69,59 | 0,063 | 0,063 | 0,195941 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000061 |
| ЗА-21 | ЗА-22 | 41,48 | 0,15 | 0,15 | 0,109488 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000065 |
| ЗА-22 | врезка-1 зд.Стационар 600коек | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,109488 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ЗА-23 | врезка-3 зд.Стационар 600коек | 47,4 | 0,125 | 0,125 | 0,126483 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000065 |
| ЗА-24 | Стационар бдок В | 3,18 | 0,082 | 0,082 | 0,16844 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-63\* | врезка-4 зд.Стационар 600коек | 13,46 | 0,1 | 0,1 | 0,148226 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000016 |
| ЗА-25 | вр Пирогова3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218563 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ЗА-26 | ЗА-25 | 5,06 | 0,05 | 0,05 | 0,218563 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-30A | ТК-8 | 36,69 | 0,207 | 0,207 | 0,084105 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000075 |
| ЗА-27 | Гараж Скорой мед.помощи | 16,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218301 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ЗА-28 | ТК-5Б | 44,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218521 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000035 |
| ЗА-29 | вр Пирогова 6 | 39,49 | 0,05 | 0,05 | 0,230379 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000003 |
| ЗА-30 | врезка на ТК-3Б | 33,47 | 0,125 | 0,125 | 0,126677 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000046 |
| ЗА-31 | Пром.сан.лаборатория | 33,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218422 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| ЗА-32 | в1 Лаборатория ОИ | 15,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218293 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ЗА-33 | ГУЗЦ Госанэпиднадзора-51 | 20,2 | 0,082 | 0,082 | 0,168572 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000021 |
| УП-1 | ТК-3 | 19,78 | 0,125 | 0,125 | 0,127607 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000027 |
| ЗА-34 | Терапевтический корпус | 18,84 | 0,1 | 0,1 | 0,148267 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000022 |
| ЗА-35 | врезка камера хранения, кафе " | 1,96 | 0,082 | 0,082 | 0,168872 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ЗА-36 | 33А ТК-2а | 34,03 | 0,05 | 0,05 | 0,219009 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| ЗА-37 | 33А ТК-2А | 18,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218382 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ЗА-38 | Ершов В.Г. | 23 | 0,05 | 0,05 | 0,218344 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ЗА-39 | с/к "Октябрь" | 12 | 0,082 | 0,082 | 0,168508 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| ЗА-40 | ТК-6А | 43,75 | 0,05 | 0,05 | 0,21918 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000034 |
| ЗА-41 | к13 ул.Школьная-44 | 15,18 | 0,082 | 0,082 | 0,168533 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| ЗА-42 | 13 ТК-6А | 58,78 | 0,082 | 0,082 | 0,169848 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,000006 |
| ЗА-43 | к13 Андреева-5 | 12,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218271 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ЗА-44 | "Байкал" | 9,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218248 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-45 | 13 ТК-8 | 52,31 | 0,15 | 0,15 | 0,110824 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000081 |
| ЗА-46 | Родионов М.В. 3 гаража | 10,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218253 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-47 | Дашкевич С.Н. | 15,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218291 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ЗА-48 | 13 ТК-1 | 93,37 | 0,207 | 0,207 | 0,084364 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000191 |
| ЗА-49 | к13 ул.Школьная-40 | 12,65 | 0,1 | 0,1 | 0,14822 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000015 |
| ЗА-50 | 13 ТК-3 | 28,12 | 0,1 | 0,1 | 0,148801 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000033 |
| ЗА-51 | пенсионный фонд | 42,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218483 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000033 |
| ЗА-52 | к13 ул.XXII.Партсъезда-6 | 11,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218263 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-53 | к13 ул.XXII.Партсъезда-4 | 14,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218286 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ЗА-54 | к13 Сов.Армии-25 | 17,5 | 0,069 | 0,069 | 0,186295 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| ЗА-55 | к13 Сов.Армии-27 | 64,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218641 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000051 |
| ЗА-56 | М-н "Автозапчасти" | 61,24 | 0,082 | 0,082 | 0,16889 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000062 |
| ЗА-57 | к48 Советская-3 | 10,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218252 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-58 | ГК66бокс №2(8 гар.)\_1/2 | 9,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218251 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-59 | ГК66 бокс №2(8 гар.)\_1/2 | 4,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218214 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ЗА-60 | 48 ТК-9 | 47,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218555 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000037 |
| ЗА-61 | к48 Советская-5 | 8,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218241 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-62 | к48 ул.Парковая-2 | 13,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218276 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ЗА-63 | к47 Советская-9 | 10,12 | 0,082 | 0,082 | 0,168494 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ЗА-64 | к47 ул.Парковая-14 | 9,94 | 0,05 | 0,05 | 0,21825 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-65 | к47 ул.Парковая-10 | 84,95 | 0,082 | 0,082 | 0,169074 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000087 |
| ЗА-66 | к47 ул.Парковая-12 | 9,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218249 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-67 | к47 Парковая-16 | 15,63 | 0,082 | 0,082 | 0,168536 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| ЗА-68 | к47 врЛенина-4а | 46,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218548 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000037 |
| ЗА-69 | к47 Советская-13 | 10,17 | 0,082 | 0,082 | 0,168494 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ЗА-70 | к47 Советская-11 | 8,18 | 0,082 | 0,082 | 0,168479 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-71 | к46 Советская-17 | 15,14 | 0,082 | 0,082 | 0,168533 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ЗА-72 | 46 ТК-4 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,109829 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0 |
| ЗА-73 | к46 Советская-19 | 23,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218348 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ЗА-74 | ГК №38 8 гар. | 12,59 | 0,04 | 0,04 | 0,238696 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-75 | к46 Советская-21 | 30,48 | 0,082 | 0,082 | 0,168651 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000031 |
| ЗА-76 | 46 ТК-7 | 35,82 | 0,125 | 0,125 | 0,127166 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000049 |
| ЗА-77 | общ.ГХК | 28 | 0,082 | 0,082 | 0,168632 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000029 |
| ЗА-78 | общ.ГХК | 24,73 | 0,082 | 0,082 | 0,168607 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| ЗА-79 | общ.ГХК | 9,3 | 0,082 | 0,082 | 0,168488 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ЗА-80 | КГБУСО дом-интернат | 66,58 | 0,082 | 0,082 | 0,168931 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000068 |
| ЗА-81 | ГК №52 14 гар. | 34,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218425 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| ЗА-82 | ТУ\_Парковая, 18 | 51,31 | 0,082 | 0,082 | 0,168872 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000052 |
| ЗА-83 | ЦТП | 7,16 | 0,04 | 0,04 | 0,23866 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-84 | к33 ЦТП | 5,7 | 0,04 | 0,04 | 0,238651 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ЗА-85 | 50 врезка на ж/д ул. Горького, | 13,69 | 0,05 | 0,05 | 0,220861 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ЗА-86 | к33 ЦТП | 6,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218225 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-87 | к33 ЦТП | 55,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218575 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000043 |
| ЗА-88 | 33 ТК-2 | 22,55 | 0,082 | 0,082 | 0,169058 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000023 |
| ЗА-89 | ЗА-91 | 15,57 | 0,082 | 0,082 | 0,168594 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| ЗА-90 | ЦТП | 5,56 | 0,082 | 0,082 | 0,168459 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-91 | 33 ТК-11 | 2,94 | 0,082 | 0,082 | 0,168594 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ЗА-92 | 33 ТК-12 | 42,17 | 0,082 | 0,082 | 0,169989 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000043 |
| ЗА-93 | ЦТП | 9,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218246 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-94 | ЦТП | 46,2 | 0,05 | 0,05 | 0,21851 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000036 |
| ЗА-95 | ЦТП | 5,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218222 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-96 | ЦТП | 9,25 | 0,04 | 0,04 | 0,238674 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-97 | ЦТП | 9,13 | 0,05 | 0,05 | 0,218245 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-98 | 33 ТК-16 | 2,82 | 0,082 | 0,082 | 0,168438 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ЗА-99 | ЦТП | 10,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218255 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-100 | 33 ТК-17 | 30,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218639 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000024 |
| ЗА-101 | ЦТП | 26,41 | 0,04 | 0,04 | 0,238787 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000019 |
| ЗА-102 | к33 врПушкина-9 | 30,67 | 0,04 | 0,04 | 0,239275 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000022 |
| ЗА-103 | 33 ТК-19 | 17,49 | 0,05 | 0,05 | 0,219143 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ЗА-104 | ЦТП | 7,01 | 0,04 | 0,04 | 0,238659 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-105 | ЦТП | 17,64 | 0,04 | 0,04 | 0,238729 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ЗА-106 | 33 ТК-21 | 3,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218739 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ЗА-107 | Уз-23 | 44,71 | 0,1 | 0,1 | 0,148511 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000052 |
| ЗА-108 | управл. 3 (Сберкасса) | 39,41 | 0,1 | 0,1 | 0,148423 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000046 |
| ЗА-109 | Столовая "Заря" | 6,94 | 0,069 | 0,069 | 0,186214 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-110 | УВД | 84,47 | 0,069 | 0,069 | 0,18681 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000078 |
| ЗА-111 | Мастерская | 13,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218276 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ЗА-112 | к32 Свердлова-72а | 66,83 | 0,082 | 0,082 | 0,168933 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000068 |
| ЗА-113 | Музей | 36,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218438 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000028 |
| ЗА-114 | к32 Свердлова-70 | 11,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218259 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-115 | к32 Свердлова-72 | 18,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218314 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ЗА-116 | к32 Северная-20 | 18,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218313 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ЗА-117 | к32 Свердлова,-66 | 11,37 | 0,05 | 0,05 | 0,218261 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-118 | Военкомат | 15,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218288 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ЗА-119 | к32 Пушкина-31 | 17,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218306 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ЗА-120 | Лицей 10 | 29,9 | 0,082 | 0,082 | 0,168647 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| ЗА-121 | 32 ТК-1 | 51,73 | 0,15 | 0,15 | 0,109921 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000081 |
| ЗА-122 | к50 Горького-20 | 57,07 | 0,045 | 0,045 | 0,228447 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000043 |
| ЗА-123 | к50 Горького-22 | 7,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218232 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-124 | к50 Горького-24 | 7,11 | 0,05 | 0,05 | 0,21823 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-125 | к50 Горького-26 | 6,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218225 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-126 | к50 Горького-28 | 5,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218222 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-127 | к50 Горького-30 | 6,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218223 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-128 | к50 Горького-32 | 6,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218224 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-129 | к31ЦТП-4 ТК-27 Гаражи | 12,15 | 0,04 | 0,04 | 0,238693 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-130 | к31ЦТП-4 ТК-27 | 7,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-131 | 31 ТК-26 | 70,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218996 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000055 |
| ЗА-132 | к31ЦТП-4 ТК-27 | 11,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218258 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-133 | к31ЦТП-4 ТК-27 в2 | 17,09 | 0,05 | 0,05 | 0,218302 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ЗА-134 | сд 40-50 (Горького, 29а-1) | 46,74 | 0,04 | 0,04 | 0,23898 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000034 |
| ЗА-135 | к31 Комсомольская-20 | 54,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218572 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000043 |
| ЗА-136 | к31 Комсомольская-22 | 6,47 | 0,05 | 0,05 | 0,218226 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-137 | Поликлиника | 11,84 | 0,05 | 0,05 | 0,218264 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-138 | к31 Комсомольская-26 | 9,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218249 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-139 | 31 ТК-1 | 36,8 | 0,259 | 0,259 | 0,068078 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000093 |
| ЗА-140 | 31 ТК-30 | 40,14 | 0,15 | 0,15 | 0,109914 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000063 |
| ЗА-141 | к31ЦТП-3 ТК-29 | 5,77 | 0,1 | 0,1 | 0,148168 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-142 | к31ЦТП-3 ТК-29 | 29,96 | 0,04 | 0,04 | 0,23881 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| ЗА-143 | к31ЦТП-3 ТК-29 | 25,2 | 0,04 | 0,04 | 0,238779 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000018 |
| ЗА-144 | к31 Пушкина-16 | 7,43 | 0,04 | 0,04 | 0,238662 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-145 | к31 Пушкина-14 | 7,7 | 0,04 | 0,04 | 0,238664 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-146 | к31 Пушкина-6 | 24,27 | 0,04 | 0,04 | 0,238772 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ЗА-147 | к31 Пушкина-12 | 23,3 | 0,04 | 0,04 | 0,238766 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| ЗА-148 | к31 Пушкина-8 | 15,78 | 0,04 | 0,04 | 0,238717 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ЗА-149 | к31 Горького-17 | 30,21 | 0,04 | 0,04 | 0,238811 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| ЗА-150 | к31 Горького-19 | 5,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218221 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-151 | ж/д | 36,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218439 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000029 |
| ЗА-152 | 30 ТК-1 | 6,68 | 0,15 | 0,15 | 0,1097 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,000001 |
| ЗА-153 | ж/д | 67,99 | 0,069 | 0,069 | 0,186683 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000063 |
| ЗА-154 | 30 ТК-3 | 41,54 | 0,15 | 0,15 | 0,109965 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000065 |
| ЗА-155 | общая нагрузка | 9,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218247 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-156 | к-т "Родина" | 13,54 | 0,082 | 0,082 | 0,16852 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| ЗА-157 | 30 ТК-5 | 42,61 | 0,125 | 0,125 | 0,127297 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000058 |
| ЗА-158 | 30 врСвердлова51 | 5,28 | 0,082 | 0,082 | 0,16923 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-159 | 30 ТК-7 | 46,85 | 0,125 | 0,125 | 0,126463 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000064 |
| ЗА-160 | к30 ул.Штефана-8а | 23,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218345 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ЗА-161 | ЦТП КУМИ ЖЭК-4 склад | 19,65 | 0,05 | 0,05 | 0,21832 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ЗА-162 | 34 ТК-9 | 108,45 | 0,082 | 0,082 | 0,169881 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,000011 |
| ЗА-162 | м-н " Урожай" | 47,25 | 0,05 | 0,05 | 0,218518 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000037 |
| ЗА-163 | Мастерская ПРЭХ | 72,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218699 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000057 |
| ЗА-164 | Управление | 32,59 | 0,082 | 0,082 | 0,168668 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| ЗА-165 | к34 Пушкина-20 | 10,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218257 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-166 | Уз-166 | 23,79 | 0,125 | 0,125 | 0,126314 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000032 |
| ЗА-167 | к34 Пушкина-24 | 9,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218246 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-168 | к34 Пушкина-22 | 9,28 | 0,05 | 0,05 | 0,218246 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-169 | 34 врезка на гараж м-н "Урожай | 13,24 | 0,025 | 0,025 | 0,274819 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-170 | Простое товарищество бокса № 3 | 47,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218517 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000037 |
| ЗА-171 | 27 врКомсомольская, 29 | 34,59 | 0,1 | 0,1 | 0,149205 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,000004 |
| ЗА-172 | к27 Комсомольская-27 | 17,85 | 0,069 | 0,069 | 0,186297 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| ЗА-173 | СЮЗ со складом | 8,05 | 0,069 | 0,069 | 0,186222 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-174 | ж/д | 8,1 | 0,082 | 0,082 | 0,168478 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-175 | Школа №92 | 93,53 | 0,082 | 0,082 | 0,169141 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000095 |
| ЗА-176 | ж/д | 14,75 | 0,082 | 0,082 | 0,16853 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ЗА-177 | ж/д | 8,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218241 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-178 | 27 врКомсомольская31 | 42,83 | 0,125 | 0,125 | 0,126433 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000058 |
| ЗА-179 | отв. маг. "Фаэтон" | 13,22 | 0,082 | 0,082 | 0,168539 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| ЗА-180 | Гараж школы №98 | 2,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218197 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ЗА-181 | 25 ТК-1а | 24,52 | 0,082 | 0,082 | 0,168724 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| ЗА-182 | ж/д | 14,36 | 0,05 | 0,05 | 0,218282 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ЗА-183 | Столова спортзал | 39,2 | 0,05 | 0,05 | 0,21846 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| ЗА-184 | к25 Школьная-63 | 94,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218856 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000074 |
| ЗА-185 | к25 Школьная-65 | 9,91 | 0,05 | 0,05 | 0,21825 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-186 | к25 ул.Решетнёва-1 | 17,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218306 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ЗА-187 | 25 ТК-5 | 41,87 | 0,1 | 0,1 | 0,148848 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000048 |
| ЗА-188 | 25 ТК-3а | 37,29 | 0,1 | 0,1 | 0,149374 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000043 |
| ЗА-189 | к25 Маяковского-2 | 36,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218442 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000029 |
| ЗА-190 | 25 ТК-8 | 3,04 | 0,1 | 0,1 | 0,150242 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ЗА-191 | к23 Комсомольская-39 | 75,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218722 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,000006 |
| ЗА-192 | к23 Комсомольская-37 | 6,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218228 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-193 | филиал школы № 101 | 19,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218319 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000015 |
| ЗА-194 | 23 ТК-1 | 26,55 | 0,1 | 0,1 | 0,148353 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| ЗА-195 | 23 врезка на ж/д ул. Маяковско | 46,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218882 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000036 |
| ЗА-196 | 23 ТК-5 | 49,95 | 0,1 | 0,1 | 0,148524 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000058 |
| ЗА-197 | Маяковского, 19б | 24,24 | 0,069 | 0,069 | 0,186346 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000022 |
| ЗА-198 | к23 Свердлова-41 | 24,16 | 0,05 | 0,05 | 0,218352 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ЗА-199 | м-н "Осень" | 11,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218264 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-62\* | ж/д | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,218237 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-200 | ТК-62\* | 20 | 0,076 | 0,076 | 0,176396 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000002 |
| ЗА-201 | Падалкин "Тройка" | 5,47 | 0,05 | 0,05 | 0,218218 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ЗА-202 | Яковлев А.В. " Хозтовары" | 17,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218305 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ЗА-203 | ж/д | 8,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218241 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-204 | ж/д | 6,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218229 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-205 | ж/д | 9,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218248 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-206 | 22 врЧапаева,14 | 38,53 | 0,125 | 0,125 | 0,128563 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000052 |
| ЗА-207 | д/с № 40 | 25,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218363 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| ЗА-208 | ж/д | 32,71 | 0,082 | 0,082 | 0,168669 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| ЗА-209 | ж/д | 33,72 | 0,082 | 0,082 | 0,168676 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000034 |
| ЗА-210 | 22 ТК-3 | 30,29 | 0,1 | 0,1 | 0,148971 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000035 |
| ЗА-211 | бывший д/у № 8 | 40,16 | 0,05 | 0,05 | 0,218467 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000032 |
| ЗА-212 | ж/д | 10,47 | 0,082 | 0,082 | 0,168497 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ЗА-213 | ж/д | 10,58 | 0,082 | 0,082 | 0,168497 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ЗА-214 | ж/д | 9,82 | 0,082 | 0,082 | 0,168492 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ЗА-215 | гаражный кооператив №50 27 гар | 75,39 | 0,082 | 0,082 | 0,169 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000077 |
| ЗА-216 | 22 ТК-6А | 24,99 | 0,1 | 0,1 | 0,148899 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000029 |
| ЗА-217 | к21 Маяковского-5 | 9,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218249 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-218 | 21 ТК-7 | 97,95 | 0,125 | 0,125 | 0,127306 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000133 |
| ЗА-219 | 21 врезка на ж/д ул. Ленина, 4 | 31,67 | 0,125 | 0,125 | 0,127111 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000043 |
| ЗА-220 | м-н "Аквариум" | 20,72 | 0,05 | 0,05 | 0,218328 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ЗА-221 | ПТ г/к №39 15 гар. | 29,85 | 0,05 | 0,05 | 0,218393 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| ЗА-222 | к21 Ленина-38а | 48,95 | 0,1 | 0,1 | 0,148496 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000057 |
| ЗА-223 | к21 Ленина-40 | 8,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218242 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-224 | к21 Чапаева-8 | 7,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218232 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-225 | "Максан" | 6,24 | 0,05 | 0,05 | 0,218224 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-226 | к21 Чапаева-4 | 35,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218434 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| ЗА-227 | к21 Школьная-51 | 61,51 | 0,069 | 0,069 | 0,186633 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000057 |
| ЗА-228 | к21 Школьная-53 | 8,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218237 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-229 | к21 Школьная-53а | 38,1 | 0,08 | 0,08 | 0,171253 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000038 |
| ЗА-230 | к21 Школьная-57 | 7,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218233 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-231 | 21 врМаяковского,1 | 46,3 | 0,125 | 0,125 | 0,128162 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000062 |
| ЗА-232 | Д/сад | 16,86 | 0,05 | 0,05 | 0,2183 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ЗА-233 | ж/д | 7,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218232 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-234 | 21 врезка на зд. ул. Ленина, 4 | 9,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218452 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-235 | гаражный кооператив "Мир" 9 га | 3,45 | 0,027 | 0,027 | 0,269546 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ЗА-236 | зд.№ 3 | 7,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218232 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-237 | 19 врезка ул.Свердлова,31А | 78,23 | 0,05 | 0,05 | 0,219041 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000062 |
| ЗА-238 | ж/д | 21,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218334 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| ЗА-239 | ж/д | 10,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218252 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-240 | ж/д | 8,41 | 0,05 | 0,05 | 0,21824 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-241 | 19 ТК-8 | 2,56 | 0,125 | 0,125 | 0,127404 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| ЗА-242 | д/с № 17 | 23,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218347 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ЗА-243 | к19 Андреева-22 | 20,3 | 0,05 | 0,05 | 0,218325 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ЗА-244 | к19 Комсомольская-45 | 6,09 | 0,05 | 0,05 | 0,218223 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-245 | 19 ТК-1 | 15,88 | 0,207 | 0,207 | 0,082733 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000033 |
| ЗА-246 | к16,17 Кирова-14 | 2,87 | 0,069 | 0,069 | 0,186182 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ЗА-247 | 16,17 врезка на ж/д ул. Кирова | 45,14 | 0,125 | 0,125 | 0,126981 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000061 |
| ЗА-248 | 16,17 ТК-1 | 32,8 | 0,15 | 0,15 | 0,109429 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000052 |
| ЗА-249 | к16,17 Андреева-35 | 10,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218257 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-250 | 16,17 врезка на офис "Пентар" | 8,77 | 0,05 | 0,05 | 0,218315 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-251 | к16,17 ул.Андреева-33а | 49,18 | 0,069 | 0,069 | 0,186538 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000045 |
| ЗА-252 | к16,17 Андреева-31 | 6,47 | 0,05 | 0,05 | 0,218226 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-253 | к16,17 ул.Крупской-10 | 7,64 | 0,069 | 0,069 | 0,186219 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-254 | 16,17 ТК-3 | 118,1 | 0,1 | 0,1 | 0,149296 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000136 |
| ЗА-255 | библ.им. А.М.Горького | 22,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218338 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| ЗА-256 | к16,17 ул.Крупской-6 | 9,11 | 0,05 | 0,05 | 0,218245 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-257 | к16,17 ул.Крупской-4 | 9,93 | 0,05 | 0,05 | 0,21825 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-258 | к16,17 ул.Андреева-27а | 61,16 | 0,069 | 0,069 | 0,18663 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000056 |
| ЗА-259 | к16,17 Андреева-27 | 7,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-260 | к16,17 ул.Андреева-29а | 63,02 | 0,069 | 0,069 | 0,186645 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000058 |
| ЗА-261 | к16,17 ул.Андреева-29 | 15,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218293 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ЗА-262 | 16,17 врезка на магазин | 56,07 | 0,05 | 0,05 | 0,218709 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000044 |
| ЗА-263 | ж/д | 10 | 0,069 | 0,069 | 0,186237 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-264 | МОУ ДШИ | 10,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218256 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-265 | 15а врАндреева16 | 3,21 | 0,125 | 0,125 | 0,126593 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ЗА-266 | 15а врАндреева12 | 19,34 | 0,125 | 0,125 | 0,127159 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000026 |
| ЗА-267 | 15а врезка ж/д ул. Ленина, 31 | 47,45 | 0,125 | 0,125 | 0,126722 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000064 |
| ЗА-268 | ж/д | 9,84 | 0,069 | 0,069 | 0,186236 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-269 | 15А ТК-6 | 30,61 | 0,207 | 0,207 | 0,083767 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000063 |
| ЗА-270 | филиал ДШИ | 61,47 | 0,069 | 0,069 | 0,186633 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000057 |
| ЗА-271 | ж/д | 10,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218254 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-272 | ж/д | 57,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218592 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000045 |
| ЗА-273 | ж/д | 11,28 | 0,069 | 0,069 | 0,186247 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ЗА-274 | 15А врСвердлова-34 | 82,51 | 0,1 | 0,1 | 0,149181 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000095 |
| ЗА-275 | ж/д | 9,78 | 0,069 | 0,069 | 0,186235 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-276 | Офисное здание | 78,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218745 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000062 |
| ЗА-277 | ж/д | 10,46 | 0,05 | 0,05 | 0,218254 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-278 | к15 Свердлова-24 | 9,56 | 0,1 | 0,1 | 0,148196 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ЗА-279 | к15 Андреева-23 | 25,18 | 0,082 | 0,082 | 0,16861 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000026 |
| ЗА-280 | 15 ТК-2 | 26,35 | 0,125 | 0,125 | 0,12632 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000036 |
| ЗА-281 | 15 ТК-1 | 67,26 | 0,259 | 0,259 | 0,068127 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,000017 |
| ЗА-282 | УСЗН | 10,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218253 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-284 | гаражи Ростехинвентаризации; | 1,62 | 0,05 | 0,05 | 0,218191 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ЗА-283 | уз-8 | 8,75 | 0,1 | 0,1 | 0,148565 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ЗА-284 | к15 Андреева-19 | 12,41 | 0,082 | 0,082 | 0,168512 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| ЗА-285 | 15 ТК-9 | 2,83 | 0,1 | 0,1 | 0,149142 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ЗА-286 | к15 Андреева-21 | 11,95 | 0,082 | 0,082 | 0,168508 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| ЗА-287 | 15 ТК-6 | 31,39 | 0,259 | 0,259 | 0,0688 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000079 |
| ЗА-288 | ж/д | 10,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218256 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-289 | ж/д | 10,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218257 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-290 | ж/д | 10,59 | 0,05 | 0,05 | 0,218255 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-291 | ж/д | 10,66 | 0,082 | 0,082 | 0,168498 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ЗА-292 | к14а Школьная-49 | 11,96 | 0,082 | 0,082 | 0,168508 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| ЗА-293 | ж/д | 58,42 | 0,082 | 0,082 | 0,168868 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,000006 |
| ЗА-294 | к14а Школьная-47 | 12,99 | 0,082 | 0,082 | 0,168516 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| ЗА-295 | д/c № 9 | 63,05 | 0,082 | 0,082 | 0,168904 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000064 |
| ЗА-296 | ж/д | 79,54 | 0,05 | 0,05 | 0,21875 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000063 |
| ЗА-297 | ж/д | 18,63 | 0,082 | 0,082 | 0,16856 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000019 |
| ЗА-298 | ж/д | 11,64 | 0,082 | 0,082 | 0,168506 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| ЗА-299 | 14а врЛенина36 | 48,06 | 0,1 | 0,1 | 0,148846 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000056 |
| ЗА-300 | 14А ТК-1 | 41,21 | 0,15 | 0,15 | 0,109501 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000065 |
| ЗА-301 | 14А ТК-2 | 30,4 | 0,125 | 0,125 | 0,126348 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000041 |
| ЗА-302 | д/c № 9 | 82,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218775 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000065 |
| ЗА-303 | 14А врезка на ГК №113 (1/2 час | 4,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218443 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Уз-173 | к10,11 Свердлова-19 | 35,55 | 0,082 | 0,082 | 0,169221 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000036 |
| Уз-172 | офисное здание? | 29 | 0,082 | 0,082 | 0,16864 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| ЗА-304 | 7 врXXII Партсъез5 | 28,07 | 0,125 | 0,125 | 0,126345 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000038 |
| ЗА-305 | 7 ТК-10 | 18,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218312 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ЗА-306 | 7 ТК-9 | 49,35 | 0,082 | 0,082 | 0,169432 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000005 |
| ЗА-307 | 7 ТК-9 | 10,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218258 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-308 | КНС №6 | 19,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218321 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ЗА-309 | 7 ТК-8 | 12,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218266 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ЗА-310 | 7 ТУ\_Школьная, 34 (гараж и мас | 34,49 | 0,05 | 0,05 | 0,218476 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| ЗА-311 | 7 ТК-8 | 2,54 | 0,082 | 0,082 | 0,169725 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| ЗА-312 | 7 ТК-7 | 2,66 | 0,08 | 0,08 | 0,171249 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000003 |
| ЗА-313 | Общ. | 12,68 | 0,05 | 0,05 | 0,21827 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ЗА-314 | спортзал старый | 28,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218384 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| ЗА-315 | 7 ТК-14 | 51,26 | 0,082 | 0,082 | 0,169512 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000052 |
| ЗА-316 | школа № 176 | 9,35 | 0,069 | 0,069 | 0,186232 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-317 | Уз-142 | 18,5 | 0,082 | 0,082 | 0,169191 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000019 |
| ЗА-318 | 7 врШкольная38 | 31,99 | 0,125 | 0,125 | 0,126373 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000044 |
| ЗА-319 | к7 ул.XXII.Партсъезда-3 | 13,19 | 0,069 | 0,069 | 0,186261 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| ЗА-320 | 7 ТК-14 | 44,72 | 0,082 | 0,082 | 0,168762 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000046 |
| ЗА-321 | аптека | 23,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218351 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ЗА-322 | д/с № 23 | 21,33 | 0,082 | 0,082 | 0,168581 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000022 |
| Уз-171 | 4,5 врОктябрьская39 | 43,56 | 0,1 | 0,1 | 0,150983 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,000005 |
| ЗА-324 | к4,5 Октябрьская-45 | 20,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218327 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ЗА-323 | к4,5 Октябрьская-43 | 38,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218455 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000003 |
| ЗА-325 | д/с № 27 | 105,18 | 0,082 | 0,082 | 0,169232 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000107 |
| ЗА-326 | д/с № 22 | 49,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218533 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000039 |
| ЗА-327 | д/с № 29 | 43,42 | 0,082 | 0,082 | 0,168752 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000044 |
| ЗА-328 | 4-5 врезка на ул. Советскую,28 | 57,8 | 0,082 | 0,082 | 0,169016 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000059 |
| Уз-170 | 4,5 ТК-8 | 7,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218259 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-329 | гараж | 3,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218207 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ЗА-330 | гараж | 26,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218369 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| ЗА-331 | ТУ\_Ленина,7 | 11,04 | 0,069 | 0,069 | 0,186401 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ЗА-332 | к3 Ленина-7а | 60,4 | 0,082 | 0,082 | 0,168883 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000062 |
| ЗА-333 | "Спартак" | 19,45 | 0,082 | 0,082 | 0,168566 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000002 |
| ЗА-334 | к3 Ленина-11а | 51,14 | 0,082 | 0,082 | 0,168811 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000052 |
| ЗА-335 | к3 Ленина-11 | 17,46 | 0,05 | 0,05 | 0,218304 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ЗА-336 | 3 ТК-11 | 20,33 | 0,082 | 0,082 | 0,168867 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000021 |
| ЗА-337 | М(3) ТК-22 | 2,5 | 0,207 | 0,207 | 0,082639 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-338 | М(3) ТК-23 | 32,98 | 0,259 | 0,259 | 0,070719 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,000008 |
| ЗА-339 | М(3) ТК-22 | 3,05 | 0,259 | 0,259 | 0,069157 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-340 | 3 ТК-1 | 54,38 | 0,082 | 0,082 | 0,168837 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000055 |
| ЗА-341 | Буреягэсстрой | 25,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218363 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| ЗА-342 | Октябрьская, 33 | 18,29 | 0,082 | 0,082 | 0,168557 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000019 |
| ЗА-343 | 3 ТК-3 | 2,61 | 0,125 | 0,125 | 0,128012 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| ЗА-345 | к3 Свердлова-12 | 9,37 | 0,082 | 0,082 | 0,168488 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ЗА-344 | 3 врСвердлова-10 | 12,1 | 0,082 | 0,082 | 0,168591 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| ЗА-346 | к3 Свердлова-8 | 15,42 | 0,082 | 0,082 | 0,168535 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| ЗА-347 | к3 Советская-24 | 15,2 | 0,082 | 0,082 | 0,168533 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| ЗА-348 | ТК-3 | 31,49 | 0,125 | 0,125 | 0,126379 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000043 |
| ЗА-349 | к1 Октябрьская-3 | 32,03 | 0,125 | 0,125 | 0,126338 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000044 |
| ЗА-350 | 1 ТК-8 | 2,66 | 0,125 | 0,125 | 0,126652 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| ЗА-351 | адм. зд. | 24,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218357 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000002 |
| ЗА-352 | 2 ТК-13 | 72,04 | 0,15 | 0,15 | 0,110818 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000112 |
| ЗА-353 | 1 ТК-22 | 65,31 | 0,05 | 0,05 | 0,218908 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000051 |
| ЗА-354 | 2 ТК-12 | 48,6 | 0,1 | 0,1 | 0,148951 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000056 |
| ЗА-355 | к1 Школьная-10 | 13,79 | 0,082 | 0,082 | 0,168522 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| ЗА-356 | к1 Советская-8 | 17,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218306 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ЗА-357 | УФСКН | 12,98 | 0,082 | 0,082 | 0,168516 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| ЗА-358 | 1 ТК-17 | 25,9 | 0,1 | 0,1 | 0,14832 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| ЗА-359 | к1 Советская-4 | 40,85 | 0,082 | 0,082 | 0,168732 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000042 |
| ЗА-360 | 1 врШкольная,26уз.1 | 31,75 | 0,15 | 0,15 | 0,11086 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000049 |
| ЗА-361 | отв. на 2 ТК-13а | 56,75 | 0,259 | 0,259 | 0,069157 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000141 |
| ЗА-362 | к1 Сов.Армии-7 | 11,87 | 0,082 | 0,082 | 0,168507 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| ЗА-363 | 1 ТК-18А | 58,37 | 0,082 | 0,082 | 0,169029 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000059 |
| ЗА-364 | к1 Сов.Армии-9 | 11,66 | 0,082 | 0,082 | 0,168506 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000012 |
| ЗА-365 | к1 Сов.Армии-11 | 11,09 | 0,082 | 0,082 | 0,168501 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ЗА-366 | 1 ТУ\_д/с № 30 | 50,2 | 0,1 | 0,1 | 0,148505 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000058 |
| ЗА-367 | 1 ТК-21 | 26,2 | 0,125 | 0,125 | 0,127235 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000035 |
| ЗА-368 | 51 ТК-12 | 75,6 | 0,15 | 0,15 | 0,110578 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000118 |
| ЗА-369 | к51 Горького-54 | 7,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218231 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-370 | к51 Горького-52 | 7,11 | 0,05 | 0,05 | 0,21823 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-371 | 51 ТК-13А | 49,41 | 0,05 | 0,05 | 0,219106 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000039 |
| ЗА-372 | 51 ТК-13Б | 54,97 | 0,05 | 0,05 | 0,219717 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000043 |
| ЗА-373 | врезка на гараж 1 | 84,68 | 0,05 | 0,05 | 0,219676 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000066 |
| ЗА-374 | гаражи руководства | 5,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218219 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-57\* | 51 ТК-14 | 36,49 | 0,1 | 0,1 | 0,148885 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000042 |
| ЗА-375 | гараж Бривкальн Н.А. | 53,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218562 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000042 |
| ЗА-376 | к51 Горького-50 | 6,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218227 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-377 | 51 ТК-17 | 58,03 | 0,082 | 0,082 | 0,168887 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000059 |
| ЗА-378 | стройка Пачин Е.В. | 7,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218232 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-379 | 51 ТК-17А | 31,29 | 0,082 | 0,082 | 0,168658 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000032 |
| ЗА-380 | гаражный кооператив №48 23 гар | 47,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218517 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000037 |
| ЗА-381 | гаражный кооператив №48 23 гар | 43,79 | 0,05 | 0,05 | 0,218493 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000035 |
| ЗА-382 | к51 Горького-44 | 5,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218219 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-56\* | 51 ТК-18 | 35,43 | 0,15 | 0,15 | 0,109689 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000056 |
| ЗА-383 | 51 ТК-19 | 2,61 | 0,15 | 0,15 | 0,109243 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000004 |
| ЗА-384 | 51 ТК-19А | 10,19 | 0,15 | 0,15 | 0,109797 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000016 |
| ЗА-385 | 51 ТК-20 | 64,61 | 0,082 | 0,082 | 0,168934 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000066 |
| ЗА-386 | к20-24 Горького-59 | 53,09 | 0,05 | 0,05 | 0,21856 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000042 |
| ЗА-387 | к51врГорького-46а | 12,3 | 0,1 | 0,1 | 0,148245 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| ЗА-388 | к20-24 Горького-57 | 18,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218314 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ЗА-389 | ТК-11А | 156,65 | 0,359 | 0,359 | 0,05234 | 0,0000181 | 0,0000028 | 0 | 0,0000515 |
| ЗА-390 | 29А ТК-22 | 63,57 | 0,15 | 0,15 | 0,11002 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,00001 |
| ТК-55\* | ТК-1 | 20,25 | 0,259 | 0,259 | 0,069007 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000051 |
| ТК-54\* | 1Мкр проезд.Центральный-5 | 80,48 | 0,069 | 0,069 | 0,186779 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000074 |
| ТК-53\* | врезка ж.д.пр.Курчатова-16 | 53,16 | 0,069 | 0,069 | 0,187319 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000049 |
| Уз-169 | к8 ул.Школьная-31 | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,218194 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-7А | в1 | 13,31 | 0,05 | 0,05 | 0,21856 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-50\* | врезка зд.ул.Восточная-19А | 51,15 | 0,15 | 0,15 | 0,110862 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000079 |
| ЗА-391 | Уз-51 | 27,79 | 0,1 | 0,1 | 0,148584 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-49\* | ТК-11 | 52,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218618 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000041 |
| ЗА-392 | 13а ТК-10 | 51,08 | 0,259 | 0,259 | 0,068829 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000128 |
| ЗА-393 | к13а Андреева-2 | 42,36 | 0,082 | 0,082 | 0,168743 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000043 |
| ЗА-394 | 13а ТК-11а | 26,8 | 0,125 | 0,125 | 0,126319 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000037 |
| ТК-48\* | в1 | 40,15 | 0,082 | 0,082 | 0,168726 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000041 |
| ЗА-395 | к13а Андреева-2а | 40,91 | 0,069 | 0,069 | 0,186474 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000038 |
| ТК-47\* | врезка ж.д.ул.Восточная-19 | 38,11 | 0,125 | 0,125 | 0,126382 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000052 |
| ТК-46\* | ТК-9А | 12,78 | 0,1 | 0,1 | 0,148672 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000015 |
| 1Мкр врВосточная-21 | Уз-167 | 4,98 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗА-396 | ТК-244\* | 8,56 | 0,1 | 0,1 | 0,149256 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-44\* | 1Мкр ул.Восточная-23 | 44,16 | 0,069 | 0,069 | 0,186499 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000041 |
| ЗА-397 | врезка общ. Школьная, 50б | 7,34 | 0,082 | 0,082 | 0,169334 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-398 | ТК-7 | 111,65 | 0,259 | 0,259 | 0,070058 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000274 |
| ЗА-399 | ТУ\_Школьная, 54а | 53,75 | 0,082 | 0,082 | 0,168868 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000055 |
| ЗА-400 | ж/д | 52,15 | 0,1 | 0,1 | 0,14852 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000006 |
| ЗА-401 | ж/д | 28,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218381 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| ЗА-402 | 26 ТК-18 | 42,84 | 0,1 | 0,1 | 0,149403 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000049 |
| ЗА-403 | ж/д | 22,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218342 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ЗА-404 | ж//д | 34,74 | 0,05 | 0,05 | 0,218428 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| ЗА-405 | ж/д | 9,37 | 0,05 | 0,05 | 0,218246 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-406 | 26 ТК-14 | 19,25 | 0,082 | 0,082 | 0,168786 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| ЗА-407 | 26 ТК-12 | 41,39 | 0,069 | 0,069 | 0,186478 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000038 |
| ЗА-452 | ТК-17 | 76,25 | 0,069 | 0,069 | 0,186802 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,000007 |
| ЗА-408 | общ. ГХК | 6,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218228 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-409 | ж/д | 7,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218231 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-42\* | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-24- | 29 | 0,082 | 0,082 | 0,16911 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000003 |
| ТК-41\* | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-24- | 55,58 | 0,1 | 0,1 | 0,14857 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000064 |
| ЗА-410 | ж/д | 6,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218228 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-411 | ж/д | 6,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218225 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-412 | 26 ТК-8 | 35,3 | 0,089 | 0,089 | 0,160691 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000038 |
| ТК-40\* | врезка ж.д.ул.60 Лет ВЛКСМ-24 | 49,97 | 0,125 | 0,125 | 0,12649 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000068 |
| ЗА-413 | ж/д | 41,15 | 0,089 | 0,089 | 0,160313 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000044 |
| ЗА-414 | ж/д | 20,84 | 0,082 | 0,082 | 0,168577 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000021 |
| ТК-2А | 3Мкр ул.60летВЛКСМ-28 | 23,88 | 0,069 | 0,069 | 0,186651 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000022 |
| ЗА-415 | ж/д | 4,61 | 0,05 | 0,05 | 0,218212 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ЗА-416 | ж/д | 18,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218311 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ЗА-417 | 26 ТК-5 | 28,17 | 0,125 | 0,125 | 0,128009 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000038 |
| ЗА-418 | ж/д | 21,24 | 0,082 | 0,082 | 0,16858 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000022 |
| ЗА-419 | 26 ТК-4А | 32,36 | 0,089 | 0,089 | 0,160266 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000035 |
| ЗА-420 | ж/д | 10,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218257 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-421 | ж/д | 28,49 | 0,082 | 0,082 | 0,168636 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-39\* | ТК-38\* | 36,12 | 0,069 | 0,069 | 0,186438 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000033 |
| ЗА-422 | 26 ТК-2 | 26,95 | 0,125 | 0,125 | 0,128089 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000036 |
| ТК-38\* | Блок 5 | 6,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218225 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-37\* | ТК-9 | 96,01 | 0,125 | 0,125 | 0,127406 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,000013 |
| ЗА-423 | ж/д | 8,45 | 0,082 | 0,082 | 0,168481 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-424 | ж/д | 9,3 | 0,082 | 0,082 | 0,168488 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ЗА-450 | ИВЦ зд.303 | 24,69 | 0,1 | 0,1 | 0,148311 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000029 |
| ЗА-426 | 29А ТК-24 | 73,86 | 0,15 | 0,15 | 0,109729 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000116 |
| Уз-164 | ТК-33 | 11,48 | 0,1 | 0,1 | 0,148982 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| Уз-164 | в1 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,148982 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-427 | ЦТП -1 | 33,34 | 0,04 | 0,04 | 0,238832 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-33 | в1 | 9,82 | 0,082 | 0,082 | 0,168492 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ЗА-428 | ЦТП -1 | 2,73 | 0,04 | 0,04 | 0,238631 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ЗА-429 | 35 ТК-4 | 16,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218616 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ЗА-430 | ЦТП -1 | 11,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218258 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-431 | ЦТП -1 | 9,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218247 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ЗА-432 | ЦТП -1 ТК-2 | 20,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218645 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-32\* | вр пр.Ленинградский-43-1 | 15,2 | 0,082 | 0,082 | 0,168758 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| ЗА-433 | к35 Комсомольская-5 | 17,22 | 0,04 | 0,04 | 0,238726 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ЗА-434 | отв. на гараж ЦТСБ | 48,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218709 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000038 |
| ЗА-435 | к35 Комсомольская-7 | 5,76 | 0,04 | 0,04 | 0,238651 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ЗА-436 | к35 Комсомольская-7а | 7,4 | 0,04 | 0,04 | 0,238662 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-437 | Зарядная | 10,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218255 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-31\* | врезка зд.магазин Балтийский | 11,2 | 0,082 | 0,082 | 0,168502 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ЗА-438 | в/ч 3377 баня | 6,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218226 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| 35 ТК-8 | ЗА-439 | 51,57 | 0,125 | 0,125 | 0,127456 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000007 |
| ЗА-440 | к35 Северная-14 | 12,81 | 0,04 | 0,04 | 0,238697 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-441 | к35 Северная-16 | 10,8 | 0,04 | 0,04 | 0,238684 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ЗА-442 | 35 ТК-14 | 72,49 | 0,15 | 0,15 | 0,10972 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000114 |
| ЗА-443 | ЦТП-3 ПСБ | 10,19 | 0,04 | 0,04 | 0,23868 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-28\* | Уз-50 | 59,79 | 0,082 | 0,082 | 0,169161 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000061 |
| ЗА-444 | ЦТП-2 | 14,74 | 0,04 | 0,04 | 0,23871 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-27\* | врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | 37,53 | 0,125 | 0,125 | 0,126675 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000051 |
| ЗА-445 | к35 Комсомольская-15 | 7,76 | 0,04 | 0,04 | 0,238664 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ЗА-446 | к35 Комсомольская-11 | 9,41 | 0,069 | 0,069 | 0,186232 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ЗА-447 | ЦТП-3 | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,218222 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ЗА-448 | ЦТП-3 | 5,54 | 0,05 | 0,05 | 0,218219 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-26\* | врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | 27,32 | 0,1 | 0,1 | 0,148554 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-25\* | врезка ж.д.пр.Ленинградский-33 | 4,69 | 0,082 | 0,082 | 0,169251 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-24\* | Арена | 19,29 | 0,069 | 0,069 | 0,186308 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-23\* | врЛенинградский-20-1 | 3,09 | 0,082 | 0,082 | 0,168447 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТВК-15А | ТВК-16 | 52,87 | 0,15 | 0,15 | 0,110988 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000082 |
| ТВК-5 | ТВК-11 | 41,57 | 0,05 | 0,05 | 0,219706 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000033 |
| Уз-127 | ТВК-5 | 24,3 | 0,05 | 0,05 | 0,219706 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-22\* | 48ТК-11 | 62,03 | 0,15 | 0,15 | 0,109677 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000097 |
| ТК-20\* | ТК-18\* | 31,09 | 0,125 | 0,125 | 0,126331 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000042 |
| ТК-18\* | 48ТК-18 | 3,99 | 0,082 | 0,082 | 0,168557 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-17\* | 47ТК-11 | 41,79 | 0,082 | 0,082 | 0,169125 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000043 |
| ТК-16\* | 49АТК-10 | 22,98 | 0,207 | 0,207 | 0,084541 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000047 |
| ТК-15\* | вр. .60 лет ВЛКСМ -74-1 | 8,38 | 0,1 | 0,1 | 0,148225 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-14\* | ТК-2 | 727,93 | 0,3 | 0,3 | 0,062628 | 0,0000181 | 0,0000132 | 0 | 0,0002002 |
| ТП-5 | ТК-14\* | 174,46 | 0,259 | 0,259 | 0,072167 | 0,0000181 | 0,0000032 | 0 | 0,0000416 |
| ТК-116б | Столовая | 55 | 0,082 | 0,082 | 0,168841 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000056 |
| ТК-13\* | Уз-20 | 22,52 | 0,15 | 0,15 | 0,111487 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000035 |
| ТК-12\* | ТК-13\* | 20,22 | 0,15 | 0,15 | 0,111487 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-12\* | Красноярская, 17ж | 38,6 | 0,1 | 0,1 | 0,176582 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000044 |
| ТК-13\* | Красноярская, 17ж | 35 | 0,082 | 0,082 | 0,176582 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000044 |
| Уз-159 | Компания Колибри | 14,09 | 0,05 | 0,05 | 0,218337 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-10\* | Уз-159 | 7,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218337 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-9\* | ж.д.пр.Крчатова-11 | 22,14 | 0,082 | 0,082 | 0,168622 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-8\* | ТК-8Б | 51,14 | 0,069 | 0,069 | 0,187005 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000047 |
| ТК-7\* | вр Молодежная-11А | 82,96 | 0,069 | 0,069 | 0,186799 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000076 |
| ТК-6\* | 1Мкр ул.Молодежная-13 | 6,06 | 0,069 | 0,069 | 0,186207 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-5\* | ТК-12 | 45,78 | 0,15 | 0,15 | 0,109639 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000072 |
| ТК-4\* | 1Мкр ул.Молодежная-15 | 31,33 | 0,069 | 0,069 | 0,186401 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-3\* | Елочка | 13,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218274 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-2\* | ТК-14 | 65,92 | 0,1 | 0,1 | 0,148681 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000076 |
| ТК-1\* | врезка ж.д.ул.Восточная-3-1 | 31,03 | 0,069 | 0,069 | 0,186841 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000029 |
| Уз-63 | 35 ТК-2 | 0,86 | 0,05 | 0,05 | 0,218496 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |

Таблица 3. Показатели надежности систем теплоснабжения Котельной №1 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

| **Наим. начала участка** | **Наим. конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тp-да, м** | **Внутренний диаметр обратного тр-да, м** | **Интенсивность восстановления, 1/ч** | **Интенсивность отказов, 1/(км\*ч)** | **Поток отказов, 1/ч** | **Относительное кол-во. отключ. нагрузки** | **Вероятность отказа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уз-11 | Южная улица 51К | 101,15 | 0,1 | 0,1 | 0,150698 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000121 |
| Котельная №1 мкр. Первомайский | зу | 11,6 | 0,207 | 0,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 мкр. Первомайский | ТК 23 | 71,06 | 0,15 | 0,15 | 0,109687 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0,0162002 | 0,0000117 |
| ТК 33 | Южная улица 43 | 29,65 | 0,05 | 0,05 | 0,230311 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-5/13 | ТК 32 | 31,55 | 0,1 | 0,1 | 0,15511 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000037 |
| ТК 32 | Южная улица 45В | 60,12 | 0,1 | 0,1 | 0,15511 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,000007 |
| ТК-5/13 | Южная улица 40А | 231,65 | 0,207 | 0,207 | 0,086212 | 0,0000181 | 0,0000042 | 0,0428893 | 0,0000485 |
| Уз-5 | Уз-4 | 346,34 | 0,359 | 0,359 | 0,049622 | 0,0000181 | 0,0000063 | 0,0784957 | 0,0001259 |
| ТК 17 | ТК-5/13 | 163,37 | 0,259 | 0,259 | 0,073783 | 0,0000181 | 0,000003 | 0,0454214 | 0,0000399 |
| ТК 14 | ТК 1 | 71,37 | 0,15 | 0,15 | 0,11014 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0,0106608 | 0,0000117 |
| ТК 1 | ТК 5 | 27,06 | 0,15 | 0,15 | 0,11014 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0,0080558 | 0,0000044 |
| ТК 5 | Южная улица рядом с 45Г | 31,9 | 0,05 | 0,05 | 0,21865 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000026 |
| ТК 5 | Южная улица 45Г | 33,8 | 0,05 | 0,05 | 0,21865 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| ТК 14 | Южная улица 45Д | 37,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218447 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| ТК 23 | Южная улица 53Б | 57,04 | 0,1 | 0,1 | 0,148917 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000069 |
| ТК-1/2 | ТК 22 | 71,84 | 0,15 | 0,15 | 0,110226 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0,2955978 | 0,0000118 |
| ТК 22 | ТК 21 | 78,52 | 0,15 | 0,15 | 0,110226 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0,002756 | 0,0000128 |
| ТК 21 | Южная улица 51Г | 16,39 | 0,1 | 0,1 | 0,14933 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| ТК 21 | Южная улица 51И | 141,48 | 0,1 | 0,1 | 0,14933 | 0,0000181 | 0,0000026 | 0 | 0,0000171 |
| ТК 22 | ТК 20 | 29,15 | 0,1 | 0,1 | 0,150698 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000035 |
| ТК 20 | Южная улица 51Ж | 26,09 | 0,1 | 0,1 | 0,150698 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| ТК 19 | Южная улица 51А | 30,77 | 0,1 | 0,1 | 0,150698 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000037 |
| ТК 19 | Уз-11 | 108,57 | 0,1 | 0,1 | 0,150698 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,000013 |
| ТК-5/12 | Южная улица 41 | 478,14 | 0,1 | 0,1 | 0,151838 | 0,0000181 | 0,0000086 | 0 | 0,0000568 |
| Уз-9 | Южная улица 43ж | 6,02 | 0,069 | 0,069 | 0,195458 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК 29 | Уз-9 | 137,55 | 0,207 | 0,207 | 0,085699 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0,056707 | 0,0000289 |
| Уз-9 | Южная улица 43к | 129,76 | 0,1 | 0,1 | 0,15004 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000156 |
| Уз-9 | Уз-14 | 119,95 | 0,1 | 0,1 | 0,15004 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0 | 0,0000144 |
| Уз-14 | Южная улица 43и | 9,97 | 0,05 | 0,05 | 0,218251 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| Уз-14 | ТК 18 | 16,2 | 0,069 | 0,069 | 0,186285 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| ТК 18 | Южная улица 43л | 84,79 | 0,082 | 0,082 | 0,169298 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,000009 |
| ТК 18 | Южная улица 43м | 28,93 | 0,082 | 0,082 | 0,169298 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| ТК 18 | Уз-10 | 248,55 | 0,1 | 0,1 | 0,150031 | 0,0000181 | 0,0000045 | 0 | 0,0000299 |
| Уз-10 | Южная улица 43е | 7,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218231 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК 17 | ТК 14 | 39,4 | 0,15 | 0,15 | 0,11014 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0,0165952 | 0,0000065 |
| ТК-1/5 | Южная улица 51А к1 | 18,82 | 0,1 | 0,1 | 0,15455 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000022 |
| ТК 12 | Южная улица 51А | 8,26 | 0,15 | 0,15 | 0,112946 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0,002756 | 0,0000013 |
| ТК 13 | ТК-1/11 | 57,68 | 0,309 | 0,309 | 0,060005 | 0,0000181 | 0,000001 | 0,1679285 | 0,0000173 |
| ТК 28 | Южная улица 49А | 8,17 | 0,069 | 0,069 | 0,19569 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-1/8 | ТК-1/9 | 52,96 | 0,309 | 0,309 | 0,060005 | 0,0000181 | 0,000001 | 0,2514095 | 0,0000159 |
| ТК-1/7 | ТК-1/8 | 76,31 | 0,309 | 0,309 | 0,060005 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0,2540728 | 0,0000229 |
| Котельная №1 мкр. Первомайский | Южная улица 53Д | 117,43 | 0,1 | 0,1 | 0,149019 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000142 |
| ТК 20 | ТК 19 | 34,48 | 0,1 | 0,1 | 0,150698 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000041 |
| Уз-11 | Южная улица 51П | 3,74 | 0,1 | 0,1 | 0,150698 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-5/10 | Южная улица 41В | 189,3 | 0,515 | 0,515 | 0,03485 | 0,0000181 | 0,0000034 | 0 | 0,0000979 |
| ТК-5/11 | ТК-5/10 | 129,45 | 0,515 | 0,515 | 0,03485 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,000067 |
| ТК-5/11 | Южная улица 41Г | 58,62 | 0,1 | 0,1 | 0,154856 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000068 |
| Уз-19 | Г/К,10-57 | 36,04 | 0,05 | 0,05 | 0,218438 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000003 |
| Уз-10 | уз 33 | 183,71 | 0,1 | 0,1 | 0,15594 | 0,0000181 | 0,0000033 | 0 | 0,0000212 |
| ТК-1/13 | ТК 8 | 34,86 | 0,259 | 0,259 | 0,073783 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0,16129 | 0,0000085 |
| уз 33 | Южная улица 40б | 15 | 0,1 | 0,1 | 0,15594 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| ТК 9 | УУ | 175,72 | 0,259 | 0,259 | 0,073783 | 0,0000181 | 0,0000032 | 0,0096135 | 0,0000429 |
| Котельная №1 мкр. Первомайский | Уз-17 | 22,4 | 0,614 | 0,614 | 0,028187 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0,854314 | 0,0000143 |
| Уз-17 | ТК-1/2 | 43,23 | 0,15 | 0,15 | 0,113185 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0,2955978 | 0,0000069 |
| ТК 23 | Южная улица 53В | 47,06 | 0,1 | 0,1 | 0,148917 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000057 |
| ТК 30 | ул. Красноярская 59А | 21,16 | 0,1 | 0,1 | 0,154568 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| ТК 1 | Южная улица 45Ж | 86,45 | 0,05 | 0,05 | 0,2188 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000071 |
| Уз-5 | ТК 17 | 64,81 | 0,259 | 0,259 | 0,073783 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0,0620167 | 0,0000158 |
| ТК 30 | Уз-19 | 273,14 | 0,1 | 0,1 | 0,150223 | 0,0000181 | 0,0000049 | 0 | 0,0000328 |
| ТК 8 | ТК-1/14 | 6,49 | 0,259 | 0,259 | 0,073783 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-3 | ТК 12 | 203,92 | 0,515 | 0,515 | 0,03465 | 0,0000181 | 0,0000037 | 0,3514526 | 0,0001061 |
| ТК-1/6 | Южная улица 51 | 31,23 | 0,1 | 0,1 | 0,154645 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000036 |
| ТК-1/5 | ТК-1/6 | 34,3 | 0,515 | 0,515 | 0,03465 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0,3459405 | 0,0000178 |
| ТК-1/7 | Южная улица 46 | 299,32 | 0,1 | 0,1 | 0,156729 | 0,0000181 | 0,0000054 | 0 | 0,0000344 |
| Котельная №1 мкр. Первомайский | ТК 3 | 103,1 | 0,15 | 0,15 | 0,115414 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0,1133552 | 0,0000161 |
| ТК 11 | ТК 10 | 19,46 | 0,15 | 0,15 | 0,115414 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0,1133552 | 0,000003 |
| ТК 10 | ТК 30 | 220,91 | 0,15 | 0,15 | 0,115414 | 0,0000181 | 0,000004 | 0,1133552 | 0,0000345 |
| ТК 3 | ТК 2 | 21,93 | 0,259 | 0,259 | 0,068577 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000058 |
| Уз-17 | ТК-2 | 205,22 | 0,614 | 0,614 | 0,028187 | 0,0000181 | 0,0000037 | 0,3626561 | 0,0001313 |
| ТК-5/12 | ТК-5/11 | 52,9 | 0,515 | 0,515 | 0,033932 | 0,0000181 | 0,000001 | 0,0032878 | 0,0000281 |
| ТК-5/12 | Красноярская улица 23 | 26,53 | 0,1 | 0,1 | 0,155072 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-5/12 | Южная улица 41ж | 60,16 | 0,1 | 0,1 | 0,155072 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,000007 |
| ТК-3/1 | ТК-5/12 | 150,82 | 0,515 | 0,515 | 0,033932 | 0,0000181 | 0,0000027 | 0,0217887 | 0,0000801 |
| Уз-4 | ТК 29 | 7 | 0,207 | 0,207 | 0,085699 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0,056707 | 0,0000015 |
| Уз-4 | ТК-3/1 | 97,25 | 0,259 | 0,259 | 0,067415 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0,0217887 | 0,000026 |
| ТК-1/13а | ТК-1/13 | 51,83 | 0,309 | 0,309 | 0,060005 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0,16129 | 0,0000156 |
| ТК 8 | ТК 9 | 38,13 | 0,259 | 0,259 | 0,073783 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000093 |
| ТК 28 | Южная улица 49Б | 28,46 | 0,069 | 0,069 | 0,19569 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000026 |
| ТК-1/9 | ТК 28 | 40,89 | 0,1 | 0,1 | 0,15472 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000048 |
| ТК-1/8 | Южная улица 51М | 79,73 | 0,15 | 0,15 | 0,113435 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0,0026634 | 0,0000127 |
| ТК-1/6 | ТК-1/7 | 95,2 | 0,515 | 0,515 | 0,03465 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0,272446 | 0,0000495 |
| ТК 12 | ТК-1/5 | 121,27 | 0,515 | 0,515 | 0,03465 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0,3486966 | 0,0000631 |
| ТК-1/11 | ТК-1/13а | 209,37 | 0,309 | 0,309 | 0,060005 | 0,0000181 | 0,0000038 | 0,16129 | 0,0000629 |
| ТК 13 | Южная улица 49В | 26,99 | 0,1 | 0,1 | 0,154613 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-1/9 | ТК 13 | 137,51 | 0,309 | 0,309 | 0,060005 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0,2459045 | 0,0000413 |
| ТК-1/7 | Южная улица 49 | 44,12 | 0,259 | 0,259 | 0,068687 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0,0161307 | 0,0000116 |
| ТК-16 | ТК-17 | 61,55 | 0,259 | 0,259 | 0,073783 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0,0071727 | 0,000015 |
| ТК-17 | Красноярская улица 36А | 23,4 | 0,082 | 0,082 | 0,176422 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-17 | ТК-18 | 95,85 | 0,207 | 0,207 | 0,086121 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0,0045962 | 0,0000201 |
| ТК-18 | Красноярская улица 36 | 8,41 | 0,1 | 0,1 | 0,154471 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-16 | Красноярская улица 38А | 104,1 | 0,1 | 0,1 | 0,155206 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000121 |
| ТК-18 | ТК-19 | 120,44 | 0,207 | 0,207 | 0,086121 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0,0021621 | 0,0000252 |
| ТК-19 | Красноярская улица 38 | 18,09 | 0,1 | 0,1 | 0,154545 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000021 |
| УУ | ТК-16 | 20,19 | 0,259 | 0,259 | 0,073783 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0,0096135 | 0,0000049 |
| ТК-1/14 | уз-1/14 | 13,6 | 0,259 | 0,259 | 0,073783 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,1516765 | 0,0000033 |
| уз-1/14 | Уз-5 | 969,27 | 0,259 | 0,259 | 0,073783 | 0,0000181 | 0,0000175 | 0,1405124 | 0,0002369 |
| уз-1/14 | Южная улица рядом 49л | 54,73 | 0,259 | 0,259 | 0,073783 | 0,0000181 | 0,000001 | 0,0111641 | 0,0000134 |
| уз 33 | ТК 33 | 170,77 | 0,082 | 0,082 | 0,177569 | 0,0000181 | 0,0000031 | 0 | 0,0000173 |
| ТК 9 | ТК-1/14 | 48,89 | 0,259 | 0,259 | 0,073783 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000119 |
| ТК-2 | ТК-3 | 77,87 | 0,614 | 0,614 | 0,028187 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0,3626561 | 0,0000498 |
| ТК-3 | Южная улица 51Г | 19,27 | 0,15 | 0,15 | 0,113021 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0,0112034 | 0,0000031 |
| ТК-1/11 | ТК-1/12 | 25,12 | 0,15 | 0,15 | 0,113906 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0,0066385 | 0,000004 |
| ТК-1/12 | Южная улица 49О | 18,82 | 0,1 | 0,1 | 0,15455 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-1/12 | Южная улица 45А | 122,72 | 0,15 | 0,15 | 0,113906 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0,0038825 | 0,0000194 |
| ТК 3 | ТК 2 | 11,83 | 0,15 | 0,15 | 0,115414 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000018 |
| ТК 2 | ТК 11 | 6,97 | 0,15 | 0,15 | 0,115414 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0,1133552 | 0,0000011 |

Таблица 4. Показатели надежности систем теплоснабжения Котельной д. Шивера ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

| **Наим. начала участка** | **Наим. конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тp-да, м** | **Внутренний диаметр обратного тр-да, м** | **Интенсивность восстановления, 1/ч** | **Интенсивность отказов, 1/(км\*ч)** | **Поток отказов, 1/ч** | **Относительное кол-во. отключ. нагрузки** | **Вероятность отказа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-31 | УЗ1 | 32 | 0,05 | 0,05 | 0,218409 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0,0416288 | 0,0000026 |
| УЗ1 | Водозабор | 27,01 | 0,04 | 0,04 | 0,238917 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,000002 |
| УЗ1 | Водозабор | 19,22 | 0,04 | 0,04 | 0,238917 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0,0416288 | 0,0000015 |
| ТК-8 | ул. Солнечная. 4 | 75,91 | 0,05 | 0,05 | 0,218724 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000063 |
| ТК-30 | ТК-31 | 92,7 | 0,069 | 0,069 | 0,188044 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0,0416288 | 0,0000089 |
| ТК-7 | ТК-8 | 61,14 | 0,15 | 0,15 | 0,116255 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000095 |
| Котельная д.Шивера | ТК-2 | 13,85 | 0,15 | 0,15 | 0,116347 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0,999602 | 0,0000022 |
| ТК-2 | ТК-7 | 137,62 | 0,15 | 0,15 | 0,115939 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0 | 0,0000214 |
| ТК-7 | ТК-25 | 73,58 | 0,1 | 0,1 | 0,149697 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000089 |
| ТК-25 | Новая ул. 9 | 20,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218326 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| ТК-25 | ТК-26 | 36,01 | 0,1 | 0,1 | 0,149697 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000043 |
| ТК-26 | Новая ул. 11 | 18,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218314 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-26 | ТК-27 | 33,22 | 0,1 | 0,1 | 0,149697 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,000004 |
| ТК-27 | Новая ул. 13 | 14,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218284 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-27 | ТК-28 | 34,13 | 0,1 | 0,1 | 0,149697 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000041 |
| ТК-28 | Новая ул. 15 | 17,83 | 0,05 | 0,05 | 0,218307 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-15 | ТК-14 | 125,4 | 0,15 | 0,15 | 0,115847 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000196 |
| ТК-16 | ТК-15 | 83,68 | 0,15 | 0,15 | 0,116347 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,000013 |
| ТК-2 | ТК-19 | 86,43 | 0,15 | 0,15 | 0,116347 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000134 |
| ТК-19 | ТК-18 | 69,05 | 0,15 | 0,15 | 0,116288 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000107 |
| ТК-18 | ТК-17 | 74,33 | 0,15 | 0,15 | 0,116347 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000115 |
| ТК-17 | ТК-16 | 52,6 | 0,15 | 0,15 | 0,116347 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000082 |
| ТК-16 | Пожарная Станция | 27,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218378 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-7 | МКУ "Управление поселковыми те | 15,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218456 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-7 | Новая ул. 3 | 23,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218456 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-28 | ТК-29 | 28,44 | 0,1 | 0,1 | 0,149697 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000034 |
| ТК-29 | Новая ул. 17 | 11,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218261 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-9 | ТК-9а | 99,51 | 0,1 | 0,1 | 0,152159 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000118 |
| ТК-8 | ТК-20 | 30,37 | 0,15 | 0,15 | 0,116347 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000047 |
| ТК-20 | ТК-21 | 45,06 | 0,15 | 0,15 | 0,116326 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,000007 |
| ТК-21 | ТК-22 | 79,31 | 0,15 | 0,15 | 0,116347 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000123 |
| ТК-22 | ТК-23 | 54,13 | 0,15 | 0,15 | 0,116234 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000084 |
| ТК-14 | ТК-23 | 37,86 | 0,15 | 0,15 | 0,116234 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000059 |
| ТК-23 | Новая ул. 12 | 9,83 | 0,05 | 0,05 | 0,21825 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-22 | Новая ул. 10 | 9,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218249 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-21 | Новая ул. 6 | 12,3 | 0,05 | 0,05 | 0,218267 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-20 | Новая ул. 4/5 | 14,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218283 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-8 | ТК-9 | 61,35 | 0,1 | 0,1 | 0,152159 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000073 |
| ТК-14 | ТК-13 | 120,66 | 0,15 | 0,15 | 0,115847 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0 | 0,0000188 |
| ТК-13 | ТК-12 | 50,14 | 0,1 | 0,1 | 0,152159 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000006 |
| ТК-12 | ТК-11 | 37,87 | 0,1 | 0,1 | 0,152159 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000045 |
| ТК-11 | ТК-10 | 51,36 | 0,1 | 0,1 | 0,152159 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000061 |
| ТК-9а | ТК-10 | 218,22 | 0,1 | 0,1 | 0,152159 | 0,0000181 | 0,0000039 | 0 | 0,0000259 |
| ТК-9а | Солнечная ул. 14 | 32,73 | 0,033 | 0,033 | 0,25503 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-9а | Солнечная ул. 16 | 35,76 | 0,033 | 0,033 | 0,25503 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-13 | Центральная ул. 11 | 11,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218263 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-10 | ГТЭ хлораторнаяб, детский сад № 52 "Земляничка" МБОУ Школа № 107 | 44,16 | 0,082 | 0,082 | 0,168757 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000047 |
| ТК-10 | МБУК "Дворец культуры" клуб | 35,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218433 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-9 | Д/Сад | 17,16 | 0,05 | 0,05 | 0,218302 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-17 | уз-17 | 62 | 0,069 | 0,069 | 0,188044 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0,0416288 | 0,000006 |
| уз-17 | ТК-30 | 88,49 | 0,069 | 0,069 | 0,188044 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0,0416288 | 0,0000085 |

Таблица 5. Показатели надежности систем теплоснабжения Котельной Базы отдыха ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

| **Наим. начала участка** | **Наим. конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тp-да, м** | **Внутренний диаметр обратного тр-да, м** | **Интенсивность восстановления, 1/ч** | **Интенсивность отказов, 1/(км\*ч)** | **Поток отказов, 1/ч** | **Относительное кол-во. отключ. нагрузки** | **Вероятность отказа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-А | бассейн | 80 | 0,082 | 0,082 | 0,169036 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0,0195897 | 0,0000085 |
| ТК-1А | ТК-1А | 3,42 | 0,15 | 0,15 | 0,109324 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0,9448178 | 0,0000006 |
| ТК-1А | ТК-1 | 80,82 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0,6755699 | 0,0000093 |
| ТК-1А | ТК-1А | 2,22 | 0,05 | 0,05 | 0,218422 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-1А | Хоз. Блок | 31,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218422 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000026 |
| ТК-2 | РЕГ | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,3505389 | 0,0000012 |
| РЕГ | ТК-3 | 91 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0,3505389 | 0,0000105 |
| ТП-2 | Бассейн | 90 | 0,082 | 0,082 | 0,169113 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0,0391796 | 0,0000096 |
| уз1 | ТП-А | 69,42 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0,2194056 | 0,000008 |
| ТП-А | К-2 | 20,76 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0,1998159 | 0,0000024 |
| ТК-1 | ТК-1б | 5,4 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-11 | Общежитие | 115,81 | 0,05 | 0,05 | 0,21928 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000095 |
| ТК-6 | ТК-11 | 65,95 | 0,069 | 0,069 | 0,186667 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0,0985208 | 0,0000064 |
| ТК-5 | ТК-6 | 49,59 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0,2047131 | 0,0000057 |
| ТК-5 | Столовая | 12,5 | 0,069 | 0,069 | 0,186256 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,1458259 | 0,0000012 |
| ТК-11 | админ. корпус | 37,29 | 0,05 | 0,05 | 0,21928 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-7 | Спальный корпус №1 | 32,52 | 0,05 | 0,05 | 0,218412 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| ТК-6 | ТК-7 | 87,56 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0,1061923 | 0,0000101 |
| ТК-7 | ТК-8 | 39,96 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0,0796442 | 0,0000046 |
| ТК-8 | Спальный корпус №2 | 36,33 | 0,05 | 0,05 | 0,21844 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000003 |
| ТК-8 | ТК-9 | 35,69 | 0,069 | 0,069 | 0,186727 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0,0530962 | 0,0000035 |
| ТК-9 | Спальный корпус №3 | 37,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218445 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-10 | Спальный корпус №4 | 29,13 | 0,05 | 0,05 | 0,218388 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-3 | ТК-5 | 69,81 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0,3505389 | 0,0000081 |
| ТК-9 | ТК-10 | 37,99 | 0,069 | 0,069 | 0,186727 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0,0265481 | 0,0000037 |
| ТК-2 | Насосная станция II-подъема | 53,43 | 0,04 | 0,04 | 0,238964 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,000004 |
| ТК-1А | Кухня | 15,59 | 0,082 | 0,082 | 0,168536 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0,0156718 | 0,0000017 |
| Котельная баз отдыха «Горный» и «Орбита» | ТК-1А | 13,69 | 0,15 | 0,15 | 0,109324 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,999669 | 0,0000023 |
| ТК-1А | Б/Н | 13,77 | 0,1 | 0,1 | 0,148228 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,0274256 | 0,0000017 |
| ТК-1А | Б/Н | 14,4 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0,0391794 | 0,0000017 |
| ТК-1В | Очистные | 69,85 | 0,04 | 0,04 | 0,239072 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000053 |
| ТК-1В | ТП-1 | 499,68 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,000009 | 0,2241437 | 0,0000578 |
| ТП-2 | Спортзал | 42,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218483 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000035 |
| ТК-1В | ТП-2 | 101,92 | 0,15 | 0,15 | 0,109896 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0,0783591 | 0,0000167 |
| ТК-1 | ТК-1Б | 173,57 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,0000031 | 0 | 0,0000201 |
| ТК-1Б | ТК-1В | 66,71 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000077 |
| ТК-1б | ТК-1В | 67,68 | 0,069 | 0,069 | 0,186681 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000065 |
| ТК-1 | ТК-2 | 22,51 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0,3554364 | 0,0000026 |
| К-2 | К-3 | 44,16 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0,1998159 | 0,0000051 |
| К-3 | ТК-4 | 86,09 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0,1998159 | 0,00001 |
| уз1 | Насосная станция перекачки | 91,11 | 0,04 | 0,04 | 0,239212 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000069 |
| ТК-11 | ТК-13 | 90,69 | 0,069 | 0,069 | 0,188828 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0,0822772 | 0,0000087 |
| ТК-13 | Гостевой домик | 11,42 | 0,04 | 0,04 | 0,238688 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-13 | ТК-14 | 58,6 | 0,069 | 0,069 | 0,188828 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0,0548514 | 0,0000056 |
| ТК-14 | Общежитие | 9,57 | 0,069 | 0,069 | 0,188828 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,0313438 | 0,0000009 |
| ТК-14 | Санпропускник | 44,73 | 0,069 | 0,069 | 0,188828 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0,0235076 | 0,0000043 |
| К-5 | Спальный корпус №4 | 35,51 | 0,04 | 0,04 | 0,238846 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| К-5 | ТК1 | 50,71 | 0,069 | 0,069 | 0,187379 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000049 |
| ТК1 | Спальный корпус №3 | 33,99 | 0,04 | 0,04 | 0,238836 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000026 |
| ТК1 | К-7 | 45,81 | 0,069 | 0,069 | 0,187379 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000044 |
| К-7 | Спальный корпус №2 | 32,3 | 0,05 | 0,05 | 0,219434 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| К-7 | К-8 | 53,04 | 0,05 | 0,05 | 0,219434 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000044 |
| ТК-4 | ТК-11 | 19 | 0,082 | 0,082 | 0,168563 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0,1998159 | 0,000002 |
| К-8 | Спальный корпус №1 | 18,72 | 0,04 | 0,04 | 0,238736 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| К-8 | К-9 | 48,1 | 0,05 | 0,05 | 0,219434 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000004 |
| К-9 | Спальный корпус №5 | 24,76 | 0,04 | 0,04 | 0,238776 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-4 | К-5 | 61,44 | 0,069 | 0,069 | 0,187379 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000059 |
| К-9 | К-10' | 40,95 | 0,05 | 0,05 | 0,219434 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000034 |
| К-10' | К-10 | 25,43 | 0,04 | 0,04 | 0,238839 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000019 |
| К-10 | Столовая | 9 | 0,04 | 0,04 | 0,238839 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-11 | ТК-12 | 139,36 | 0,069 | 0,069 | 0,188828 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0,1175387 | 0,0000133 |
| ТК-12 | Пристройка к столовой | 12,31 | 0,05 | 0,05 | 0,206383 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0482746 | 0,0000007 |
| ТК-12 | Хоз. корпус | 34,54 | 0,05 | 0,05 | 0,21901 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-12 | Спорткомплекс | 81,15 | 0,05 | 0,05 | 0,21901 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000067 |
| ТП-1 | уз1 | 537,43 | 0,1 | 0,1 | 0,15611 | 0,0000181 | 0,0000097 | 0,2241437 | 0,0000622 |

Таблица 6. Показатели надежности систем теплоснабжения Котельной п. Новый Путь ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

| **Наим. начала участка** | **Наим. конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тp-да, м** | **Внутренний диаметр обратного тр-да, м** | **Интенсивность восстановления, 1/ч** | **Интенсивность отказов, 1/(км\*ч)** | **Поток отказов, 1/ч** | **Относительное кол-во. отключ. нагрузки** | **Вероятность отказа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-4А | улица Дружбы,17 | 22,81 | 0,033 | 0,033 | 0,254803 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-4А | улица Дружбы,15 | 7,52 | 0,033 | 0,033 | 0,254803 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-5А | улица Дружбы,13 | 8,8 | 0,033 | 0,033 | 0,254732 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-5А | улица Дружбы,11 | 9,6 | 0,033 | 0,033 | 0,254732 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-7А | улица Дружбы,3 | 14,42 | 0,021 | 0,021 | 0,285607 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-7А | улица Дружбы,5 | 8,38 | 0,021 | 0,021 | 0,285607 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-8А | улица Дружбы,1 | 8,38 | 0,04 | 0,04 | 0,238668 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-20-1 | улица Гагарина,1 | 7,06 | 0,04 | 0,04 | 0,239388 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-1А | ТК-1-1 | 45,68 | 0,309 | 0,309 | 0,056658 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0,9363151 | 0,0000146 |
| ТК-1-1 | ТК-1-2 | 43,87 | 0,259 | 0,259 | 0,068654 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0,9363151 | 0,0000115 |
| ТК-1-1 | откл | 25,67 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п.Новый Путь | ТК-1-1 | 2,6 | 0,309 | 0,309 | 0,056658 | 0,0000181 | 0 | 0,9996303 | 0,0000008 |
| ТК-1-1 | ТК-1-2 | 2,82 | 0,309 | 0,309 | 0,056658 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0,9996303 | 0,0000009 |
| ТК-1-2 | ТК-1А | 43,31 | 0,309 | 0,309 | 0,056658 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0,9996303 | 0,0000138 |
| ТК-21-2 | улица Гагарина,3 | 7,22 | 0,04 | 0,04 | 0,239388 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-10 | Уз-13 | 10,81 | 0,1 | 0,1 | 0,148206 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| Уз-13 | Лесная улица,4 | 90,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218827 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000074 |
| ТК-33 | Майская улица,3 | 24,36 | 0,033 | 0,033 | 0,254818 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| ТК-22 | ТК-21 | 49,6 | 0,15 | 0,15 | 0,110998 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000081 |
| ТК-38 | ТК-39 | 52,53 | 0,069 | 0,069 | 0,186848 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000051 |
| ТК-7 | ТК-8 | 55,48 | 0,207 | 0,207 | 0,085541 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000117 |
| Уз-9 | Уз-6 | 52,5 | 0,082 | 0,082 | 0,168822 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000056 |
| ТК-40 | ТК-40А | 48,23 | 0,05 | 0,05 | 0,219532 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000004 |
| ТК-21 | улица Гагарина,7 | 9,62 | 0,04 | 0,04 | 0,238676 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| Уз-1 | улица Гагарина,2а | 23,06 | 0,04 | 0,04 | 0,239388 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| ТК-15А | ТК-15 | 32,11 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-15 | ТК-16 | 77,59 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-17 | ТК-18 | 46,18 | 0,125 | 0,125 | 0,127151 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0,0535187 | 0,0000066 |
| ТК-18 | Майская улица,24 | 27,32 | 0,069 | 0,069 | 0,18637 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000026 |
| ТК-39 | Майская улица,16 | 10,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218252 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-17 | Майская улица,25 | 70,4 | 0,069 | 0,069 | 0,186702 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000068 |
| ТК-8 | ТК-8А | 31,67 | 0,05 | 0,05 | 0,218471 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000026 |
| ТК-8 | ТК-8Б | 9,06 | 0,05 | 0,05 | 0,218471 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-8Б | улица Дружбы,8 | 6,62 | 0,021 | 0,021 | 0,285588 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-8Б | улица Дружбы,6 | 11,88 | 0,021 | 0,021 | 0,285588 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-8 | ТК-9 | 58,94 | 0,207 | 0,207 | 0,085541 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000124 |
| ТК-9 | улица Дружбы,7а | 32,33 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-9 | ТК-9Б | 9,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218249 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-9Б | улица Дружбы,2 | 13,06 | 0,021 | 0,021 | 0,285591 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-9Б | улица Дружбы,4 | 6,27 | 0,021 | 0,021 | 0,285591 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-21 | Уз-9 | 33,1 | 0,15 | 0,15 | 0,110998 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000054 |
| Уз-9 | улица Гагарина,6 | 2,95 | 0,05 | 0,05 | 0,2182 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-8 | Уз-9 | 43,22 | 0,15 | 0,15 | 0,110998 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,000007 |
| Уз-3 | Уз-8 | 50,68 | 0,125 | 0,125 | 0,126473 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000072 |
| Уз-3 | улица Гагарина,2 | 2,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218198 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-1 | Уз-3 | 28,36 | 0,15 | 0,15 | 0,111243 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000046 |
| ТК-15А | ТК-17 | 98,01 | 0,125 | 0,125 | 0,127151 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0,1573693 | 0,0000139 |
| ТК-17А | Майская улица,21 | 11,18 | 0,033 | 0,033 | 0,255083 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-9 | ТК-10 | 107,84 | 0,207 | 0,207 | 0,085541 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0 | 0,0000228 |
| ТК-17 | Майская улица,23 | 30,12 | 0,082 | 0,082 | 0,168649 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-17 | ТК-17А | 66,27 | 0,033 | 0,033 | 0,255083 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000047 |
| ТК-12 | ТК-15А | 81,75 | 0,15 | 0,15 | 0,111243 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0,1725735 | 0,0000133 |
| ТК-15А | улица Гагарина,1а | 13,06 | 0,04 | 0,04 | 0,238699 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-10 | уз1 | 58,01 | 0,15 | 0,15 | 0,111243 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000094 |
| уз1 | ТК-12 | 32,06 | 0,15 | 0,15 | 0,111243 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0,1725735 | 0,0000052 |
| уз1 | Уз-1 | 97,84 | 0,15 | 0,15 | 0,111243 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000159 |
| ТК-40А | ТК-41-1 | 43,75 | 0,05 | 0,05 | 0,219532 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000036 |
| ТК-40А | Майская улица,15 | 12,69 | 0,04 | 0,04 | 0,238697 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-41-1 | ТК-41 | 3,97 | 0,04 | 0,04 | 0,238695 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-41 | Майская улица,17 | 8,41 | 0,04 | 0,04 | 0,238695 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| Уз-8 | улица Гагарина,4 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,218201 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-42-1 | Майская улица,19 | 12,51 | 0,04 | 0,04 | 0,238695 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Уз-8 | улица Гагарина,5 | 44,1 | 0,033 | 0,033 | 0,254885 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000031 |
| Уз-1 | Уз-2 | 28,15 | 0,04 | 0,04 | 0,239388 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| Уз-2 | ТК-21-2 | 31,54 | 0,04 | 0,04 | 0,239388 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000024 |
| Уз-2 | ТК-20-1 | 20,85 | 0,04 | 0,04 | 0,239388 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-41-1 | ТК-42-1 | 47,77 | 0,05 | 0,05 | 0,219532 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000039 |
| ТК-42 | Лесная улица,11 | 12,67 | 0,04 | 0,04 | 0,238696 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-42 | ТК-43 | 29,43 | 0,05 | 0,05 | 0,219253 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-43 | Лесная улица,9 | 11,5 | 0,033 | 0,033 | 0,254692 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-43 | ТК-44 | 29,19 | 0,05 | 0,05 | 0,219253 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-44 | Лесная улица,7 | 12,93 | 0,033 | 0,033 | 0,2547 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-44 | ТК-45 | 28,88 | 0,05 | 0,05 | 0,219253 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-45 | Лесная улица,5 | 16,2 | 0,04 | 0,04 | 0,23872 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-47 | Лесная улица,1 | 11,62 | 0,04 | 0,04 | 0,23869 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-45 | ТК-46 | 32,36 | 0,05 | 0,05 | 0,219253 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| ТК-46 | Лесная улица,3 | 12,79 | 0,04 | 0,04 | 0,238697 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-46 | ТК-47 | 29,47 | 0,05 | 0,05 | 0,219253 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-1А | ТК-42 | 296,63 | 0,082 | 0,082 | 0,170737 | 0,0000181 | 0,0000054 | 0 | 0,0000314 |
| ТК-1-2 | ТК-1 | 161,52 | 0,259 | 0,259 | 0,068654 | 0,0000181 | 0,0000029 | 0,9363151 | 0,0000425 |
| ТК-27 | улица Гагарина,16 | 11,46 | 0,069 | 0,069 | 0,186248 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-27 | Уз-10 | 38,12 | 0,1 | 0,1 | 0,148691 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000046 |
| Уз-10 | улица Гагарина,14 | 12,16 | 0,04 | 0,04 | 0,238693 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-29 | улица Гагарина,15 | 18,64 | 0,033 | 0,033 | 0,254734 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-29 | ТК-30 | 13,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218456 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-30 | улица Гагарина,17 | 25,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218456 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| ТК-24 | улица Гагарина,13 | 10,03 | 0,05 | 0,05 | 0,218251 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-24 | ТК-23 | 48,41 | 0,15 | 0,15 | 0,110998 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000079 |
| ТК-23 | улица Гагарина,11 | 15,41 | 0,05 | 0,05 | 0,21829 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-23 | ТК-22 | 44,71 | 0,15 | 0,15 | 0,110998 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000073 |
| ТК-22 | улица Гагарина,9 | 10,43 | 0,033 | 0,033 | 0,254685 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-2 | ТК-28 | 82,7 | 0,125 | 0,125 | 0,126704 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000118 |
| ТК-28 | улица Гагарина,18 | 16,72 | 0,04 | 0,04 | 0,238723 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-28 | ТК-27 | 36,43 | 0,1 | 0,1 | 0,148691 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000044 |
| ТК-1 | ТК-2 | 139,26 | 0,259 | 0,259 | 0,068654 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0 | 0,0000366 |
| ТК-1 | ТК-1Б | 60,38 | 0,207 | 0,207 | 0,085541 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000127 |
| ТК-1Б | улица Дружбы,26 | 8,2 | 0,033 | 0,033 | 0,254672 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-1Б | ТК-4 | 43,54 | 0,207 | 0,207 | 0,085541 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000092 |
| ТК-4 | ТК-4Б | 9,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218461 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-4Б | улица Дружбы,22 | 9,07 | 0,033 | 0,033 | 0,254746 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-4Б | улица Дружбы,24 | 11,58 | 0,033 | 0,033 | 0,254746 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-4 | ТК-4А | 30,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218461 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-3 | ТК-32 | 66,88 | 0,1 | 0,1 | 0,148632 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000081 |
| ТК-32 | Майская улица,2 | 8,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218402 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-32 | Майская улица,1 | 22,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218402 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-32 | ТК-33 | 43,07 | 0,082 | 0,082 | 0,170023 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000046 |
| ТК-33 | Майская улица,4 | 8,54 | 0,033 | 0,033 | 0,254818 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-33 | ТК-34 | 40,06 | 0,082 | 0,082 | 0,170023 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000043 |
| ТК-34 | Майская улица,6 | 6,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218227 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-34 | ТК-35 | 44,41 | 0,082 | 0,082 | 0,170023 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000047 |
| ТК-35 | Майская улица,8 | 8,84 | 0,04 | 0,04 | 0,238671 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-35 | ТК-36 | 29,22 | 0,082 | 0,082 | 0,170023 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-36 | Майская улица,10 | 8,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218241 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-36 | ТК-37 | 49,44 | 0,082 | 0,1 | 0,170023 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000053 |
| ТК-37 | Майская улица,12 | 10,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218256 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-37 | ТК-38 | 36,77 | 0,069 | 0,069 | 0,186848 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000036 |
| ТК-38 | Майская улица,14 | 8,36 | 0,05 | 0,05 | 0,219532 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-38 | ТК-40 | 14,56 | 0,05 | 0,05 | 0,219532 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-4 | ТК-5 | 58,34 | 0,207 | 0,207 | 0,085541 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000123 |
| ТК-5 | ТК-5А | 30,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218463 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-5 | ТК-5Б | 9,26 | 0,05 | 0,05 | 0,218463 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-5Б | улица Дружбы,18 | 7,69 | 0,033 | 0,033 | 0,254724 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-5Б | улица Дружбы,20 | 9,36 | 0,033 | 0,033 | 0,254724 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-5 | ТК-6 | 54,39 | 0,207 | 0,207 | 0,085541 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000115 |
| ТК-6 | ТК-6Б | 9,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218435 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-6Б | улица Дружбы,14 | 8,91 | 0,033 | 0,033 | 0,254723 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-6Б | улица Дружбы,16 | 7,87 | 0,033 | 0,033 | 0,254723 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-6 | ТК-6А | 26,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218435 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-6А | улица Дружбы,7 | 9,34 | 0,04 | 0,04 | 0,238729 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-6А | улица Дружбы,9 | 8,35 | 0,04 | 0,04 | 0,238729 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-6 | ТК-7 | 60,07 | 0,207 | 0,207 | 0,085541 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000127 |
| ТК-7 | ТК-7А | 33,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218485 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-7 | ТК-7Б | 8,88 | 0,05 | 0,05 | 0,218485 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-7Б | улица Дружбы,10 | 8,71 | 0,033 | 0,033 | 0,254675 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-7Б | улица Дружбы,12 | 9,17 | 0,021 | 0,021 | 0,285548 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| Уз-10 | Уз-11 | 18,35 | 0,125 | 0,125 | 0,126306 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000026 |
| Уз-11 | ТК-29 | 9,27 | 0,125 | 0,125 | 0,126306 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,0265526 | 0,0000013 |
| Уз-11 | ТК-24 | 43,61 | 0,15 | 0,15 | 0,110998 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000071 |
| Уз-6 | улица Гагарина,8 | 2,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218812 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| Уз-6 | Уз-5 | 46,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218812 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000038 |
| Уз-5 | улица Гагарина,10 | 3,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218812 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| Уз-5 | улица Гагарина,12 | 36,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218812 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000003 |
| ТК-40 | Майская улица,13 | 23,81 | 0,04 | 0,04 | 0,238769 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-40 | Уз-7 | 25,17 | 0,05 | 0,05 | 0,219532 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| Уз-7 | Майская улица,11 | 16,23 | 0,04 | 0,04 | 0,23872 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-2 | ТК-3 | 93,41 | 0,207 | 0,207 | 0,083156 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0,1318892 | 0,0000203 |
| ТК-28 | Уз-12 | 17,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218439 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| Уз-12 | улица Гагарина19 | 18,63 | 0,05 | 0,05 | 0,218439 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |

Таблица 7. Показатели надежности систем теплоснабжения Котельной п. Тартат ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

| **Наим. начала участка** | **Наим. конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тp-да, м** | **Внутренний диаметр обратного тр-да, м** | **Интенсивность восстановления, 1/ч** | **Интенсивность отказов, 1/(км\*ч)** | **Поток отказов, 1/ч** | **Относительное кол-во. отключ. нагрузки** | **Вероятность отказа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-45 | ТК-46 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,218969 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-43 | ТК-44 | 33,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218969 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-44 | ТК-45 | 32 | 0,05 | 0,05 | 0,218969 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000026 |
| ТК-54 | Вокзальная улица 19 | 9 | 0,05 | 0,05 | 0,218563 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| тк-1 | ТК-30 | 85,54 | 0,1 | 0,1 | 0,151449 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000102 |
| ТК-30 | тк-2 | 63,64 | 0,1 | 0,1 | 0,151449 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000076 |
| тк-2 | Уз-15 | 8,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218279 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| Уз-15 | улица Разина 7 | 5,69 | 0,05 | 0,05 | 0,218279 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-30 | Вокзальная улица 2 | 7,25 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тк-3 | тк-1 | 53,06 | 0,1 | 0,1 | 0,151449 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000063 |
| тк-1 | Вокзальная улица 4А | 16,89 | 0,05 | 0,05 | 0,2183 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-8 | ТК-14 | 37,72 | 0,069 | 0,069 | 0,18645 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000037 |
| ТК-8 | ТК-9 | 49,98 | 0,05 | 0,05 | 0,219024 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000041 |
| ТК-8 | улица 40 лет Октября 3 | 31,85 | 0,05 | 0,05 | 0,219024 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000026 |
| ТК-8 | тк-4 | 30,37 | 0,1 | 0,1 | 0,150241 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000037 |
| тк-2 | ТК-31 | 92,26 | 0,1 | 0,1 | 0,151449 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,000011 |
| тк-4 | ТК-8 | 28,89 | 0,1 | 0,1 | 0,150241 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000035 |
| ТК-21 | ТК-23 | 62,8 | 0,15 | 0,15 | 0,113306 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0,6765385 | 0,00001 |
| ТК-24 | ТК-22 | 32 | 0,1 | 0,1 | 0,148367 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000039 |
| ТК-21 | ТК-50 | 133,8 | 0,05 | 0,05 | 0,219748 | 0,0000181 | 0,0000024 | 0 | 0,000011 |
| ТК-19 | улица 40 лет Октября 12 | 24 | 0,05 | 0,05 | 0,219748 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000002 |
| Котельная п.Тартат | ТК-1 | 12 | 0,15 | 0,15 | 0,113306 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,9996763 | 0,0000019 |
| ТК-1 | ТК-21 | 32 | 0,15 | 0,15 | 0,113306 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0,7449776 | 0,0000051 |
| ТК-21 | ТК-20 | 15,6 | 0,05 | 0,05 | 0,219748 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-20 | ТК-19 | 39,5 | 0,05 | 0,05 | 0,219748 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-19 | улица 40 лет Октября 14 | 4,96 | 0,04 | 0,04 | 0,238646 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-22 | Больничная улица 1 | 9 | 0,04 | 0,04 | 0,238672 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-20 | улица 40 лет Октября 16 | 4,57 | 0,04 | 0,04 | 0,238643 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-1 | ТК-1\* | 5,73 | 0,15 | 0,15 | 0,113306 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0,2546987 | 0,0000009 |
| ТК-1\* | ТК-2 | 27,6 | 0,1 | 0,1 | 0,150241 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000033 |
| ТК-2 | улица 40 лет Октября 17 | 10,2 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-2 | ТК-3 | 34,4 | 0,1 | 0,1 | 0,150241 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000041 |
| ТК-3 | улица 40 лет Октября 15 | 14,4 | 0,05 | 0,05 | 0,218282 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-3 | ТК-4 | 24,5 | 0,1 | 0,1 | 0,150241 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-4 | улица 40 лет Октября 13 | 13,9 | 0,04 | 0,04 | 0,238704 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-4 | Уз-3 | 60,92 | 0,1 | 0,1 | 0,150241 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000073 |
| ТК-39 | ТК-40 | 44,7 | 0,15 | 0,15 | 0,113306 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0,187939 | 0,0000071 |
| ТК-40 | П-3 | 25,2 | 0,05 | 0,05 | 0,218858 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| П-3 | Вокзальная улица 25 | 9,43 | 0,05 | 0,05 | 0,218858 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| П-3 | Вокзальная улица 23 | 9,01 | 0,05 | 0,05 | 0,218858 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-48 | улица Куйбышева 52 | 4,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218858 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-48 | улица Куйбышева 50 | 9,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218858 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| Уз-1 | Вокзальная улица 28 | 10,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218391 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Уз-1 | Вокзальная улица 30 | 15,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218391 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-41 | Уз-1 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,218391 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-40 | ТК-41 | 13,46 | 0,15 | 0,15 | 0,113306 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,1363831 | 0,0000021 |
| ТК-41 | ТК-42 | 44,2 | 0,1 | 0,1 | 0,148964 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000054 |
| ТК-42 | Вокзальная улица 34 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,218208 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-42 | ТК-43 | 66,03 | 0,1 | 0,1 | 0,148964 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,000008 |
| ТК-43 | Вокзальная улица 32 | 3,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218969 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-44 | Вокзальная улица 36 | 3,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218969 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-45 | Вокзальная улица 38 | 3,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218969 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-46 | Вокзальная улица 40 | 3,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218969 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-24 | Больничная улица 3 | 9 | 0,033 | 0,033 | 0,254677 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-38 | Уз-2 | 4 | 0,04 | 0,04 | 0,238813 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| П-3 | ТК-48 | 36,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218858 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000003 |
| ТК-39 | ТК-49 | 31,2 | 0,05 | 0,05 | 0,218438 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000026 |
| ТК-49 | Вокзальная улица 21 | 4,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218438 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-38 | ТК-39 | 6 | 0,15 | 0,15 | 0,113306 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0,1999515 | 0,000001 |
| Уз-2 | Вокзальная улица 24 | 12,28 | 0,04 | 0,04 | 0,238813 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Уз-2 | Вокзальная улица 26 | 14,1 | 0,04 | 0,04 | 0,238813 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-50 | улица Куйбышева 48 | 4,8 | 0,05 | 0,05 | 0,219748 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-26 | ТК-24 | 27,5 | 0,069 | 0,069 | 0,186371 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000027 |
| ТК-53 | ТК-54 | 44,53 | 0,05 | 0,05 | 0,218563 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000037 |
| ТК-53 | ТК-38 | 64 | 0,15 | 0,15 | 0,113306 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0,2209783 | 0,0000102 |
| ТК-23 | Уз-4 | 23,94 | 0,05 | 0,05 | 0,22115 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000002 |
| П-1 | П-2 | 51,2 | 0,15 | 0,15 | 0,113306 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0,299725 | 0,0000082 |
| ТК-14 | ТК-13 | 12,34 | 0,05 | 0,05 | 0,219626 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-13 | улица 40 лет Октября 4 | 7,5 | 0,05 | 0,05 | 0,219626 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-14 | ТК-15 | 7,03 | 0,05 | 0,05 | 0,219626 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-15 | улица 40 лет Октября 6 | 6,75 | 0,05 | 0,05 | 0,219626 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-15 | ТК-16 | 43,82 | 0,05 | 0,05 | 0,219626 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000036 |
| ТК-16 | улица 40 лет Октября 8 | 5,74 | 0,05 | 0,05 | 0,219626 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-16 | ТК-17 | 26,39 | 0,05 | 0,05 | 0,219626 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| Уз-3 | ТК-6 | 22 | 0,1 | 0,1 | 0,150241 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000026 |
| Уз-3 | ТК-5 | 13,6 | 0,04 | 0,04 | 0,238733 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-5 | улица 40 лет Октября 11 | 4,65 | 0,04 | 0,04 | 0,238733 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Уз-4 | Вокзальная улица 17 | 4,33 | 0,033 | 0,033 | 0,254649 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| Уз-4 | Уз-6 | 32,91 | 0,05 | 0,05 | 0,22115 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| Уз-6 | Вокзальная улица 15 | 5,3 | 0,05 | 0,05 | 0,22115 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| Уз-6 | Уз-8 | 31,11 | 0,05 | 0,05 | 0,22115 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000025 |
| Уз-8 | Вокзальная улица 13 | 5,98 | 0,05 | 0,05 | 0,22115 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Уз-8 | Уз-9 | 33,82 | 0,05 | 0,05 | 0,22115 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| Уз-9 | Вокзальная улица 11 | 6,39 | 0,05 | 0,05 | 0,22115 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Уз-9 | ТК-32 | 20,12 | 0,05 | 0,05 | 0,22115 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-32 | Станционная улица 1 | 33,69 | 0,05 | 0,05 | 0,22115 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-32 | ТК-33 | 36,4 | 0,05 | 0,05 | 0,22115 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000003 |
| ТК-30 | Вокзальная улица 1Б | 14,34 | 0,05 | 0,05 | 0,218282 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-51 | Вокзальная улица 14 | 11,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218602 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-10 | улица 40 лет Октября 1А | 6,5 | 0,05 | 0,05 | 0,219024 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-9 | ТК-10 | 22,8 | 0,05 | 0,05 | 0,219024 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-9 | улица 40 лет Октября 1 | 6,5 | 0,05 | 0,05 | 0,219024 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-7 | ТК-8 | 24,4 | 0,1 | 0,1 | 0,150241 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-7 | улица 40 лет Октября 9А | 6,1 | 0,069 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-6 | ТК-7 | 22,4 | 0,1 | 0,1 | 0,150241 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000027 |
| ТК-13 | ТК-12 | 32,85 | 0,05 | 0,05 | 0,219626 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| ТК-12 | улица 40 лет Октября 2 | 7,24 | 0,05 | 0,05 | 0,219626 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-12 | ТК-11 | 37,22 | 0,05 | 0,05 | 0,219626 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-35 | Вокзальная улица 1А | 8,2 | 0,04 | 0,04 | 0,238667 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Уз-13 | ТК-35 | 26,4 | 0,05 | 0,05 | 0,22115 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| Уз-13 | Вокзальная улица 1 | 1,6 | 0,04 | 0,04 | 0,238624 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| Уз-12 | Уз-13 | 36,8 | 0,05 | 0,05 | 0,22115 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000003 |
| Уз-12 | Вокзальная улица 3 | 1,6 | 0,04 | 0,04 | 0,238624 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-27 | Уз-0 | 15,2 | 0,1 | 0,1 | 0,151449 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-36 | Станционная улица 10 | 7,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218235 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| П-2 | ТК-51 | 35,5 | 0,05 | 0,05 | 0,218602 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-51 | Вокзальная улица 12 | 11,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218602 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-31 | улица 40 лет Октября 2Б | 19,22 | 0,05 | 0,05 | 0,21849 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-31 | улица 40 лет Октября 1Б | 24,2 | 0,05 | 0,05 | 0,21849 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000002 |
| ТК-34 | Вокзальная улица 5 | 1,6 | 0,04 | 0,04 | 0,238624 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-47 | Вокзальная улица 7 | 1,6 | 0,04 | 0,04 | 0,238624 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000001 |
| ТК-17 | улица 40 лет Октября 10 | 5,96 | 0,05 | 0,05 | 0,219626 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-11 | улица 40 лет Октября 2А | 8,03 | 0,05 | 0,05 | 0,219626 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| Уз-7 | улица 40 лет Октября 7 | 7,76 | 0,05 | 0,05 | 0,21863 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Уз-5 | улица 40 лет Октября 9 | 7,27 | 0,05 | 0,05 | 0,21863 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Уз-0 | Вокзальная улица 10 | 9,95 | 0,05 | 0,05 | 0,218251 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-33 | Станционная улица 2 | 23,3 | 0,04 | 0,04 | 0,238766 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-34 | Уз-12 | 32,5 | 0,05 | 0,05 | 0,22115 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| ТК-47 | ТК-34 | 31,8 | 0,05 | 0,05 | 0,22115 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000026 |
| Уз-11 | ТК-47 | 23,4 | 0,05 | 0,05 | 0,22115 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-33 | Уз-11 | 29 | 0,05 | 0,05 | 0,22115 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000024 |
| Уз-11 | Вокзальная улица 9 | 3,6 | 0,04 | 0,04 | 0,238637 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| П-2 | ТК-27 | 106,8 | 0,15 | 0,15 | 0,113306 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0,2824335 | 0,000017 |
| ТК-27 | ТК-29 | 4,68 | 0,069 | 0,069 | 0,187114 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-29 | ТК-36 | 119,1 | 0,069 | 0,069 | 0,187114 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0 | 0,0000115 |
| Уз-0 | тк-3 | 119,5 | 0,1 | 0,1 | 0,151449 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0 | 0,0000143 |
| тк-4 | Уз-5 | 16,2 | 0,05 | 0,05 | 0,21863 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-23 | ТК-2 | 55 | 0,15 | 0,15 | 0,113306 | 0,0000181 | 0,000001 | 0,5926485 | 0,0000088 |
| ТК-2 | ТК-37 | 58,64 | 0,15 | 0,15 | 0,113306 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0,2641972 | 0,0000093 |
| ТК-37 | Уз-14 | 4 | 0,04 | 0,04 | 0,238763 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-52 | Вокзальная улица 18 | 11,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218635 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-52 | Вокзальная улица 16 | 11,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218635 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| П-1 | ТК-52 | 40,2 | 0,05 | 0,05 | 0,218635 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000033 |
| Уз-14 | Вокзальная улица 20 | 7 | 0,04 | 0,04 | 0,238763 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Уз-14 | Вокзальная улица,22 | 11,79 | 0,04 | 0,04 | 0,238763 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-2 | П-1 | 68,3 | 0,15 | 0,15 | 0,113306 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0,3284513 | 0,0000109 |
| ТК-23 | ТК-26 | 10,5 | 0,1 | 0,1 | 0,148203 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-26 | Больничная улица 5 | 9 | 0,033 | 0,033 | 0,254677 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-37 | ТК-53 | 8,67 | 0,15 | 0,15 | 0,113306 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,2349231 | 0,0000014 |
| тк-4 | Уз-7 | 31,56 | 0,05 | 0,05 | 0,21863 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000026 |

Таблица 8. Показатели надежности систем теплоснабжения Котельной №2 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

| **Наим. начала участка** | **Наим. конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тp-да, м** | **Внутренний диаметр обратного тр-да, м** | **Интенсивность восстановления, 1/ч** | **Интенсивность отказов, 1/(км\*ч)** | **Поток отказов, 1/ч** | **Относительное кол-во. отключ. нагрузки** | **Вероятность отказа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-36 | ТК-2 | 343,55 | 0,207 | 0,207 | 0,085527 | 0,0000181 | 0,0000062 | 0,0282029 | 0,0000724 |
| ТК-24 | ТК-36 | 266,17 | 0,259 | 0,259 | 0,069128 | 0,0000181 | 0,0000048 | 0,0282029 | 0,0000694 |
| М1ТК-1 | Уз-18 | 195,44 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000035 | 0 | 0,0000489 |
| М1ТК-2 | Уз-10 | 220,49 | 0,207 | 0,207 | 0,085407 | 0,0000181 | 0,000004 | 0 | 0,0000466 |
| М2ТК-11 | ТК-24 | 212,38 | 0,207 | 0,207 | 0,083841 | 0,0000181 | 0,0000038 | 0 | 0,0000457 |
| ТК-24 | М2ТК-13 | 170,76 | 0,259 | 0,259 | 0,069128 | 0,0000181 | 0,0000031 | 0 | 0,0000445 |
| М2ТК-6 | М1ТК-7 | 142,35 | 0,259 | 0,259 | 0,06846 | 0,0000181 | 0,0000026 | 0 | 0,0000375 |
| Уз-10 | ТК-1 | 168,89 | 0,207 | 0,207 | 0,085407 | 0,0000181 | 0,0000031 | 0 | 0,0000357 |
| ТК-51 | ТК-11 | 220,18 | 0,15 | 0,15 | 0,11137 | 0,0000181 | 0,000004 | 0 | 0,0000357 |
| Уз-2 | Уз-5 | 126,67 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000023 | 0 | 0,0000317 |
| М2ТК-3 | М2ТК-5 | 119,36 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0,0461892 | 0,0000299 |
| ТК-8 | ТК-2 | 224,4 | 0,1 | 0,1 | 0,154251 | 0,0000181 | 0,0000041 | 0 | 0,0000262 |
| ТК-5 | Строительная улица,6 | 213,05 | 0,1 | 0,1 | 0,150449 | 0,0000181 | 0,0000038 | 0 | 0,0000255 |
| М2ТК-1 | М2ТК-2 | 92,52 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0,0461892 | 0,0000232 |
| М2ТК-19 | Уз-12 | 139,56 | 0,15 | 0,15 | 0,110488 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0 | 0,0000228 |
| ТК-32 | М2ТК-6 | 68,52 | 0,309 | 0,309 | 0,056874 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000217 |
| ТК-8А | ТК-9 | 123,31 | 0,15 | 0,15 | 0,110935 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0,0084902 | 0,00002 |
| ТК-1 | ТК-37 | 87,46 | 0,207 | 0,207 | 0,085407 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000185 |
| ТК-6 | Войсковая части 3476 | 157,8 | 0,1 | 0,1 | 0,154202 | 0,0000181 | 0,0000029 | 0 | 0,0000185 |
| ТК-28 | Кировская улица,15 | 148,37 | 0,1 | 0,1 | 0,149257 | 0,0000181 | 0,0000027 | 0 | 0,0000179 |
| ТК-1 | ТК-2 | 123,56 | 0,125 | 0,125 | 0,127298 | 0,0000181 | 0,0000022 | 0 | 0,0000175 |
| Уз-18 | Уз-2 | 69,66 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000174 |
| Уз-5 | Уз-6 | 69,23 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000173 |
| ТК-1 | ТК-2 | 117,4 | 0,125 | 0,125 | 0,126956 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0 | 0,0000167 |
| М2ТК-1 | ТК-50 | 117,66 | 0,125 | 0,125 | 0,126958 | 0,0000181 | 0,0000021 | 0,1011927 | 0,0000167 |
| Уз-24 | ТК-6 | 139,47 | 0,1 | 0,1 | 0,154202 | 0,0000181 | 0,0000025 | 0 | 0,0000163 |
| ТК-41 | ТК-47 | 97,82 | 0,15 | 0,15 | 0,109868 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000161 |
| ТК-7 | Уз-26 | 95,35 | 0,15 | 0,15 | 0,109852 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000157 |
| Уз-1 | ТК-2 | 111,93 | 0,125 | 0,125 | 0,128189 | 0,0000181 | 0,000002 | 0 | 0,0000157 |
| ТК-28 | ТК-51 | 96,14 | 0,15 | 0,15 | 0,11137 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000156 |
| М1ТК-7 | М1ТК-8 | 58,15 | 0,259 | 0,259 | 0,06846 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000153 |
| ТК-37 | ТК-31 | 48,03 | 0,309 | 0,309 | 0,056874 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000152 |
| Уз-17 | ТК-30 | 87,76 | 0,15 | 0,15 | 0,110901 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0,0011852 | 0,0000143 |
| ТК-25 | Лесная улица 10 | 132,64 | 0,082 | 0,082 | 0,169446 | 0,0000181 | 0,0000024 | 0 | 0,0000141 |
| ТК-47 | ТК-28 | 64,13 | 0,207 | 0,207 | 0,082988 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000139 |
| ТК-1 | ТК-1 | 51,51 | 0,259 | 0,259 | 0,06846 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000136 |
| ТК-11 | ТК-7 | 95,65 | 0,125 | 0,125 | 0,126798 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000136 |
| ТК-3 | ТК-5 | 96,24 | 0,125 | 0,125 | 0,128189 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0 | 0,0000135 |
| М2ТК-1 | ТК-29 | 82,93 | 0,15 | 0,15 | 0,110901 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0,0011852 | 0,0000135 |
| ТК-6 | ТК-6А | 62,91 | 0,207 | 0,207 | 0,085527 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0,0088458 | 0,0000133 |
| ТК-29 | Уз-17 | 77,94 | 0,15 | 0,15 | 0,110901 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0,0011852 | 0,0000127 |
| ТК-4 | ТК-3 | 76,48 | 0,15 | 0,15 | 0,109724 | 0,0000181 | 0,0000014 | 0 | 0,0000126 |
| ТК-2 | ТК-5 | 59,19 | 0,207 | 0,207 | 0,085527 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0,0088458 | 0,0000125 |
| М1ТК-2 | ТК-8 | 102,92 | 0,1 | 0,1 | 0,149007 | 0,0000181 | 0,0000019 | 0,0037498 | 0,0000125 |
| Уз-7 | М1ТК-2 | 47,87 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000012 |
| ТК-4 | п. Подгорный, Лесная ул., 5, МБОУ Школа № 104 | 95,98 | 0,1 | 0,1 | 0,149219 | 0,0000181 | 0,0000017 | 0,0290878 | 0,0000116 |
| М2ТК-9 | М2ТК-10 | 46,52 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000116 |
| ТК-4 | ТК-5 | 43,2 | 0,259 | 0,259 | 0,06715 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0,0276268 | 0,0000116 |
| Котельная п. Подгорный | М2ТК-1 | 45,36 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0,9997864 | 0,0000114 |
| М1ТК-8 | ТК-1 | 40,64 | 0,259 | 0,259 | 0,06846 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000107 |
| ТК-4 | ТК-48 | 100,01 | 0,082 | 0,082 | 0,169929 | 0,0000181 | 0,0000018 | 0 | 0,0000106 |
| М2ТК-6 | ТК-4 | 63,87 | 0,15 | 0,15 | 0,110002 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000105 |
| М2ТК-15 | ТК-1 | 64,64 | 0,15 | 0,15 | 0,110991 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000105 |
| ТК-21 | Строительная улица 21 | 85,71 | 0,1 | 0,1 | 0,148857 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000104 |
| ТК-1 | ТК-5 | 62,26 | 0,15 | 0,15 | 0,110991 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000101 |
| ТК-1 | ТК-5 | 81,99 | 0,1 | 0,1 | 0,150449 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000098 |
| ТК-50 | Боровая улица,1 | 88,18 | 0,082 | 0,082 | 0,169099 | 0,0000181 | 0,0000016 | 0 | 0,0000094 |
| М2ТК-7 | Детский сад №31 | 84,55 | 0,082 | 0,082 | 0,169071 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,000009 |
| ТК-48 | Кировская улица,9а | 84,27 | 0,082 | 0,082 | 0,169929 | 0,0000181 | 0,0000015 | 0 | 0,0000089 |
| ТК-4 | ТК-5 | 53,65 | 0,15 | 0,15 | 0,110002 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000088 |
| ТК-31 | ТК-32 | 27,83 | 0,309 | 0,309 | 0,056874 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000088 |
| ТК-6 | ТК-9 | 71,39 | 0,1 | 0,1 | 0,149425 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000086 |
| ТК-6А | ТК-45 | 52,15 | 0,15 | 0,15 | 0,110935 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0,0084902 | 0,0000085 |
| ТК-2 | Лесная улица 14 | 70,58 | 0,1 | 0,1 | 0,154251 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000083 |
| ТК-50 | ТК-49 | 67,92 | 0,1 | 0,1 | 0,148767 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000082 |
| ТК-2 | ТК-3 | 65,46 | 0,1 | 0,1 | 0,148622 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000079 |
| ТК-5 | ТК-8 | 64,98 | 0,1 | 0,1 | 0,154251 | 0,0000181 | 0,0000012 | 0 | 0,0000076 |
| ТК-42 | ТК-46 | 62,03 | 0,1 | 0,1 | 0,148595 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000075 |
| ТК-3 | ТК-4 | 69,34 | 0,082 | 0,082 | 0,169163 | 0,0000181 | 0,0000013 | 0 | 0,0000074 |
| ТК-8 | ТК-8А | 45,7 | 0,15 | 0,15 | 0,110935 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0,0084902 | 0,0000074 |
| ТК-2 | Лесная улица 15 | 62,41 | 0,1 | 0,1 | 0,154251 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000073 |
| М2ТК-5 | М2ТК-6 | 28,83 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0,0457394 | 0,0000072 |
| ТК-5 | ТК-4 | 44,31 | 0,15 | 0,15 | 0,110991 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000072 |
| М2ТК-14 | М2ТК-15 | 48,89 | 0,125 | 0,125 | 0,126658 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000007 |
| ТК-47 | Уз-15 | 55,54 | 0,1 | 0,1 | 0,148904 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000067 |
| М2ТК-8 | М2ТК-9 | 26,92 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000067 |
| ТК-6 | ТК-7 | 54,41 | 0,1 | 0,1 | 0,148924 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000066 |
| ТК-5 | ТК-6 | 31,04 | 0,207 | 0,207 | 0,085527 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0,0088458 | 0,0000065 |
| ТК-1Б | ТК-1В | 62 | 0,082 | 0,082 | 0,170965 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0,0033543 | 0,0000065 |
| ТК-2 | ТК-3 | 45,3 | 0,125 | 0,125 | 0,128189 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000064 |
| М2ТК-1 | М1ТК-1 | 25,76 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000064 |
| ТК-1 | ТК-2 | 51,03 | 0,1 | 0,1 | 0,148991 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000062 |
| М2ТК-13 | М2ТК-14 | 36,9 | 0,15 | 0,15 | 0,109457 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000061 |
| ТК-1 | ТК-1 | 36,8 | 0,15 | 0,15 | 0,109456 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000061 |
| ТК-7 | ТК-8 | 50,58 | 0,1 | 0,1 | 0,148924 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000061 |
| ТК-1 | Строительная улица 8 | 56,35 | 0,082 | 0,082 | 0,168852 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,000006 |
| ТК-4 | ТК-5 | 50,97 | 0,1 | 0,1 | 0,154251 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,000006 |
| Уз-6 | Уз-7 | 23,49 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000059 |
| ТК-2 | ТК-4 | 40,66 | 0,125 | 0,125 | 0,127298 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000058 |
| ТК-2 | ТК-3 | 47,8 | 0,1 | 0,1 | 0,148991 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000058 |
| ТК-3 | ТК-2 | 35,85 | 0,15 | 0,15 | 0,110991 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000058 |
| ТК-4 | ТК-3 | 35,01 | 0,15 | 0,15 | 0,110991 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000057 |
| ТК-4 | ТК-25 | 47,44 | 0,1 | 0,1 | 0,149219 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000057 |
| ТК-2 | ТК-3 | 52,94 | 0,082 | 0,082 | 0,168895 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000057 |
| М2ТК-18 | М2ТК-19 | 33,41 | 0,15 | 0,15 | 0,110488 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000055 |
| ТК-18 | ТК-4 | 25,36 | 0,207 | 0,207 | 0,082768 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0,0313065 | 0,0000055 |
| Уз-1 | ТК-22 | 50,92 | 0,082 | 0,082 | 0,168851 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000054 |
| ТК-45 | ТК-8 | 32,4 | 0,15 | 0,15 | 0,110935 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0,0084902 | 0,0000053 |
| ТК-4 | Уз-24 | 44,94 | 0,1 | 0,1 | 0,154202 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000053 |
| ТК-5 | ТК-6 | 24,19 | 0,207 | 0,207 | 0,082762 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0,023947 | 0,0000053 |
| ТК-3 | ТК-4 | 42,6 | 0,1 | 0,1 | 0,148738 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000052 |
| М2ТК-7 | М2ТК-8 | 20,65 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000052 |
| ТК-8 | ТК-9 | 61,45 | 0,05 | 0,05 | 0,21878 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000051 |
| ТК-23 | Кировская улица,11б | 59,66 | 0,05 | 0,05 | 0,219143 | 0,0000181 | 0,0000011 | 0 | 0,0000049 |
| М2ТК-8 | ТК-3 | 38,17 | 0,1 | 0,1 | 0,148738 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000046 |
| ТК-39 | ТК-42 | 32,6 | 0,125 | 0,125 | 0,126505 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0,0041713 | 0,0000046 |
| ТК-1 | ТК-28 | 14,14 | 0,309 | 0,309 | 0,056316 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000045 |
| ТК-4 | ТК-5 | 37,04 | 0,1 | 0,1 | 0,148951 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000045 |
| ТК-3 | ТК-4 | 53,45 | 0,05 | 0,05 | 0,219117 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000044 |
| М2ТК-2 | М2ТК-3 | 17,11 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0,0461892 | 0,0000043 |
| ТК-46 | Кировская улица,20 | 52,68 | 0,05 | 0,05 | 0,218709 | 0,0000181 | 0,000001 | 0 | 0,0000043 |
| ТК-7 | ТК-5 | 39,03 | 0,082 | 0,082 | 0,168718 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000042 |
| ТК-6 | ТК-7 | 50,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218564 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000042 |
| ТК-7 | Строительная улица,15 | 50,21 | 0,05 | 0,082 | 0,218615 | 0,0000181 | 0,0000009 | 0 | 0,0000041 |
| ТК-6 | ТК-7 | 37,53 | 0,082 | 0,082 | 0,168895 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,000004 |
| М2ТК-15 | М2ТК-16 | 27,43 | 0,125 | 0,125 | 0,126658 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000039 |
| ТК-10 | ТК-11 | 31,17 | 0,1 | 0,1 | 0,149425 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000038 |
| ТК-35 | ТК-41 | 17,21 | 0,207 | 0,207 | 0,082722 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000038 |
| М2ТК-10 | М2ТК-11 | 14,69 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000037 |
| ТК-34 | ТК-20 | 33,4 | 0,082 | 0,082 | 0,168998 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000036 |
| ТК-40 | ТК-34 | 33,67 | 0,082 | 0,082 | 0,168998 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000036 |
| Уз-19 | Уз-20 | 30,1 | 0,1 | 0,1 | 0,148968 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0,0049831 | 0,0000036 |
| ТК-30 | МОТОР | 41,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218479 | 0,0000181 | 0,0000008 | 0 | 0,0000035 |
| ТК-5 | ТК-6 | 24,56 | 0,125 | 0,125 | 0,128189 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0,062958 | 0,0000035 |
| ТК-11 | ТК-9 | 33,43 | 0,082 | 0,082 | 0,170965 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000035 |
| ТК-2 | ТК-3 | 31,52 | 0,082 | 0,082 | 0,168851 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000034 |
| ТК-5 | ТК-6 | 31,4 | 0,082 | 0,082 | 0,168993 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000034 |
| ТК-6 | ТК-7 | 30,84 | 0,082 | 0,082 | 0,168993 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000033 |
| Уз-21 | Уз-22 | 26,99 | 0,1 | 0,1 | 0,148968 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0,0024763 | 0,0000033 |
| Уз-23 | г/к №8 | 39,58 | 0,05 | 0,05 | 0,218497 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0,0012229 | 0,0000033 |
| Уз-20 | Уз-21 | 26,85 | 0,1 | 0,1 | 0,148968 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0,0037297 | 0,0000033 |
| ТК-35 | ТК-39 | 22,59 | 0,125 | 0,125 | 0,126505 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0,0063791 | 0,0000032 |
| ТК-2 | ТК-35 | 19,56 | 0,15 | 0,15 | 0,110991 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-3 | Лесная улица 4 | 38,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218482 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000032 |
| М2ТК-16 | М2ТК-17 | 26,7 | 0,1 | 0,1 | 0,148326 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-12 | ТК-10 | 30,47 | 0,082 | 0,082 | 0,170965 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0,0008846 | 0,0000032 |
| ТК-5 | ТК-6 | 26,3 | 0,1 | 0,1 | 0,148951 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-11 | ТК-12 | 26,72 | 0,1 | 0,1 | 0,149425 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000032 |
| ТК-12 | Строительная улица,5 | 39,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218461 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000032 |
| Уз-15 | Кировская улица,11а | 25,75 | 0,1 | 0,1 | 0,148904 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-13 | ТК-15 | 25,72 | 0,1 | 0,1 | 0,148473 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0,0007578 | 0,0000031 |
| ТК-20 | ТК-17 | 37,75 | 0,05 | 0,05 | 0,218574 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-6 | ТК-6А | 25,57 | 0,1 | 0,1 | 0,148951 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000031 |
| ТК-6 | Лесная улица 7 | 24,38 | 0,1 | 0,1 | 0,148309 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,000003 |
| ТК-9 | ТК-1Б | 21,23 | 0,125 | 0,125 | 0,12626 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0,0076518 | 0,000003 |
| ТК-1Б | ТК-1А | 39,67 | 0,04 | 0,04 | 0,238873 | 0,0000181 | 0,0000007 | 0,0011425 | 0,000003 |
| М2ТК-5 | Боровая улица,3 | 23,67 | 0,1 | 0,1 | 0,148303 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-7 | улица Мира,6А | 35,21 | 0,05 | 0,05 | 0,218495 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-33 | Рабочая улица 13 | 35,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218486 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000029 |
| ТК-38 | ТК-33 | 26,21 | 0,082 | 0,082 | 0,168969 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000028 |
| ТК-18 | ТК-20 | 26,52 | 0,082 | 0,082 | 0,170965 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0,0015771 | 0,0000028 |
| ТК-16 | ТК-18 | 26,1 | 0,082 | 0,082 | 0,170965 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0,0020198 | 0,0000028 |
| Уз-12 | ТК-8А | 10,08 | 0,259 | 0,259 | 0,06846 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000027 |
| ТК-20 | ТК-20А | 25,81 | 0,082 | 0,082 | 0,170965 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0,0015771 | 0,0000027 |
| ТК-3 | улица Мира,13А | 33,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218572 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000027 |
| Уз-15 | ТК-15 | 21,07 | 0,1 | 0,1 | 0,148904 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000026 |
| ТК-51 | Кировская улица,13 | 31,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218531 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000026 |
| М2ТК-17 | М2ТК-18 | 15,78 | 0,15 | 0,15 | 0,110488 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000026 |
| ТК-18 | ТК-2 | 24,69 | 0,082 | 0,082 | 0,168851 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000026 |
| ТК-9 | ТК-10 | 21,91 | 0,1 | 0,1 | 0,149425 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000026 |
| ТК-7 | ТК-8 | 24,44 | 0,082 | 0,082 | 0,168895 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000026 |
| Уз-22 | Уз-23 | 21,12 | 0,1 | 0,1 | 0,148968 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0,0012229 | 0,0000026 |
| ТК-14 | ТК-14А | 24,33 | 0,082 | 0,082 | 0,170965 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0,0020198 | 0,0000026 |
| ТК-46 | ТК-43 | 23,06 | 0,082 | 0,082 | 0,168969 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000025 |
| ТК-14А | ТК-16 | 23,13 | 0,082 | 0,082 | 0,170965 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0,0020198 | 0,0000024 |
| ТК-37 | зу | 1,1 | 0,04 | 0,04 | 0,228389 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0201853 | 0,0000024 |
| ТК-9 | ТК-7 | 32,09 | 0,04 | 0,04 | 0,238824 | 0,0000181 | 0,0000006 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-6А | ТК-6Б | 19,63 | 0,1 | 0,1 | 0,148951 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-43 | ТК-38 | 22,15 | 0,082 | 0,082 | 0,168969 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000024 |
| ТК-20А | ТК-22 | 22,56 | 0,082 | 0,082 | 0,170965 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0,0007895 | 0,0000024 |
| ТК-4 | Строительная улица 17 | 28,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218482 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000023 |
| М2ТК-14 | ТК-6 | 19,04 | 0,1 | 0,1 | 0,149425 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000023 |
| ТК-5 | ТК-3 | 28,58 | 0,04 | 0,04 | 0,238939 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-32 | Лесная улица 3 | 20,32 | 0,082 | 0,082 | 0,168573 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000022 |
| ТК-8 | Строительная улица,7 | 25,8 | 0,05 | 0,05 | 0,218516 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| М2ТК-16 | ТК-2 | 19,78 | 0,082 | 0,082 | 0,168569 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000021 |
| ТК-4 | Строительная улица,13 | 25,96 | 0,05 | 0,05 | 0,219117 | 0,0000181 | 0,0000005 | 0 | 0,0000021 |
| М1ТК-7 | ТК-2 | 12,55 | 0,15 | 0,15 | 0,109374 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,0715294 | 0,0000021 |
| ТК-49 | Боровая улица,3а | 16,59 | 0,1 | 0,1 | 0,148767 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000002 |
| ТК-8 | ТК-12 | 24,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218682 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0,0024964 | 0,000002 |
| ТК-2 | ТК-3 | 12,04 | 0,15 | 0,15 | 0,109374 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,0438693 | 0,000002 |
| ТК-1Б | ТК-11 | 17,68 | 0,082 | 0,082 | 0,170965 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0,0005312 | 0,0000019 |
| ТК-12 | ТК-19 | 22,45 | 0,05 | 0,05 | 0,218682 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0,001243 | 0,0000019 |
| ТК-10 | Боровая улица,19 | 22,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218342 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000019 |
| ТК-25 | Лесная улица 8 | 22,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218465 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-23 | Уз-8 | 21,5 | 0,05 | 0,05 | 0,219143 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-1В | ТК-12 | 16,97 | 0,082 | 0,082 | 0,170965 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0,0013345 | 0,0000018 |
| М2ТК-13 | ТК-1 | 14,91 | 0,1 | 0,1 | 0,148991 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-3 | Боровая улица 13 | 21,76 | 0,05 | 0,05 | 0,218572 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-2 | ТК-3 | 21,82 | 0,05 | 0,05 | 0,219117 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-15 | ТК-23 | 22,11 | 0,05 | 0,05 | 0,219143 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000018 |
| ТК-8 | улица Мира,16 | 21,12 | 0,05 | 0,05 | 0,218516 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| ТК-1В | ТК-14 | 16,29 | 0,082 | 0,082 | 0,170965 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0,0020198 | 0,0000017 |
| ТК-1Б | ТК-13 | 13,84 | 0,1 | 0,1 | 0,148473 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0,0016791 | 0,0000017 |
| ТК-46 | Рабочая улица,5 | 21,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218709 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000017 |
| ТК-12 | ТК-13 | 15,65 | 0,082 | 0,082 | 0,168537 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000017 |
| ТК-3 | Лесная улица 11 | 19,93 | 0,05 | 0,05 | 0,218322 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| М2ТК-14 | Боровая улица,19б | 22,09 | 0,033 | 0,033 | 0,254754 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| ТК-3 | Уз-16 | 21,08 | 0,04 | 0,04 | 0,238939 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000016 |
| М1ТК-2 | гаражи | 12,88 | 0,1 | 0,1 | 0,149007 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,0012534 | 0,0000016 |
| ТК-25 | Лесная улица 6 | 17,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218465 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| М2ТК-6 | М2ТК-7 | 5,93 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0,0457394 | 0,0000015 |
| ТК-4 | улица Мира,15 | 18,69 | 0,05 | 0,05 | 0,219117 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-3 | Заводская улица, 3 | 18,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218309 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000015 |
| ТК-3 | Строительная улица 14 | 13,52 | 0,082 | 0,082 | 0,169163 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-4 | улица Мира 7 | 19,48 | 0,033 | 0,033 | 0,254739 | 0,0000181 | 0,0000004 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-4 | Строительная улица 16 | 13,5 | 0,082 | 0,082 | 0,169163 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-51 | Кировская улица,13а | 17,16 | 0,05 | 0,05 | 0,218531 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| М2ТК-19 | Рабочая улица 16 | 17,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218303 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000014 |
| ТК-11 | Кировская улица 17 | 12,47 | 0,082 | 0,082 | 0,168512 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-2 | Строительная улица 12 | 12,5 | 0,082 | 0,082 | 0,168512 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-1А | бокс 1Б | 15,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218345 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000013 |
| М2ТК-19 | ТК-5 | 12,24 | 0,082 | 0,082 | 0,168993 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000013 |
| ТК-3 | Кировская улица 5 | 14,13 | 0,05 | 0,05 | 0,21828 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| М2ТК-13 | улица Мира,10 | 13,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218279 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| ТК-10 | гараж | 14,42 | 0,05 | 0,05 | 0,218283 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0,0008846 | 0,0000012 |
| ТК-8 | Строительная улица 27Б | 16,27 | 0,033 | 0,033 | 0,254754 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,0000012 |
| Уз-22 | гаражи | 13,14 | 0,05 | 0,05 | 0,218273 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,0012534 | 0,0000011 |
| ТК-7 | улица Мира,14 | 12,78 | 0,05 | 0,05 | 0,218271 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-5 | Кировская улица 8 | 13,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218274 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-4 | Кировская улица 6 | 13,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218274 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-4 | Кировская улица,7 | 13,06 | 0,05 | 0,05 | 0,218273 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-8 | улица Мира,8 | 13,4 | 0,05 | 0,05 | 0,21878 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-4 | Заводская улица, 3 | 13,48 | 0,05 | 0,05 | 0,218276 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-48 | Кировская улица,9 | 10 | 0,082 | 0,082 | 0,169929 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-2 | ТК-3 | 8,67 | 0,1 | 0,1 | 0,14826 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-39 | Кировская улица,14 | 13,3 | 0,05 | 0,05 | 0,218275 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| ТК-3 | Строительная улица 23 | 9,29 | 0,1 | 0,1 | 0,14826 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000011 |
| М2ТК-7 | магазин «Рябинушка» | 14,28 | 0,033 | 0,033 | 0,254778 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000001 |
| М2ТК-17 | улица Мира,9а | 11,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218262 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-12 | бокс 12 | 13,97 | 0,033 | 0,033 | 0,254706 | 0,0000181 | 0,0000003 | 0 | 0,000001 |
| ТК-3 | ТК-4 | 8,97 | 0,082 | 0,082 | 0,168895 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| Уз-26 | Уз-1 | 7,15 | 0,125 | 0,125 | 0,128189 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,000001 |
| ТК-8А | М1ТК-8 | 3,68 | 0,259 | 0,259 | 0,06846 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,000001 |
| М2ТК-11 | ТК-18 | 4,14 | 0,259 | 0,259 | 0,072056 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0,0400459 | 0,000001 |
| ТК-1 | ТК-21 | 8,66 | 0,1 | 0,1 | 0,148857 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,000001 |
| ТК-5 | Строительная улица 10 | 7,1 | 0,1 | 0,1 | 0,150449 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-42 | ТК-40 | 8,08 | 0,082 | 0,082 | 0,168998 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-1 | улица Мира,10а | 7,95 | 0,082 | 0,082 | 0,168477 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-22 | гараж | 11,28 | 0,05 | 0,05 | 0,21826 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-6 | улица Мира,12 | 10,92 | 0,05 | 0,05 | 0,218257 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| М2ТК-6 | Боровая улица.5 | 11,28 | 0,05 | 0,05 | 0,21826 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-15 | бокс15 | 10,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218254 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,0007578 | 0,0000009 |
| М2ТК-18 | Рабочая улица 16А | 11,16 | 0,05 | 0,05 | 0,218259 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Уз-19 | гаражи | 10,99 | 0,05 | 0,05 | 0,218258 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,0012534 | 0,0000009 |
| ТК-5 | Рабочая улица,18 | 10,73 | 0,05 | 0,05 | 0,218256 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-13 | бокс 13 | 10,55 | 0,05 | 0,05 | 0,218255 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,0009213 | 0,0000009 |
| ТК-5 | Лесная улица 9 | 11,44 | 0,05 | 0,05 | 0,218261 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| ТК-7 | Рабочая улица,22 | 10,56 | 0,05 | 0,05 | 0,218615 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000009 |
| Уз-20 | гаражи | 10,7 | 0,05 | 0,05 | 0,218256 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,0012534 | 0,0000009 |
| ТК-11 | бокс11 | 10,11 | 0,05 | 0,05 | 0,218252 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,0005312 | 0,0000008 |
| Уз-21 | гаражи | 9,19 | 0,05 | 0,05 | 0,218245 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,0012534 | 0,0000008 |
| ТК-20А | гараж | 9,51 | 0,05 | 0,05 | 0,218247 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-18 | гараж | 9,23 | 0,05 | 0,05 | 0,218245 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,0004427 | 0,0000008 |
| М2ТК-7 | Боровая улица.5 | 11,76 | 0,033 | 0,033 | 0,254778 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-9 | рсу | 9,66 | 0,05 | 0,05 | 0,218248 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,0007721 | 0,0000008 |
| ТК-17 | Рабочая улица 12 | 9,18 | 0,05 | 0,05 | 0,218574 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-15 | Кировская улица,11 | 9,8 | 0,05 | 0,05 | 0,219143 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-15 | ТК-15А | 6,4 | 0,1 | 0,1 | 0,148473 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-8 | Гаражи | 9,15 | 0,05 | 0,05 | 0,218682 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0,0012534 | 0,0000008 |
| ТК-15А | Бокс 15А | 9,57 | 0,05 | 0,05 | 0,218248 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-6 | Рабочая улица,20 | 10,02 | 0,05 | 0,05 | 0,218251 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-2 | Боровая улица,17а | 7,36 | 0,082 | 0,082 | 0,168473 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000008 |
| ТК-9 | Боровая улица,19а | 8,08 | 0,05 | 0,05 | 0,218237 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-2 | Боровая улица 11 | 8,29 | 0,05 | 0,05 | 0,218239 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-7 | улица Мира,6 | 8,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218495 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-41 | улица Мира 1 | 8,39 | 0,05 | 0,05 | 0,218239 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-13 | Боровая улица,23 | 7,98 | 0,05 | 0,05 | 0,218236 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-2 | улица Мира 3 | 8,38 | 0,05 | 0,05 | 0,218239 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-5 | Уз-24 | 5,91 | 0,1 | 0,1 | 0,154251 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-40 | Рабочая улица,6 | 8,82 | 0,04 | 0,04 | 0,238671 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-34 | Рабочая улица 8 | 8,61 | 0,04 | 0,04 | 0,23867 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| Уз-7 | Уз-19 | 5,7 | 0,1 | 0,1 | 0,148968 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0,0062365 | 0,0000007 |
| ТК-6А | Рабочая улица 19 | 8,41 | 0,05 | 0,05 | 0,21824 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-6Б | Рабочая улица 17 | 8,32 | 0,05 | 0,05 | 0,218239 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-20 | Рабочая улица 10 | 8,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218574 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-2 | улица Мира,11 | 8,04 | 0,05 | 0,05 | 0,219117 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-38 | Рабочая улица 9 | 7,87 | 0,05 | 0,05 | 0,218236 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-4 | Рабочая улица 25 | 8,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218482 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-43 | Рабочая улица,7 | 7,9 | 0,05 | 0,05 | 0,218236 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-3 | улица Мира 5 | 9,05 | 0,05 | 0,05 | 0,218244 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| Уз-16 | бокс 1 | 8,94 | 0,05 | 0,05 | 0,218243 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-9 | улица Мира 8А | 8,85 | 0,05 | 0,05 | 0,21878 | 0,0000181 | 0,0000002 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-5 | Рабочая улица 23 | 8,17 | 0,05 | 0,05 | 0,218238 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000007 |
| ТК-33 | Рабочая улица 11 | 7,59 | 0,05 | 0,05 | 0,218486 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Уз-8 | Кировская улица,11в | 7,02 | 0,05 | 0,05 | 0,219143 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-1А | бокс 1А | 7,82 | 0,05 | 0,05 | 0,218345 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0,0011425 | 0,0000006 |
| М2ТК-10 | Боровая улица 9 | 7,27 | 0,05 | 0,05 | 0,218231 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-6 | Рабочая улица 21 | 7,02 | 0,05 | 0,05 | 0,21823 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-12 | гаражи | 7,64 | 0,05 | 0,05 | 0,218682 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0,0012534 | 0,0000006 |
| ТК-3 | Боровая улица,17 | 7,65 | 0,05 | 0,05 | 0,218234 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| ТК-22 | Кировская улица 19 | 5,37 | 0,082 | 0,082 | 0,168851 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Уз-8 | Кировская улица,11в | 7,02 | 0,05 | 0,05 | 0,219143 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Уз-8 | Кировская улица,11в | 7,02 | 0,05 | 0,05 | 0,219143 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| М2ТК-9 | Боровая улица 7 | 7,6 | 0,05 | 0,05 | 0,218234 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000006 |
| Уз-12 | ТК-4 | 5,71 | 0,05 | 0,05 | 0,218482 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| Уз-26 | Кировская улица 19 | 4,22 | 0,082 | 0,082 | 0,168448 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-2 | Лесная улица 2 | 5,71 | 0,05 | 0,05 | 0,21822 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000005 |
| ТК-19 | гаражи | 6,41 | 0,05 | 0,05 | 0,218682 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0,001243 | 0,0000005 |
| Уз-23 | Кооператив Сигнал | 4,81 | 0,05 | 0,05 | 0,218497 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-5 | улица Мира 9 | 3,16 | 0,1 | 0,1 | 0,148148 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-8 | Строительная улица 27Б | 5,76 | 0,033 | 0,033 | 0,254754 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000004 |
| ТК-3 | Строительная улица 17А | 3,96 | 0,05 | 0,05 | 0,218482 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000003 |
| ТК-21 | Строительная улица 19 | 1,94 | 0,1 | 0,1 | 0,148857 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-7 | Строительная улица 29 | 3 | 0,05 | 0,05 | 0,218564 | 0,0000181 | 0,0000001 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-3 | улица Мира,13 | 2,45 | 0,05 | 0,05 | 0,219117 | 0,0000181 | 0 | 0 | 0,0000002 |
| ТК-30 | ул.Боровая 15А | 13,83 | 0,027 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-4 | гараж | 8,32 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-9 | гараж | 10,73 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-3 | ТК-27 | 14,29 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-4 | Боровая улица 2 | 8,95 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-3 | бокс 3 | 9,04 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-29 | Боровая улица 2А | 28,78 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-8 | ТК-6 | 44,51 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-10 | ТК-8 | 34,74 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-2 | модуль 2 | 12,07 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-26 | М2ТК-2 | 91,82 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-26 | овощехранилище | 4 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-22 | ТК-24 | 25,16 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-24 | гараж | 6,99 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-5 | гаражи | 13,01 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-5 | Корпус I | 34,92 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-5 | гаражи | 19,47 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-6 | ТК-4 | 28,39 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-7 | Заводская улица, 9 | 14,54 | 0,033 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-7 | Уз-9 | 5,29 | 0,033 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-4 | Корпус III | 28,96 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-4 | ТК-2 | 24,59 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-6А | заводская 7 | 23,47 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-5 | гаражи | 68,3 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-4 | дом | 27,26 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-4 | б/н | 19,77 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-27 | Уз-4 | 17,52 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| админ.здание | Уз-3 | 39,32 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-9 | Рабочая улица,15 | 7,71 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-9 | ТК-16 | 35,4 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-16 | ТК-3 | 16,19 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-11 | Боровая улица,21 | 8,13 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-4 | склад | 36,66 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-17 | Корпус 45 | 3,94 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-16 | ТК-17 | 47,06 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-16 | Корпус 42 | 22,7 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-16 | Корпус 82 | 25,28 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-15 | Корпус 43 | 11,84 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-15 | Корпус V | 46,15 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-15 | ТК-16 | 33,01 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-14 | Корпус 11 | 4,24 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-25 | ТК-14 | 14,75 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-13 | База Отдыха Факел | 4,93 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-14 | ТК-13 | 21 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-25 | ТК-15 | 6,81 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-14 | Уз-25 | 33,97 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-14 | ТК-14 | 21,48 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-12 | Корпус 44 | 8,18 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-13 | ТК-12 | 22,01 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-11 | Э/Ц | 7,29 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-13 | ТК-11 | 15,11 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-14 | Уз-13 | 29,93 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-10 | Корпус 94 | 8,65 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-14 | ТК-10 | 32,32 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-9 | Корпус 41 | 8,42 | 0,027 | 0,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-14 | ТК-9 | 16,49 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-8 | Уз-14 | 79,22 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-11 | База Отдыха Факел | 79,64 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-8 | База Отдыха Факел | 63,12 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-11 | ТК-8 | 44,84 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-3 | ТК-13 | 990,58 | 0,069 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-13 | Уз-11 | 299,98 | 0,069 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-9 | гаражи | 19,02 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-6 | Уз-9 | 41,46 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-5 | Корпус II | 16,17 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-10 | насос | 34,2 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-7 | ТК-10 | 31,56 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 36,94 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-10 | ул.Кировская Гаражи | 73,59 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-6 | теплица | 119,79 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-3 | ТК-4 | 152,83 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-2 | гараж | 122,34 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-2 | б/н | 115,41 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-30 | ТК-3 | 209,76 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-32 | магазин"Лесной" | 33,8 | 0,033 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-15А | ТК-17 | 18,82 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-8 | гаражи | 17,67 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-2 | теплица | 12,33 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-5 | Боровая улица 6 | 159,82 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-1 | гаражи | 17,88 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М2ТК-3 | ТК-1 | 45 | 0,082 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рабочая улица,4 | ТК-44 | 8,57 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-18 | Гаражный кооператив 16 | 37,02 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-44 | ТК-42 | 24,34 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-6 | улица Мира 2 | 27,9 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уз-3 | М1ТК-1 | 36,8 | 0,259 | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |