Схема теплоснабжения

закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края

на период до 2040 года

(актуализация на 2026 год)

Утверждаемая часть

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Схема теплоснабжения

закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края

на период до 2040 года

(актуализация на 2026 год)

Утверждаемая часть

Список исполнителей

| Газизов Ф. Н. | Технический директор ООО "Невская Энергетика". Технический контроль, контроль исполнения договорных обязательств. |
| --- | --- |
| Гайнудинов Ф. Ф. | Ведущий специалист ООО "Невская Энергетика". Сбор и обработка данных, разработка схемы теплоснабжения. |
| Ашихмин С. В. | Ведущий специалист ООО "Невская Энергетика". Сбор и обработка данных, разработка схемы теплоснабжения. |
| Мельник Р. С. | Специалист ООО "Невская Энергетика". Разработка схемы теплоснабжения. |
| Антипова А. Д. | Специалист ООО "Невская Энергетика". Разработка электронной модели схемы теплоснабжения. |

Оглавление

1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК	13

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам — на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	13

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	18

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	30

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по ЗАТО Железногорск	31

2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	32

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	32

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	36

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	36

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах ЗАТО Железногорск, с указанием величины тепловой нагрузки	45

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	45

2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	45

2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	45

2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	45

2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	46

2.4.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	46

2.4.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	46

2.4.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	47

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	47

3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	51

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	51

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	57

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК	58

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения ЗАТО Железногорск	58

4.1.1. Описание сценария перспективного развития систем теплоснабжения №1	58

4.1.2. Описание сценария перспективного развития систем теплоснабжения №2	59

4.2. Обоснование выбора приоритетного варианта развития теплоснабжения ЗАТО Железногорск	60

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	63

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях ЗАТО Железногорск, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	63

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	63

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	64

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	65

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	65

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	66

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	66

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	66

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	72

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	80

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	81

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	81

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах ЗАТО Железногорск под жилищную, комплексную или производственную застройку	82

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	86

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	87

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	88

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	90

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	90

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	113

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	114

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	114

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	130

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, — вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	130

8.4. Преобладающий в ЗАТО Железногорск вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в ЗАТО Железногорск	133

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса	133

9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	134

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	135

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	139

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	142

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	142

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям, с учетом расчета радиуса эффективного теплоснабжения согласно Приложению №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения методики расчета	144

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	145

10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	146

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	146

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	146

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	146

10.4. Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	151

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах ЗАТО Железногорск	152

11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	153

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	153

12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	154

12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	154

13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК	157

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	157

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	157

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	157

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	158

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	158

13.6. Описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения ЗАТО Железногорск, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	158

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения ЗАТО Железногорск для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	159

14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК	160

15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	163

15.1. Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя	163

ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам — на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

В пределах настоящей работы в качестве периода планирования рассматривается перспектива до 2040 года. В качестве базового года принимается 2024 год.

Изменение потребления тепла на цели теплоснабжения будет обусловлено следующими основными факторами:

- новым жилищным строительством;

- вводом новых производств.

Основным определяющим фактором в части прогноза перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения служит динамика численности населения.

Согласно мониторингу социально-экономического развития (СЭР) МО ЗАТО Железногорск Красноярского края, среднегодовая численность населения ЗАТО Железногорск составила:

Согласно мониторингу социально-экономического развития (СЭР) МО ЗАТО Железногорск Красноярского края, среднегодовая численность населения ЗАТО Железногорск составила:

в 2010 году – 93 984 чел.;

в 2011 году – 93 818 чел.;

в 2012 году – 93 803 чел.;

в 2016 году - 93 384 чел;

в 2017 году – 93 003 чел;

в 2018 году – 92 851чел;

в 2019 году – 92 302 чел;

в 2020 году – 91 603 чел;

в 2021 году - 90 372 чел;

в 2022 году - 88 978 чел;

в 2023году -  88 713 чел;

в 2024 году - 88 213 чел.

Согласно данным Генерального плана прогноз численности населения ЗАТО Железногорск представлен в таблице ниже.

Таблица 1 – Прогноз численности населения, ЗАТО Железногорск

| Наименование населенного пункта | Численность населения, тыс.чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2030 г. | 2040 г. |
| ЗАТО Железногорск, в том числе: | 88,713 | 88,213 | 95,0 | 97,0 |
| г. Железногорск | 81, 307 | 80,914 | 85,5 | 87,2 |
| п. Подгорный | 5,399 | 5,364 | 6,7 | 6,8 |
| п. Новый Путь | 0,677 | 0,653 | 1,1 | 1,2 |
| п. Додоново | 0,595 | 0,574 | 0,7 | 0,8 |
| п. Тартат | 0,538 | 0,518 | 0,7 | 0,8 |
| д. Шивера | 0,197 | 0,190 | 0,3 | 0,3 |

В качестве источников прогноза прироста строительных фондов используются документы:

Материалы по обоснованию проекта генерального плана ЗАТО Железногорск (долгосрочная перспектива);

Проект планировки территории: Северо-Западная часть жилого квартала №35 в границах ул. Свердлова и ул. Северная г. Железногорск, ЗАТО Железногорск Красноярский край (среднесрочная перспектива);

Проект планировки индивидуальной жилой застройки в районе ул. Щетинкина в г. Железногорске ЗАТО Железногорск Красноярского края (среднесрочная перспектива);

Проект планировки и проект межевания территории квартала № 17 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края (среднесрочная перспектива).

Проект планировки территории: Северо-Западная часть жилого квартала №35 в границах ул. Свердлова и ул. Северная г. Железногорск, ЗАТО Железногорск Красноярский край

Согласно данному проекту планировки территории планируется следующая застройка:

Одноподъездный многоквартирный жилой дом, 9 этажей, строительный объем составляет 9000м3, общая площадь жилых помещений 1640м2, общая площадь нежилых помещений 200 м2.

2-секционное общежитие квартирного типа, 7 этажей, строительный объем 14400 м3, общая площадь жилых помещений 2460 м2, общая площадь нежилых помещений 4000 м2.

На рисунке ниже изображена территория жилой застройки в районе северо-западной части жилого квартала №35 в границах ул. Свердлова и ул. Северная.

Рисунок 1 – Территория жилой застройки в районе северо-западной части жилого квартала №35 в границах ул. Свердлова и ул. Северная

Проект планировки индивидуальной жилой застройки в районе ул. Щетинкина в г. Железногорске ЗАТО Железногорск Красноярского края

Согласно данному проекту планировки территории планируется следующая застройка:

Одноквартирные жилые дома, 2 этажные - 108 шт, строительный объем одного здания 1010 м3, строительный объем общий 109080 м3.

Здание бытового обслуживания, 1 этажные - 1шт, строительный объем 2370 м3.

Магазин, 1 этажный – 1 шт, торг. площадь 400 м2, строительный объем 5730 м3.

На территории данной жилой застройки при среднем составе семьи 5 человек население составит 540 человек.

На рисунке ниже изображена территория жилой застройки в районе улицы Щетинкина.

Рисунок 2 –Территория жилой застройки в районе улицы Щетинкина

Проект планировки и проект межевания территории квартала № 17 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края

Обустройство автономных систем теплоснабжения предусмотрено на территории квартала №17 поселка Новый Путь: формирование 31 земельного участка, в том числе 25 участков для размещения малоэтажной жилой застройки, 1 участок для организации площадки для игр и отдыха, 4 участка для размещения уличной дорожной сети и инженерных коммуникаций и 1 участок для размещения площадки накопления и сбора твердых коммунальных отходов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана ЗАТО Железногорск

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

В качестве нормативного значения Региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края рекомендуется применять средний показатель жилищной обеспеченности в размере не менее 28,0 м2 общей площади на человека.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу.

В течение расчетного срока жилищный фонд ЗАТО Железногорск рекомендуется увеличить до 2716,0 тыс. м2, что позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 24,9 м2 в настоящее время до 28,0 м2 общей площади на человека к 2040 г.

Общая площадь жилищного фонда составит к 2030 г. – 2517,5 тыс. м2, к 2040 г. – 2716,0 тыс. м2.

Таблица 2 – Общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2030 г. | 2040 г. |
| ЗАТО Железногорск, в том числе: | 2386,8 | 2517,5 | 2716,0 |
| г. Железногорск | 2155,5 | 2264,4 | 2440,8 |
| п. Подгорный | 167,8 | 176,2 | 190,4 |
| п. Новый Путь | 20,1 | 29,2 | 33,6 |
| п. Додоново | 18,6 | 19,6 | 21,0 |
| п. Тартат | 16,8 | 19,6 | 21,3 |
| д. Шивера | 7,9 | 8,5 | 9,0 |

Объем нового жилищного строительства составит около 454,2 тыс.м2. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 21,6 тыс. м2.

Запланировано строительство индивидуальных жилых домов с приквартирными земельными участками, малоэтажных многоквартирных домов и домов средней этажности.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

На территории ЗАТО Железногорск действует 10 источников тепловой энергии. Перечень источников ЗАТО Железногорск, с указанием эксплуатирующей организации, представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Источники теплоснабжения ЗАТО Железногорск

| № п/п | Тип и наименование источника | Адрес источника | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железногорская ТЭЦ | г. Сосновоборск, ул. Заводская 28 | АО «КрасЭКо» |
| 2 | Пиковая котельная | г.Железногорск, ул. Северная, 21 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» |
| 3 | Котельная №1 мкр.Первомайский | г.Железногорск, ул. Южная, зд.53 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» |
| 4 | Котельная баз отдыха | г.Железногорск, ул. Большая Кантатская, д.13Е | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» |
| 5 | ПТЭ ФГУП «ГХК»** | Промплощадка ФГУП «ГХК» | ФГУП «ГХК» |
| 6 | Котельная №2 п. Подгорный | п.Подгорный, ул. Боровая, д. 2 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» |
| 7 | Котельная п.Тартат | п.Тартат, ул.40 лет Октября, д. 19 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» |
| 8 | Котельная п.Новый путь | п.Новый путь, ул. Спортивная, д.1 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» |
| 9 | Котельная д.Шивера | д.Шивера, ул. Новая, д.5 | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» |
| 10 | Котельная АО «Красмаш» | п. Подгорный, ул. Заводская, 1 | АО «Красмаш» |

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Таблица 4 – Данные базового уровня потребления тепла

| № п/п | Наименование котельной | Расчетные тепловые нагрузки с учетом потерь в сетях, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Железногорская ТЭЦ | 248,3* |
| 2 | ПТЭ ФГУП «ГХК» | 204,4** |
| 3 | Пиковая котельная | 230,7 |
| 4 | Котельная №1 мкр.Первомайский | 34,28 |
| 5 | Котельная №2 п. Подгорный | 17,407 |
| 6 | Котельная п. Тартат | 1,271 |
| 7 | Котельная п. Новый путь | 1,43 |
| 8 | Котельная д. Шивера | 0,785 |
| 9 | Котельная баз отдыха | 1,974 |
| 10 | Котельная АО «Красмш» | 0,11 |

*-режимы теплоснабжения г.Железногорска на ОЗП 2024-2025 гг. (при tн.в. -37 град.С)

** - В период отопительного периода теплоисточник ФГУП «ГХК» производит и распределяет тепловую энергию для собственных объектов/подразделений предприятия и сторонних промышленных потребителей, расположенных на промтерритории, которые не относятся к населению или социально значимым категориям потребителей. Система теплоснабжения указанных потребителей входит в зону деятельности ФГУП «ГХК» и не входит в зону деятельности ЕТО ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».	 В межотопительный период ФГУП «ГХК» по заявке ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» и по условиям заключённого договора между ФГУП «ГХК» и ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» отпускает тепловую энергию и теплоноситель исключительно в период останова ЖТЭЦ на ППР. В отопительный период ФГУП «ГХК» не участвует в теплоснабжении города Железногорск.

Таблица 5 – Значения потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование потребителя | Потребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.Железногорск (включая п. Додоново, мкр. Первомайский), в т.ч.: | 1147612,90 |
| 1.1 | Пиковая котельная | 6 466,64 |
| 1.2 | мкр. Первомайский | 41 084,37 |
| 2 | п. Подгорный | 44 057,31 |
| 3 | п. Тартат | 2 206,35 |
| 4 | п. Новый путь | 5 345,45 |
| 5 | д. Шивера | 928,78 |
| 6 | базы отдыха | 3 424,37 |
| 7 | пожарная часть на территории промплощадки «ИЗК» | 3424,37 |

Суммарная потребление тепловой энергии потребителями, подключенными к системам централизованного теплоснабжения, на момент актуализации Схемы теплоснабжения составило 12888386,31 Гкал/год.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, на момент разработки Схемы теплоснабжения составила 497,672 Гкал/ч (без учета потребителей на промышленных площадках).

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) были сформированы на основании:

Материалы по обоснованию проекта генерального плана ЗАТО Железногорск (долгосрочная перспектива);

проект планировки территории: Северо-Западная часть жилого квартала №35 в границах ул. Свердлова и ул. Северная г. Железногорск, ЗАТО Железногорск Красноярский край (среднесрочная перспектива);

проект планировки индивидуальной жилой застройки в районе ул. Щетинкина в г. Железногорске ЗАТО Железногорск Красноярского края (среднесрочная перспектива);

проект планировки и проект межевания территории квартала № 17 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края (среднесрочная перспектива).

Выданных, теплоснабжающими организациями, технических условий на подключение к системам централизованного теплоснабжения.

Перечень выданных, теплоснабжающими организациями, технических условий на подключение к системам централизованного теплоснабжения, представлен в таблице ниже.

Таблица 6. Перечень выданных ТУ на подключение к системам централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование | № ТУ | Дата | Наименование подключаемого объекта | Отказанная нагрузка, Гкал/ч | Выданная нагрузка, Гкал/час | Адрес г. Железногорск | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Железногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ю. И. Третьякова | 18-29/545 | 27.02.2018 | Жилой дом |  | 0.08674 | г. Железногорск, пр. Комсомольский, 4 | Пиковая котельная |
| 2 | В. А. Киндиченко | 18-29/777 | 23.03.2018 | Жилой дом |  | 0,00736 | г. Железногорск, ул. Горького, 25А, кв. 2 | Пиковая котельная |
| 3 | Л.Д.Усков | 18-29/1348 | 16.05.2018 | Здание |  | 0,089433 | г. Железногорск, примерно в 35 м на юго-запад от ж/д ул. 60 лет ВЛКСМ, 70 | Пиковая котельная |
| 4 | МАУ ДО ДООЦ "Орбита" | 18-29/1388 | 18.05.2018 | Здание |  | 0,027616 | г. Железногорск, о/л "Орбита" | Котельная баз отдыха |
| 5 | АО "ИСС" В. Ф. Шевердову | 18-29/1447 | 24.05.2018 | Жилой дом |  | 0, 26 | г. Железногорск, ул. Северная, 18 | Пиковая котельная |
| 6 | С. В. Каверзина | 18-29/1623 | 09.06.2018 | Жилой дом |  | В запросе нагрузка не указана | г. Железногорск, ул. Красноярская, 48 | Пиковая котельная |
| 7 | С. В. Каверзина | 18-29/1626 | 09.06.2018 | Жилой дом |  | В запросе нагрузка не указана | г. Железногорск, ул. Транзитная, 11 | Пиковая котельная |
| 8 | Р. Г. Дайнеко | 18-29/1749 | 21.06.2018 | Жилой дом |  | 0,03 | г. Железногорск, ул. Горького, 14, кв. 1 | Пиковая котельная |
| 9 | Н. В. Синютиной | 18-29/1824 | 28.06.2018 | Жилой дом |  | 0,03 | г. Железногорск, ул. Озерная, 25/1 | Пиковая котельная |
| 10 | Е. В. Моисеева | 18-29/1859 | 02.07.2018 | Здание |  | 0, 015 | г. Железногорск, ул. Южная, 57В | Котельная №1 |
| 11 | Ю. Г. Латушкин | 18-29/2129 | 25.07.2018 | Здание |  | В запросе нагрузка не указана | г. Железногорск, ул. Школьная, 68 | Пиковая котельная |
| 12 | Л. П. Бутенко | 18-29/2151 | 27.07.2018 | Жилой дом |  | 0,015 | п. Первомайский, ул. Челюскинцев, 6 | Котельная №1 |
| 13 | А. А. Багров | 18-29/2313 | 06.08.2018 | Жилой дом |  | 0,025 | г. Железногорск, ул. Сосновая. 16 | Пиковая котельная |
| 14 | Ж. П. Герасина | 18-29/2315 | 06.08.2018 | Помещение |  | 0,02 | г. Железногорск, ул. Свердлова, 25А | Пиковая котельная |
| 15 | ФГУП ФЯО "ГХК" | 18-29/2341 | 08.08.2018 | Здание |  | 0,1923 | г. Железногорск, ул. Горького, 36 | Пиковая котельная |
| 16 | ФГУП ФЯО "ГХК" | 18-29/2342 | 08.08.2018 | Здание |  | 0,85 | г. Железногорск, ул. Советской Армии, 24 | Пиковая котельная |
| 17 | ФГУП ФЯО "ГХК" | 18-29/2441 | 15.08.2018 | Здание |  | 0,8 | г. Железногорск, ул. Советской Армии, 24 | Пиковая котельная |
| 18 | С. В. Десятников | 18-29/2616 | 31.08.2018 | Жилой дом |  | 0,03 | г. Железногорск, проезд Веселый, 10 | Котельная №1 |
| 19 | И. Г. Сасонскому | 18-29/2617 | 31.08.2018 | Жилой дом |  | 0,03 | г. Железногорск, ул. Купеческая, 11 | Котельная №1 |
| 20 | Ю. Г. Латушкин | 18-29/2833 | 19.09.2018 | Жилой дом |  | В запросе нагрузка не указана | г. Железногорск, ул. Ботаническая, 7 | Пиковая котельная |
| 21 | ООО "Союз" Д. В. Ветрову | 18-29/2883-1 | 25.09.2018 | Здание |  | 0,0307388 | г. Железногорск, ул. Привокзальная, 25, зд.1 | Пиковая котельная |
| 22 | Ю. Г. Латушкин | 18-29/2912-1 | 27.09.2018 | Здание |  | В запросе нагрузка не указана | примерно 50 м на запад от здания по ул Решетнева, 1Ж | Пиковая котельная |
| 23 | В. В. Мочалов | 18-29/3194 | 24.10.2018 | Жилой дом |  | 0,025 | п. Первомайский, ул. Узкоколейная, 18 | Котельная №1 |
| 24 | Ю. Г. Латушкин | 18.29/233 | 31.01.2019 | Жилой дом |  | В запросе нагрузка не указана | г. Железногорск, ул. Шевченко, 16 | Котельная №1 |
| 25 | Ю. Г. Латушкин | 18-29/322 | 11.02.2019 | Здание |  | В запросе нагрузка не указана | г. Железногорск, ул. Промышленная, 24 | Пиковая котельная |
| 26 | Л. В. Бобыленко | 18-29/498 | 26.02.2019 | Жилой дом |  | 0,02 | п. Первомайский, ул. Сосновая, 17 | Котельная №1 |
| 27 | Ю. Г. Латушкин | 18-29/719 | 06.03.2019 | Здание |  | 0,3 | г. Железногорск, ул. Южная, 33 | Котельная №1 |
| 28 | С. Е. Пешков | 18-29/1105 | 10.04.2019 | Жилые дома |  | В запросе нагрузка не указана | г. Железногорск, ул. Енисейская | Пиковая котельная |
| 29 | О. В. Алисултанова | 18-29/1473 | 08.05.2019 | Жилой дом |  | 0,02 | п. Первомайский, ул. Объездная, 8 | Котельная №1 |
| 30 | С. В. Каверзина | 18-29/1569 | 16.05.2019 | Жилой дом |  | В запросе нагрузка не указана | г. Железногорск, ул. Березовая, 12 | Пиковая котельная |
| 31 | С. А. Сергеев | 18-29/1589 | 17.05.2019 | Жилой дом |  | 0,408 | г. Жедезногорск, ул. Комсомольская, 19 | Пиковая котельная |
| 32 | С. В. Каверзина | 18-29/1633 | 23.05.2019 | Здание |  | В запросе нагрузка не указана | г. Железногорск, ул. Южная, 38А/3 | Котельная №1 |
| 33 | С. В. Каверзина | 18-29/1662 | 27.05.2019 | Здание |  | В запросе нагрузка не указана | п. Первомайский, ул. Белорусская, 1Б | Котельная №1 |
| 34 | Л. И. Кочергина | 18-29/1679 | 28.05.2019 | Здание |  | 0,01 | г. Железногорск, гаражный кооператив №8 | Пиковая котельная |
| 35 | А. Ю. Мироненко | 18-29/2194 | 05.07.2019 | Жилой дом |  | 0,03 | п. Первомайский, ул. Ботаническая, 6 | Котельная №1 |
| 36 | М. С. Тимофеева | 18-29/2288 | 16.07.2019 | МКД |  | 0,407 | п. Первомайский, ул. Белорусская, 45А | Котельная №1 |
| 37 | П. В. Шалбанов | 18-29/2421 | 30.07.2019 | Здание |  | 0,103053 | г. Железногорск, ул. Свердлова, 35В | Пиковая котельная |
| 38 | Е. А. Киселев | 01/199 | 23.08.2019 | Здание |  | 0,018 | г. Железногорск, ул. Матросова, 7 | Пиковая котельная |
| 39 | С. А. Иванов | 01/489 | 25.09.2019 | Жилой дом |  | 0,03 | г. Железногорск, 20 м на северо-восток от дома ул. Матросова, 1 | Пиковая котельная |
| 40 | ООО "Альфа-Недвижимость" | 01/728 | 10.10.2019 | Жилые дома |  | 0,7 | г. Железногорск, примерно в 30 м севернее пр. Ленинградский, 91А | Пиковая котельная |
| 41 | Администрация ЗАТО Пешков С.Е. | 01/1362 | 19.11.2019 | Н/здание |  | 0,835 | г. Железногорск, в районе МКД пр. Ленинградский, 26 | Пиковая котельная |
| 42 | Администрация ЗАТО Каверзина С.В. | 01/1767 | 11.12.2019 | З/участок для торгов |  | 0,1 | г. Железногорск, в р-не у. Верхняя Саянская,4А | Пиковая котельная |
| 43 | Администрация ЗАТО Каверзина С.В. | 01/1971 | 23.12.2019 | З/участок для торгов |  | 0,1 | г. Железногорск, пр-т Курчатова, 69 | Пиковая котельная |
| 44 | Администрация ЗАТО г. Железногорск С. В. Каверзиной | 01/876 | 19.02.2020 | Объект капитального строительства |  | 0,03 | г. Железногорск, примнрно 120м на юг от нежилого здания по ул. Красноярская, 80 | Котельная №1 |
| 45 | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | 01/1130 | 04.03.2020 | Объект капитального строительства | 0,03 |  | г. Железногорск, ул. Березовая, 12 | Пиковая котельная |
| 46 | С. В. Улыбину | 01/1715/1 | 27.03.2020 | Объект капитального строительства |  | 0,02 | г. Железногорск, ул. Объездная, 13 | Котельная №1 |
| 47 | В. В. Малову | 01/2486 | 21.05.2020 | Объект капитального строительства |  | 0, 019 | г. Железногорск, ул. Ровная,7 | Котельная, №1 |
| 48 | С. В. Мишину | 01/2507 | 21.05.2020 | Жилой дом |  | 0,03 | г. Железногорск, СТ №11, ул. Лесная, 17 | Котельная №1 |
| 49 | О. П. Моисееву | 01/2920 | 15.06.2020 | Здание |  | 0,05672 | г. Железногорск, ул. Курчатова, 3В | Пиковая котельная |
| 50 | Е. В. Николаевой | 01/4077 | 06.08.2020 | Нежилое здание |  | 0,048 | г. Железногорск, ул. Сосновая, 21 | Котельная №1 |
| 51 | С. Б. Елистратову | 01/4281 | 20.08.2020 | Нежилое здание |  | 0,009 | г. Железногорск, ул. Привокзальная, 33Б | Пиковая котельная |
| 52 | Ю. А. Цибринской | 01/4404 | 31.08.2020 | Нежилое здание |  | 0,01 | г. Железногорск, ул. Привокзальная, 29Г (пом. 4) | Пиковая котельная |
| 53 | А. В. Колодривскому | 01/4407 | 31.08.2020 | Нежилое здание |  | 0, 003 | г. Железногорск, ул. 54Привокзальная, 29Г (пом. 5) | Пиковая котельная |
| 54 | Н. И. Амосовой | 01/4549 | 09.09.2020 | Жилой дом |  | 0,033 | г. Железногорск, ул. Горького, 65 | Пиковая котельная |
| 55 | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | 01/6071 | 23.11.2020 | Жилой дом |  | 0,3 | г. Железногорск, ул. Енисейская, 98 | Пиковая котельная |
| 56 | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | 01/6843 | 15.12.2020 | Нежилое здание |  | 0,3 | г. Железногорск, в районе здания по ул. Южная, 33 з | Котельная №1 |
| 57 | В. Н. Дурову | 01/7034 | 21.12.2020 | Нежилое здание |  | 0,374951 | г. Железногорск, примерно в 3 м от нежилого здания пр. Ленинградский, 31А | Пиковая котельная |
| 58 | ФКУ "ОДЕЗ ФНС России" М. Ф. Мелешкину | №3 | 27.01.2021 | Нежилое здание |  | 0,598789 | г. Железногорск, в 60 м по направлению на северо-восток от н/зд по ул. Транзитная, 10 | Пиковая котельная |
| 59 | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | 01/752 | 03.02.2021 | Нежилое здание |  | 0,1 | г. Железногорск, ул. Южная, 37/3 | Котельная №1 |
| 60 | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | 01/1606 | 19.03.2021 | Нежилое здание |  | 0,3 | г. Железногорск, ул. Южная, 33А/1 | Котельная №1 |
| 61 | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | 01/2022 | 01.04.2021 | Нежилое здание |  | 0,3 | г. Железногорск, ул, Южная, 33А/1 | Котельная №1 |
| 62 | ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России Н. Ф. Кузнецовой | 01/2430 | 22.04.2021 | Нежилое здание |  | 0,7308 | г. Железногорск, ул. Павлова, 5 | Пиковая котельная |
| 63 | Т. А. Филистович | 01/3199/1 | 27.05.2021 | Жилой дом |  | 0,05 | г. Железногорск, ул. Линейная, 21 | Пиковая котельная |
| 64 | С. П. Пожидаеву | 01/3553 | 23.06.2021 | Гаражный кооператив |  | 0,013 | г. Железногорск, в районе здания по ул. Южная, 33И | Пиковая котельная |
| 65 | С. Ю. Толстикову | 01/3814 | 12.07.2021 | Жилой дом |  | 0,1 | г. Железногорск, ул. Таежная, 29 | Пиковая котельная |
| 66 | И. А. Максимову | 01/4056/1 | 20.07.2021 | Жилой дом |  | 0,039 | г. Железногорск, ул. Озезный, 27 | Пиковая котельная |
| 67 | Н. Н. Шидриковой | 01/4094 | 22.07.2021 | Нежилое здание |  | 0,203 | г. Железногорск, пр. Ленинградский, 157Б | Пиковая котельная |
| 68 | Администрация ЗАТО Железногорск А. А. Сергейкину | 01/6228 | 23.11.2021 | Жилой дом |  | 0,05 | г. Железногорск, ул. Ботаническая, 4 | Пиковая котельная |
| 69 | Администрация ЗАТО Железногорск А. А. Сергейкину | 01/376 | 26.01.2022 | Жилой дом |  | 0,3 | г. Железногорск, ул. Объездная, 13 | Пиковая котельная |
| 70 | ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России Д. В. Перцову | 01/819 | 18.02.2022 | Нежилое здание |  | 0,678 | г. Железногорск, ул. Павлова, 5 | Пиковая котельная |
| 71 | ФГУП "Космическая связь" Р. Р. Муратову | 01/5445 | 11.10.2022 | Нежилое здание |  | 0,058 | г. Железногорск, ул. Красноярская, 43 | Котельная №1 |
| 72 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/631 | 07.02.2024 | Нежилое здание |  | 0,2 | г. Железногорск, ул. Южная, 45В | Котельная №1 |
| 73 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/632 | 07.02.2024 | Жилой дом |  | 0,1 | г. Жедлезногорск, ул. Госпитальная, 18 | Котельная №1 |
| 74 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/1289 | 11.03.2024 | Нежилое здание |  | 0,0763 | г. Железногорск, ул. Южная, №33/1 | Котельная №1 |
| 75 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/1948 | 01.04.2024 | Нежилое здание |  | 1,42055 | г. Железногорск, ул. Южная, 39В | Котельная №1 |
| 76 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/1987 | 02.04.2024 | Нежилое здание |  | 1,561 | г. Железногорск, ул. Южная, 51 | Котельная №1 |
| 77 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/2093 | 08.04.2024 | Жилой дом |  | 0,5682 | г. Железногорск, ул. Промышленная | Котельная №1 |
| 78 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/2094 | 08.04.2024 | Объекты строительства |  | 0,26304 | г. Железногорск, ул. Ленина, 74Д | Пиковая котельная |
| 79 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/2095 | 08.04.2024 | Нежилое здание |  | 0,4109 | г. Железногорск, ул. Южная, 28 | Котельная №1 |
| 80 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/2096 | 08.04.2024 | Нежилое здание |  | 0,0722 | г. Железногорск, ул. Промышленная, 38 | Пиковая котельная |
| 81 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/2097 | 08.04.2024 | Нежилое здание |  | 1,20168 | г. Железногорск, ул. Южная, 20В | Котельная №1 |
| 82 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/2098 | 08.04.2024 | Нежилое здание |  | 0,3916 | г. Железногорск, ул. Южная, 30 | Котельная №1 |
| 83 | ООО "ПСК" "Пентар" | 01/2125 | 09.04.2024 | Жилые дома |  | 0,13467 | г. Железногорск, ул. Горького, 38А | Пиковая котельная |
| 84 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/2173 | 11.04.2024 | МКД |  | 2 | г. Железногорск, пр. Ленинградский, 18А | Пиковая котельная |
| 85 | Администрация ЗАТО Железногорск Ю. С. Масалову | 01/3020 | 11.06.2024 | Индивидуальное жилищное строительство |  | 2,217 | г. Железногорск, мкрн. Заозерный | Пиковая котельная |
| 86 | И. М. Островской | 01/3103 | 17.06.2024 | Жилой дом |  | 0,012 | г. Железногорск, ул. Озерная, 25 | Пиковая котельная |
| 87 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/3811 | 26.07.2024 | Жилой дом |  | 0,25 | г. Железногорск, в районе Юбилейный проезд, 5 | Пиковая котельная |
| 88 | В/Ч 51966 А. Фмлимонову | 01/3815 | 29.07.2024 | Административно-хозяйственный комплекс |  | 12,0852 | г. Железногорск, ул. Транзитная, 7к1 | Пиковая котельная |
| 89 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/4565 | 17.09.2024 | Нежилое здание |  | 0,23 | г. Железногорск, ул. Красноярская, 17К/1 | Котельная №1 |
| 90 | А. А. Спирину | 01/4991 | 16.10.2024 | МКД |  | 0,55 | г. Железногорск, пр. Ленинградский, 157 | Пиковая котельная |
| 91 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/5240 | 05.11.2024 | Административно-хозяйственный комплекс |  | 2,0 и 11,756 | г. Железногорск, микрорайон №8 | Пиковая котельная |
| 92 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/5508 | 22.11.2024 | Объект капитального строительства |  | 0,206 | г. Железногорск, примерно в 35м по направлению на восток от нежилого здания по ул. Южная, 44В | Котельная №1 |
| 93 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/5520 | 22.11.2024 | Объект капитального строительства |  | 0,1277 | г. Железногорск, примерно в 137м по направлению на юго-запад от нежилого здания по ул. Южная, 42 | Котельная №1 |
| 94 | Н. С. Баскакову | 01/322 | 03.02.2025 | Нежилое здание |  | 0,0086 | г. Железногорск, ул. Привокзальная, 29В/1, гараж №3 | Пиковая котельная |
| 95 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/604 | 26.02.2025 | Нежилое здание |  | 8,316 | г. Железногорск, микрорайон № 5, в районе многоквартирного жилого дома по пр. Ленинградский, 18Г | #### Пиковая котельная |
| 96 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/662 | 05.03.205 | Нежилое здание |  | 0,0735 | г. Железногорск, ул. Южная, земельный участок №40А/1 | #### Котельная №1 |
| 97 | #### А.Ю. Ковалеву | 01/736 | 14.03.2025 | Нежилое здание |  | 0,018 | г. Железногорск, ул. Ленина, 42А/1 | Пиковая котельная |
| 98 | Администрация ЗАТО Железногорск Р. И. Вычужанину | 01/814 | 21.03.2025 | Нежилое здание |  | 0,005 | г. Железногорск, территория ГСК №128, земельный участок №21/17 | Котельная №1 |
| п. Додоново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С. В. Каверзина | 18-29/513 | 22.02.18 | Жилой дом |  | 0.03 | п. Додоново, пер. Кантатский, 10 | Пиковая котельная |
| 2 | Н. В. Горбатовский | 18-29/2316 | 06.08.18 | Жилой дом |  | 0,025 | п. Додоново,ул. Полевая,21А | Пиковая котельная |
| 3 | Ю. Г. Латушкину | 18-29/2834 | 19.09.18 | Жилой дом |  | В запросе нагрузка не указана | п. Додоново, ул. Луговая, 70А | Пиковая котельная |
| 4 | Т. М. Бондарева | 01/434/1 | 17.09.19 | Здание |  | 0,03 | п. Додоново, ул. Зеленая, 5-1 | Пиковая котельная |
| 5 | Администрация ЗАТО Железногорск А. А. Сергейкину | 01/1701 | 26.03.20 | Жилой дом | В запросе нагрузка не указана |  | п. Додоново, пер. Кантатский, 10 |  |
| 6 | Н. В. Горбатовский | 01/3302 | 03.07.20 | Нежилое здание |  | 0,025 | п. Додоново, ул. Полевая, 21А | Пиковая котельная |
| 7 | Администрация ЗАТО Железногорск А. А. Сергейкину | 01/4661 | 15.09.20 | Жилой дом |  |  | п. Додоново, ул. Речная, 17 | Пиковая котельная |
| 8 | И. О. Трифанову | 01/603 | 26.01.21 | Жилой дом |  | 0,02954 | п. Додоново, примерно в 50 м от жилого дома по ул. Полевая, 2А | Пиковая котельная |
| п. Подгорный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация ЗАТО Каверзина С.В. | 01/1971 | 24.12.19 | З/участок для торгов |  | 0,1 | ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 4 | Котельная №2 |
| 2 | Администрация ЗАТО Железногорск А. А. Сергейкину | янв.50 | 09.09.20 | Здание |  | 0,3 | ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, в районе СТ "Химик" | Котельная №2 |
| п. Тартат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | И. Ю. Катков | 18-29/1056 | 17.04.18 | Жилой дом |  | 0,0155 | п. Тартат, ул. Разина, 9 | Котельная п. Тартат |
| 2 | С. В. Каверзина | 18-29/1625 | 09.06.18 | Жилой дом |  | В запросе нагрузка не указана | п. Тартат, ул. Береговая, 86 А | Котельная п. Тартат |
| 3 | О. В. Боровикова, В. Г. Потапчиков | 18-29/2352 | 09.08.18 | Жилые дома |  | 0,019 | п. Тартат, ул. Вокзальная, 2Б, 2В | Котельная п. Тартат |
| 4 | Ю. Г. Латушкин | 18-29/2832 | 19.09.18 | Жилые дома |  | В запросе нагрузка не указана | п. Тартат, ул. Куйбышева, 77, 81 | Коткльная п. Тартат |
| 5 | Ю. Г. Латушкин | 18-29/881 | 22.03.19 | Жилой дом |  | В Запросе нагрузка не указана | п. Тартат, ул. Береговая, 82А | Котельная п. Тартат |
| 6 | С. В. Каверзина | 18-29/1691 | 29.05.19 | Жилой дом |  | 0,03 | п. Тартат, ул.Западная, 43 | Котельная п. Тартат |
| 7 | С. В. Каверзина | 18-29/1719 | 30.05.19 | Жилой дом |  | 0,03 | п. Тартат, ул. Путейская, 1Б | Котельная п. Тартат |
| 8 | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | 01/1131 | 04.03.20 | Объект капитального строительства |  | 0,03 | п. Тартат, ул. Путейская, 1Б | Котельная п. Тартат |
| 9 | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | 01/1132 | 04.03.20 | Объект капитального строительства |  | 0,03 | п. Тартат, ул. Западная, 43 | Котельная п. Тартат |
| 10 | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | 01/1134 | 04.03.20 | Объект капитального строительства |  | 0,03 | п. Тартат, ул. Береговая, 82А | Котельная п. Тартат |
| 11 | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | 01/1136 | 04.03.20 | Объект капитального строительства |  | 0,03 | п. Тартат, ул. Куйбышева, 77 | Котельная п. Тартат |
| 12 | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | 01/3043 | 20.05.2021 | Здание |  | 0,03 | п. Тартат, ул Разина, 11 | Котельная п. Тартат |
| 13 | Е. Б. Сорокину | 01/3900 | 14.07.2021 | Здание |  | 0,1 | п. Тартат, ул. Вокзальная, 10А | Котельная п. Тартат |
| 14 | Администрация ЗАТО Железногорск А. А. Сергейкину | 01/1523 | 05.04.2022 | Жилой дом |  | 0,3 | п. Тартат, ул. Вокзальная, 6/1 | Котельная п. Тартат |
| 15 | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | 01/2584 | 27.05.22 | Жилой дом |  | 0,3 | п. Тартат, ул. Вокзальная, 6 | Котельная п. Тартат |
| п. Новый путь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С. В. Каверзина | 18-29/514 | 22.02.18 | Жилой дом |  | 0,03 | п. Новый Путь, ул. Дружбы, 38 | Котельная п. Новый Путь |
| 2 | С. В. Каверзина | 18-29/1624 | 09.06.18 | Жилой дом |  | В запросе нагрузка не указана | п. Новый Путь, ул. Дружбы, 36 | Котельная п. Новый Путь |
| 3 | Ю. Г. Латушкин | 18-29/3904 | 19.12.18 | Жилой дом |  | В запросе нагрузка не указана | п. Новый Путь, ул. Садовая, 3 | Котельная п. Новый Путь |
| 4 | Ю. Г. Латушкин | 18-29/882 | 22.03.19 | Жилой дом |  | В запросе нагрузка не указана | п. Новый Путь, ул. Мичурина, 10А | Котельная п. Новый Путь |
| 5 | С. В. Каверзина | 18-29/2229 | 10.07.19 | Жилые дома |  | В запросе нагрузка не указана | п. Новый Путь, ул. Лесная, 16 | Котельная п. Новый Путь |
| 6 | Администрвция ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | 01/1133 | 04.03.20 | Объект капитального строительства | 0,03 |  | п. Новый Путь, 20м на юго-запад от ж/д по ул. Мичурина, 10А | Котельная п. Новый Путь |
| д. Шивера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ю. Г. Латушкин | 18-29/3905 | 19.12.2018 | Жилой дом |  | В запросе нагрузка не указана | д. Шивера, ул. Заречная, 81В | Котельная д. Шивера |
| 2 | Администрация ЗАТО Каверзина С.В. | 01/1769 | 11.12.2019 | З/участок для торгов |  | 0,1 | ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9 | Котельная д. Шивера |
| 3 | Администрация ЗАТО г. Железногорск А. А. Сергейкину | 01/1135 | 04.03.2020 | Объект капитального строительства | 0,03 |  | ЗАТО г, Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 81В | Котельная д. Шивера |
| 4 | Администрация ЗАТО г. Железногорск Д.М. Чернятин | 01/200 | 17.01.2024 | Жилой дом |  | 0,5 | ЗАТО г, Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная,11/1 | Котельная д. Шивера |

Приросты тепловых нагрузок и объемов тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск, представлены в таблице ниже.

Таблица 7. Приросты перспективных тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение систем централизованного теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск

| № п/п | Наименование технологической зоны | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | Весь период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железногорская ТЭЦ, пиковая котельная | 1,120 | 1,036 | 2,263 | 2,497 | 1,601 | 1,081 | 1,588 | 0,794 | 11,98 |
| 2 | Котельная ФГУП «ГХК» | - | - | - | - | - | 4,1 | - | - | 4,1 |
| 3 | Котельная №1 мкр.Первомайский (персп. ЦТП) | 0,234 | 0,220 | 0,100 | 0,777 | 1,128 | - | - | - | 2,459 |
| 4 | Котельная №2 п. Подгорный (персп. ЦТП) | 1,259 | 0,4 | 0,013 | 0,413 | 0,013 | 0,084 | 0,128 | 0,064 | 2,374 |
| 5 | Котельная п. Тартат | 0,004 | 0,6 | 0,039 | 0,064 | 0,004 | 0,024 | 0,015 | 0,008 | 0,758 |
| 6 | Котельная п. Новый Путь | 0,014 | 0,014 | 0,044 | 0,014 | 0,014 | 0,075 | 0,040 | 0,020 | 0,233 |
| 7 | Котельная д. Шивера | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,101 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,117 |
| 8 | Котельная баз отдыха | - | - | 0,028 | - | - | - | - | - | 0,028 |
| 9 | Котельная АО «Красмаш» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 2,632 | 2,271 | 2,527 | 3,866 | 2,761 | 5,369 | 1,776 | 0,888 | 22,049 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Согласно выданным ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» техническим условиям, к системам теплоснабжения в ближайшую перспективу планируется подключить объекты «Химзавода» - филиал АО «Красмаш», расположенные на территории пос. Подгорный. Присоединенная нагрузка составит 2,15 Гкал/ч (отопл., вент.).

Значительное влияние на темпы строительства в ЗАТО Железногорск окажет развитие промышленного парка. Участок под строительство промышленного парка расположен в северо-западной части Железногорска. В непосредственной близости от участка промышленного парка расположена территория ОАО «ИСС», на некотором удалении – территория ФГУП ФЯО «ГХК».

Общая площадь земельного участка отведенного под строительство и развитие промышленного парка, составляет 32,85 Га с перспективой расширения до 100 Га. Площадка характеризуется готовностью к инженерной подготовке под промышленную застройку, а также наличием в непосредственной близости железной дороги, автомобильной дороги, теплосети и инженерных коммуникаций.

На участке планируется разместить 11 зданий (10 зданий производственного назначения и административно-бытовой комплекс). Общая площадь запланированных к строительству спроектированных объектов недвижимости составит 120,39 тыс. м2.

Ниже представлены основные параметры планируемого промышленного парка:

общая площадь объектов в пределах промышленного парка – 120 тыс. м2;

состав объектов комплекса:

- 10 производственных корпусов;

- административно-бытовой комплекс;

- логистический центр.

Основные параметры планируемой застройки промышленного парка представлены в таблице ниже.

Таблица 8. Основные параметры планируемой застройки промышленного парка

| Наименование объектов строительства | Площадь, м2 | Проектная численность работающих, чел |
| --- | --- | --- |
| Административно-бытовой комплекс | 5 038 | 120 |
| Инженерно-конструкторский корпус | 25 198 | 787 |
| Логистический центр | 9 420 | 22 |
| Корпус точной механики | 18 176 | 140 |
| Корпус приборного производства | 26 804 | 130 |
| Производственный корпус композитных панелей | 10 591 | 60 |
| Производственный комплекс раневых материалов | 3 420 | 124 |
| Блок производства пенокристаллита | 3 922 | 90 |
| Блок производства окрашенного рулонного материала | 6 000 | 44 |
| Блок производства энергосберегающих ламп | 4 638 | 180 |
| Блок производства порошковых красок | 1 745 | 25 |

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по ЗАТО Железногорск

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по ЗАТО Железногорск, представлены в таблице ниже.

Таблица 9. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по ЗАТО Железногорск

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал·10–3/ч·м2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал·10–3/ч·м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железногорская ТЭЦ | 0,000195547 | 0,000042565 |
| 2 | ФГУП "ГХК" | 0,000645106 | 0,000645106 |
| 3 | Пиковая котельная | 0,000010342 | 0,000010012 |
| 4 | Котельная №1 | 0,000019999 | Вывод из эксплуатации |
| 5 | Котельная №2 | 0,000015768 | 0,000003154 |
| 6 | Котельная п. Тартат | 0,000007629 | 0,000007943 |
| 7 | Котельная п. Новый путь | 0,000005208 | 0,000005549 |
| 8 | Котельная д. Шивера | 0,000002662 | 0,000003016 |
| 9 | Котельная баз отдыха | 0,000010835 | 0,000010948 |
| 10 | Котельная АО "Красмаш" | 0,000078705 | 0,000078705 |

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие границы зон действия теплоснабжающих организаций и источников тепловой энергии, представлены на рисунке ниже.

Рисунок 3. Границы зон действия источников тепловой энергии ЗАТО Железногорск

Перспективные границы зон действия теплоснабжающих организаций и источников тепловой энергии, представлены на рисунке ниже.

Рисунок 4. Перспективные границы зон действия источников тепловой энергии ЗАТО Железногорск

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В поселках Новый Путь, Тартат, Додоново, д. Шивера, а также в г. Железногорске в районах индивидуальной жилой застройки, незначительная часть жилых домов имеет индивидуальное печное отопление. Это связано, прежде всего, с отсутствием тепловых сетей в данных районах и значительными расстояниями расположения жилищной застройки от существующих тепловых сетей и источников теплоснабжения.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Данная рекомендация объясняется экономически необоснованными затратами на строительство тепловых сетей большой протяженности и малыми диаметрами в зонах индивидуального устроительства, а также большими тепловыми потерями при передаче теплоносителя, соразмерными с количеством тепла, необходимого конечному потребителю.

Опираясь на рекомендации Минрегионразвития, данной Схемой теплоснабжения предлагается осуществлять теплоснабжение перспективного одноэтажного и коттеджного жилого фонда от индивидуальных источников тепла.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) принимаются следующие обозначения:

1. Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

2. Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3. Мощность источника тепловой энергии «нетто» — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

4. Расчетная тепловая нагрузка — тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха».

В таблице ниже представлены балансы существующей, на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения, тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.

Балансы представлены с учетом проведения мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, согласно выбранному варианту мастер-плана по развитию систем теплоснабжения ЗАТО Железногорск представлены в таблице ниже.

Таблица 10. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии территории ЗАТО Железногорск

| Наименование | Ед.изм. | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  | 2031-2035 |  |  | 2036-2040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железногорская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 380,00 | 380,00 |  | 380,00 |  | 380,00 | 380,00 |  |  |  | 380,00 |  |  |  |  | 380,00 |  |  | 380,00 |  |  |  | 380,00 |  | 380,00 |  |  | 480,00 |  |  |  | 480,00 |  |  | 480,00 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 380,00 | 380,00 |  | 380,00 |  | 380,00 | 380,00 |  |  |  | 380,00 |  |  |  |  | 380,00 |  |  | 380,00 |  |  |  | 380,00 |  | 380,00 |  |  | 480,00 |  |  |  | 480,00 |  |  | 480,00 |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |
| то же в % | % | 6,58 | 6,58 |  | 6,58 |  | 6,58 | 6,58 |  |  |  | 6,58 |  |  |  |  | 6,58 |  |  | 6,58 |  |  |  | 6,58 |  | 6,58 |  |  | 6,58 |  |  |  | 6,58 |  |  | 6,58 |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 355,00 | 355,00 |  | 355,00 |  | 355,00 | 355,00 |  |  |  | 355,00 |  |  |  |  | 355,00 |  |  | 355,00 |  |  |  | 355,00 |  | 355,00 |  |  | 455,00 |  |  |  | 455,00 |  |  | 455,00 |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 8,50 | 8,54 |  | 8,59 |  | 9,32 | 9,86 |  |  |  | 9,95 |  |  |  |  | 9,96 |  |  | 9,97 |  |  |  | 9,97 |  | 9,98 |  |  | 9,98 |  |  |  | 10,75 |  |  | 10,78 |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час | 266,10 | 267,22 |  | 248,3* |  | 248,3 | 248,3 |  |  |  | 248,3 |  |  |  |  | 248,3 |  |  | 248,3 |  |  |  | 248,3 |  | 248,3 |  |  | 367,0** |  |  |  | 367,0 |  |  | 367,0 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 80,40 | 79,24 |  | 80,40 |  | 80,40 | 80,40 |  |  |  | 80,40 |  |  |  |  | 80,40 |  |  | 80,40 |  |  |  | 80,40 |  | 80,40 |  |  | 32,60 |  |  |  | 7,78 |  |  | 6,89 |  |
|  | % | 22,65 | 22,32 |  | 22,65 |  | 22,65 | 22,65 |  |  |  | 22,65 |  |  |  |  | 22,65 |  |  | 22,65 |  |  |  | 22,65 |  | 22,65 |  |  | 9,18 |  |  |  | 2,19 |  |  | 1,94 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 260,00 | 260,00 |  | 260,00 |  | 260,00 | 260,00 |  |  |  | 260,00 |  |  |  |  | 260,00 |  |  | 260,00 |  |  |  | 260,00 |  | 260,00 |  |  | 260,00 |  |  |  | 260,00 |  |  | 260,00 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | -14,60 | -15,76 |  | -14,60 |  | -14,60 | -14,60 |  |  |  | -14,60 |  |  |  |  | -14,60 |  |  | -14,60 |  |  |  | -14,60 |  | -14,60 |  |  | -62,40 |  |  |  | -87,22 |  |  | -88,11 |  |
|  | % | -5,62 | -6,06 |  | -5,62 |  | -5,62 | -5,62 |  |  |  | -5,62 |  |  |  |  | -5,62 |  |  | -5,62 |  |  |  | -5,62 |  | -5,62 |  |  | -24,00 |  |  |  | -33,55 |  |  | -33,89 |  |
| ПТЭ "ГХК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 358,75 | 358,75 |  | 307,5 |  | 307,5 |  | 307,5 |  |  | 307,5 |  |  |  |  | 307,5 |  |  | 307,5 |  |  |  |  | 307,5 | 307,5 |  |  |  | 307,5 |  |  | 307,5 |  |  | 307,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 250,00 | 250,00 |  | 250,00 |  | 250,00 |  |  |  | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  |  |  | 250,00 | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 29 | 29 |  | 29 |  | 29 |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  |
| то же в % | % | 11.6 | 11.6 |  | 11.6 |  | 11.6 |  |  |  | 11.6 | 11.6 |  |  |  |  | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  |  | 11.6 | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  | 11.6 |  |  | 11.6 |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 221 | 221 |  | 221 |  | 221 |  |  |  | 221 | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  | 221 |  |  |  |  | 221 | 221 |  |  | 221 |  |  |  | 221 |  |  | 221 |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 2,8 | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  |  |  | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  | 2,8 |  |  | 2,8 |  |  |  |  | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  | 2,8 |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час | 175,4 | 175,4 |  | 175,4 |  | 175,4 |  |  |  | 175,4 | 175,4 |  |  |  |  | 175,4 |  |  | 175,4 |  |  |  |  | 175,4 | 175,4 |  |  | 179,5 |  |  |  | 179,5 |  |  | 179,5 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 42,8 | 42,8 |  | 42,8 |  | 42,8 |  |  |  | 42,8 | 42,8 |  |  |  |  | 42,8 |  |  | 42,8 |  |  |  |  | 42,8 | 42,8 |  |  | 38,7 |  |  |  | 38,7 |  |  | 38,7 |  |
|  | % | 19,6 | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  |  |  | 19,6 | 19,6 |  |  |  |  | 19,6 |  |  | 19,6 |  |  |  |  | 19,6 | 19,6 |  |  | 17,5 |  |  |  | 17,5 |  |  | 17,5 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 169,75 | 169,75 |  | 169,75 |  | 169,75 |  | 169,75 |  |  | 169,75 |  |  |  | 169,75 |  |  |  |  | 169,75 |  |  |  | 169,75 |  | 169,75 |  |  |  | 169,75 |  |  | 169,75 |  | 169,75 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | -5,6 | -5,6 |  | -5,6 |  | -5,6 |  |  |  | -5,6 | 5,6 |  |  |  |  | -5,6 |  |  | -5,6 |  |  |  |  | -5,6 | -5,6 |  |  | -9,75 |  |  |  | -9,75 |  |  | -9,75 |  |
|  | % | -3,2 | -3,2 |  | -3,2 |  | -3,2 |  |  |  | -3,2 | -3,2 |  |  |  |  | -3,2 |  |  | -3,2 |  |  |  |  | -3,2 | -3,2 |  |  | -5,4 |  |  |  | -5,4 |  |  | -5,4 |  |
| Пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 450,00 | 450,00 | 450,00 |  | 450,00 |  |  |  | 450,00 |  | 450,00 |  |  |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |  |  |  | 450,00 |  | 450,00 |  |  | 450,00 |  |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 334,00 | 334,00 | 334,00 |  | 334,00 |  |  |  | 334,00 |  | 384,00 |  |  |  |  | 434,00 |  |  | 434,00 |  |  |  | 434,00 |  | 434,00 |  |  | 434,00 |  |  |  | 434,00 |  |  | 434,00 |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 1,79 | 1,79 | 1,79 |  | 1,79 |  |  |  | 1,79 |  | 1,79 |  |  |  |  | 1,79 |  |  | 1,79 |  |  |  | 1,79 |  | 1,79 |  |  | 1,79 |  |  |  | 1,79 |  |  | 1,79 |  |
| то же в % | % | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  | 0,504 |  |  |  | 0,053 |  | 0,046 |  |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 332,21 | 332,21 | 332,21 |  | 332,21 |  |  |  | 332,21 |  | 382,21 |  |  |  |  | 432,21 |  |  | 432,21 |  |  |  | 432,21 |  | 432,21 |  |  | 432,21 |  |  |  | 432,21 |  |  | 432,21 |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 24,26 | 24,26 | 24,26 |  | 24,26 |  |  |  | 24,26 |  | 24,26 |  |  |  |  | 24,26 |  |  | 24,26 |  |  |  | 24,26 |  | 24,26 |  |  | 24,26 |  |  |  | 24,26 |  |  | 24,26 |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час | 116,62 | 117,74 | 118,776 |  | 121,039 |  |  |  | 230,7 |  | 230,7 |  |  |  |  | 263,7 |  |  | 263,7 |  |  |  | 263,7 |  | 263,7 |  |  | 263,7 |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 191,33 | 190,21 | 189,174 |  | 186,911 |  |  |  | 101,51 |  |  | 151,51 | 168,51 |  |  |  | 168,51 |  |  |  |  | 168,51 |  |  |  |  | 168,51 |  |  |  | 168,51 | 412,21 |  | 412,21 |  |  |
|  | % | 57,59 | 57,26 | 56,94 |  | 56,26 |  |  |  | 44,00 |  |  | 65,7 |  | 63,9 |  |  |  | 63,9 |  |  | 63,9 |  |  |  |  |  | 63,9 |  |  |  | 63,9 | 2060 |  | 2060 |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 232,21 | 232,21 | 232,21 |  | 232,21 |  |  |  | 232,21 |  | 282,21 |  |  |  |  | 332,21 |  |  | 332,21 |  |  |  | 332,21 |  | 332,21 |  |  | 332,21 |  |  |  | 332,21 |  | 332,21 |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 91,33 | 91,33 | 91,33 |  | 91,33 |  |  |  | 1,51 |  | 51,51 |  |  |  |  | 68,51 |  |  | 68,51 |  |  |  | 68,51 |  | 68,51 |  |  | 68,51 |  |  |  | 312,21 |  | 312,21 |  |  |
|  | % | 39,33 | 39,33 | 39,33 |  | 39,33 |  |  |  | 0,65 |  | 22,3 |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 1560 |  | 1560 |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 82,23 | 82,23 |  | 82,23 |  | 82,23 | 82,23 |  |  |  | 82,23 |  |  |  |  | 82,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 65,87 | 65,87 |  | 65,87 |  | 65,87 | 65,87 |  |  |  | 65,87 |  |  |  |  | 65,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,29 | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 | 2,37 |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 0,44 | 0,44 |  | 0,44 |  | 0,44 | 3,59 |  |  |  | 3,49 |  |  |  |  | 2,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 65,59 | 65,59 |  | 65,59 |  | 65,59 | 65,59 |  |  |  | 65,59 |  |  |  |  | 65,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 4,07 | 4,10 |  | 4,13 |  | 4,14 | 6,6 |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час | 34,28 | 34,51 |  | 34,73 |  | 34,83 | 34,28 |  |  |  | 34,28 |  |  |  |  | 34,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 27,23 | 26,97 |  | 26,72 |  | 26,61 | 31,31 |  |  |  | 31,31 |  |  |  |  | 31,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 41,52 | 41,12 |  | 40,75 |  | 40,58 | 91,33 |  |  |  | 91,33 |  |  |  |  | 91,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 50,96 | 50,96 |  | 50,96 |  | 50,96 | 50,96 |  |  |  | 50,96 |  |  |  |  | 50,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 12,60 | 12,34 |  | 12,60 |  | 11,11 | 16,68 |  |  |  | 16,68 |  |  |  |  | 16,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 24,73 | 24,22 |  | 24,73 |  | 21,81 | 48,65 |  |  |  | 48,65 |  |  |  |  | 48,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 28,00 | 28,00 |  | 28,00 |  | 28,00 | 28,00 |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  | 28,00 |  |  | 28,00 |  |  |  | 28,00 |  | 28,00 |  |  | 28,00 |  |  |  | 28,00 |  |  | 28,00 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 25,14 | 25,14 |  | 25,14 |  | 25,14 | 25,14 |  |  |  | 25,14 |  |  |  |  | 25,14 |  |  | 25,14 |  |  |  | 25,14 |  | 25,14 |  |  | 25,14 |  |  |  | 25,14 |  |  | 25,14 |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 1,15 | 1,15 |  | 1,15 |  | 1,15 | 1,56 |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 1,56 |  |  | 1,56 |  |  |  | 1,56 |  | 1,56 |  |  | 1,56 |  |  |  | 1,56 |  |  | 1,56 |  |
| то же в % | % | 4,58 | 4,58 |  | 4,58 |  | 4,58 | 6,20 |  |  |  | 6,20 |  |  |  |  | 6,20 |  |  | 6,20 |  |  |  | 6,20 |  | 6,20 |  |  | 6,20 |  |  |  | 6,20 |  |  | 6,20 |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 23,99 | 23,99 |  | 23,99 |  | 23,99 | 23,58 |  |  |  | 23,58 |  |  |  |  | 23,58 |  |  | 23,58 |  |  |  | 23,58 |  | 23,58 |  |  | 23,58 |  |  |  | 23,58 |  |  | 23,58 |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 3,24 | 3,45 |  | 3,66 |  | 3,66 | 2,7 |  |  |  | 2,72 |  |  |  |  | 3,74 |  |  | 3,74 |  |  |  | 3,74 |  | 3,74 |  |  | 3,75 |  |  |  | 3,77 |  |  | 3,78 |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час | 19,29 | 20,55 |  | 19,29 |  | 22,23 | 17,40 |  |  |  | 17,42 |  |  |  |  | 17,46 |  |  | 17,48 |  |  |  | 17,52 |  | 17,56 |  |  | 17,6 |  |  |  | 18,8 |  |  | 20,4 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 4,70 | 3,44 |  | 4,70 |  | 0,92 | 6,18 |  |  |  | 6,16 |  |  |  |  | 6,12 |  |  | 6,10 |  |  |  | 6,06 |  | 6,02 |  |  | 5,96 |  |  |  | 4,78 |  |  | 3,18 |  |
|  | % | 24,40 | 16,73 |  | 24,40 |  | 4,10 | 33,50 |  |  |  | 35,36 |  |  |  |  | 35,05 |  |  | 34,89 |  |  |  | 34,85 |  | 34,80 |  |  | 34,40 |  |  |  | 25,40 |  |  | 15,60 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 18,01 | 18,01 |  | 18,01 |  | 18,01 | 18,01 |  |  |  | 18,01 |  |  |  |  | 18,01 |  |  | 18,01 |  |  |  | 18,01 |  | 18,01 |  |  | 18,01 |  |  |  | 18,01 |  |  | 18,01 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | -1,28 | -2,54 |  | -1,28 |  | -4,22 | 0,61 |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  | 0,55 |  |  | 0,53 |  |  |  | 0,49 |  | 0,45 |  |  | 0,41 |  |  |  | -0,79 |  |  | -2,39 |  |
|  | % | -6,63 | -12,36 |  | -6,63 |  | -18,99 | 3,50 |  |  |  | 3,10 |  |  |  |  | 3,05 |  |  | 3,00 |  |  |  | 2,90 |  | 2,60 |  |  | 2,30 |  |  |  | -4,20 |  |  | -11,7 |  |
| Котельная п. Тартат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 3,00 | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 2,91 | 2,91 |  | 2,91 |  | 2,91 | 2,91 |  |  |  | 2,91 |  |  |  |  | 2,91 |  |  | 2,91 |  |  |  | 2,91 |  | 2,91 |  |  | 2,91 |  |  |  | 2,91 |  |  | 2,91 |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 | 0,036 |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  | 0,036 |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,036 |  | 0,036 |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,036 |  |  | 0,036 |  |
| то же в % | % | 0,72 | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 | 1,237 |  |  |  | 1,237 |  |  |  |  | 1,237 |  |  | 1,237 |  |  |  | 1,237 |  | 1,237 |  |  | 1,237 |  |  |  | 1,237 |  |  | 1,237 |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 2,89 | 2,89 |  | 2,89 |  | 2,89 | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 2,89 |  |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  | 2,89 |  |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  | 2,89 |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,27 | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,28 | 0,3 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  | 0,29 |  |  | 0,29 |  |  |  | 0,29 |  | 0,29 |  |  | 0,30 |  |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час | 1,26 | 1,26 |  | 1,26 |  | 1,37 | 1,271 |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  | 1,38 |  |  | 1,38 |  |  |  | 1,39 |  | 1,39 |  |  | 1,40 |  |  |  | 1,41 |  |  | 1,42 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 1,36 | 1,36 |  | 1,36 |  | 1,23 | 1,61 |  |  |  | 1,22 |  |  |  |  | 1,22 |  |  | 1,21 |  |  |  | 1,21 |  | 1,20 |  |  | 1,19 |  |  |  | 1,18 |  |  | 1,17 |  |
|  | % | 47,18 | 47,01 |  | 47,18 |  | 42,53 | 126 |  |  |  | 42,36 |  |  |  |  | 42,16 |  |  | 41,96 |  |  |  | 41,75 |  | 41,55 |  |  | 41,35 |  |  |  | 40,72 |  |  | 40,39 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 1,89 | 1,89 |  | 1,89 |  | 1,89 | 1,89 |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  | 1,89 |  |  | 1,89 |  |  |  | 1,89 |  | 1,89 |  |  | 1,89 |  |  |  | 1,89 |  |  | 1,89 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,36 | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,23 | 0,619 |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,21 |  | 0,20 |  |  | 0,19 |  |  |  | 0,18 |  |  | 0,17 |  |
|  | % | 19,22 | 18,96 |  | 19,22 |  | 12,10 | 48,70 |  |  |  | 11,84 |  |  |  |  | 11,54 |  |  | 11,23 |  |  |  | 10,92 |  | 10,61 |  |  | 10,30 |  |  |  | 9,34 |  |  | 8,83 |  |
| Котельная п. Новый путь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 6,26 | 6,26 |  | 6,26 |  | 6,26 | 6,26 |  |  |  | 6,26 |  |  |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  |  | 6,26 |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 5,20 | 5,20 |  | 5,20 |  | 5,20 | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  |  |  |  | 5,20 |  |  | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  | 5,20 |  |  | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  |  | 5,20 |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  |  |  |  | 0,057 |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  | 0,057 |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  |  | 0,057 |  |
| то же в % | % | 0,40 | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,40 | 1,096 |  |  |  | 1,096 |  |  |  |  | 1,096 |  |  | 1,096 |  |  |  | 1,096 |  | 1,096 |  |  | 1,096 |  |  |  | 1,096 |  |  | 1,096 |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 5,18 | 5,18 |  | 5,18 |  | 5,18 | 5,143 |  |  |  | 5,143 |  |  |  |  | 5,143 |  |  | 5,143 |  |  |  | 5,143 |  | 5,143 |  |  | 5,143 |  |  |  | 5,143 |  |  | 5,143 |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,32 | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,33 | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час | 2,19 | 2,20 |  | 2,19 |  | 2,28 | 1,43 |  |  |  | 1,43 |  |  |  |  | 1,45 |  |  | 1,47 |  |  |  | 1,49 |  | 1,51 |  |  | 1,53 |  |  |  | 1,83 |  |  | 2,03 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 2,67 | 2,65 |  | 2,67 |  | 2,57 | 3,713 |  |  |  | 3,713 |  |  |  |  | 3,693 |  |  | 3,673 |  |  |  | 3,653 |  | 3,633 |  |  | 3,613 |  |  |  | 3,313 |  |  | 3,113 |  |
|  | % | 51,46 | 51,15 |  | 51,46 |  | 49,55 | 259,65 |  |  |  | 259,65 |  |  |  |  | 254,69 |  |  | 249,86 |  |  |  | 245,17 |  | 240,60 |  |  | 236,14 |  |  |  | 181,04 |  |  | 153,35 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 2,58 | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  |  |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,07 | 0,05 |  | 0,07 |  | -0,03 | 1,15 |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 1,13 |  |  | 1,11 |  |  |  | 1,09 |  | 1,07 |  |  | 1,05 |  |  |  | 0,75 |  |  | 0,55 |  |
|  | % | 2,52 | 1,90 |  | 2,52 |  | -1,31 | 80,41 |  |  |  | 80,41 |  |  |  |  | 77,93 |  |  | 75,51 |  |  |  | 73,15 |  | 70,86 |  |  | 68,63 |  |  |  | 40,98 |  |  | 27,09 |  |
| Котельная д. Шивера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 3,30 | 3,30 |  | 3,30 |  | 3,30 | 3,30 |  |  |  | 3,30 |  |  |  |  | 3,30 |  |  | 3,30 |  |  |  | 3,30 |  | 3,30 |  |  | 3,30 |  |  |  | 3,30 |  |  | 3,30 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 3,21 | 3,21 |  | 3,21 |  | 3,21 | 3,21 |  |  |  | 3,21 |  |  |  |  | 3,21 |  |  | 3,21 |  |  |  | 3,21 |  | 3,21 |  |  | 3,21 |  |  |  | 3,21 |  |  | 3,21 |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,05 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |  |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  |
| то же в % | % | 1,50 | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,40 | 0,903 |  |  |  | 0,903 |  |  |  |  | 0,903 |  |  | 0,903 |  |  |  | 0,903 |  | 0,903 |  |  | 0,903 |  |  |  | 0,903 |  |  | 0,903 |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 3,16 | 3,20 |  | 3,20 |  | 3,20 | 3,16 |  |  |  | 3,16 |  |  |  |  | 3,16 |  |  | 3,16 |  |  |  | 3,16 |  | 3,16 |  |  | 3,16 |  |  |  | 3,16 |  |  | 3,16 |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,24 | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час | 0,88 | 0,88 |  | 0,88 |  | 0,98 | 0,785 |  |  |  | 0,785 |  |  |  |  | 0,785 |  |  | 0,79 |  |  |  | 0,8 |  | 0,82 |  |  | 0,84 |  |  |  | 0,91 |  |  | 1 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 2,04 | 2,19 |  | 2,04 |  | 2,07 | 2,37 |  |  |  | 2,375 |  |  |  |  | 2,375 |  |  | 2,37 |  |  |  | 2,36 |  | 2,34 |  |  | 2,32 |  |  |  | 2,25 |  |  | 2,16 |  |
|  | % | 64,61 | 68,37 |  | 64,61 |  | 64,67 | 301 |  |  |  | 302,55 |  |  |  |  | 302,55 |  |  | 300,00 |  |  |  | 295,00 |  | 285,37 |  |  | 276,19 |  |  |  | 247,25 |  |  | 216,00 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 2,06 | 2,10 |  | 2,06 |  | 2,10 | 2,06 |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |  | 2,1 |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,94 | 1,09 |  | 0,93 |  | 0,97 | 1,275 |  |  |  | 1,315 |  |  |  |  | 1,315 |  |  | 1,31 |  |  |  | 1,3 |  | 1,28 |  |  | 1,26 |  |  |  | 1,19 |  |  | 1,1 |  |
|  | % | 45,73 | 51,77 |  | 45,47 |  | 46,13 | 162 |  |  |  | 167,52 |  |  |  |  | 167,52 |  |  | 165,82 |  |  |  | 162,50 |  | 156,10 |  |  | 150,00 |  |  |  | 130,77 |  |  | 110,00 |  |
| Котельная баз отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 4,32 | 4,32 |  | 4,32 |  | 4,32 | 4,32 |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  |  |  | 4,32 |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 3,78 | 3,78 |  | 3,78 |  | 3,78 | 3,78 |  |  |  | 3,78 |  |  |  |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  |  |  | 3,78 |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  |  |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 | 0,088 |  |  |  | 0,088 |  |  |  |  | 0,088 |  |  | 0,088 |  |  |  | 0,088 |  | 0,088 |  |  | 0,088 |  |  |  | 0,088 |  |  | 0,088 |  |
| то же в % | % | 1,80 | 1,80 |  | 1,80 |  | 1,80 | 2,328 |  |  |  | 2,328 |  |  |  |  | 2,328 |  |  | 2,328 |  |  |  | 2,328 |  | 2,328 |  |  | 2,328 |  |  |  | 2,328 |  |  | 2,328 |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 3,71 | 3,71 |  | 3,71 |  | 3,71 | 3,71 |  |  |  | 3,71 |  |  |  |  | 3,71 |  |  | 3,71 |  |  |  | 3,71 |  | 3,71 |  |  | 3,71 |  |  |  | 3,71 |  |  | 3,71 |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,58 | 0,58 |  | 0,58 |  | 0,58 | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час | 2,70 | 2,70 |  | 2,70 |  | 2,73 | 1,974 |  |  |  | 1,974 |  |  |  |  | 1,974 |  |  | 1,974 |  |  |  | 1,974 |  | 1,974 |  |  | 1,974 |  |  |  | 1,974 |  |  | 1,974 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,44 | 0,44 |  | 0,44 |  | 0,40 | 1,73 |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,73 |  |  |  | 1,73 |  | 1,73 |  |  | 1,73 |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,73 |  |
|  | % | 11,77 | 11,77 |  | 11,77 |  | 10,86 | 87 |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 87 |  |  | 87 |  |  |  | 87 |  | 87 |  |  | 87 |  |  |  | 87 |  |  | 87 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 2,45 | 2,45 |  | 2,45 |  | 2,45 | 2,45 |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  | 2,45 |  |  | 2,45 |  |  |  | 2,45 |  | 2,45 |  |  | 2,45 |  |  |  | 2,45 |  |  | 2,45 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | -0,82 | -0,82 |  | -0,82 |  | -0,86 | 0,476 |  |  |  | 0,476 |  |  |  |  | 0,476 |  |  | 0,476 |  |  |  | 0,476 |  | 0,476 |  |  | 0,476 |  |  |  | 0,476 |  |  | 0,476 |  |
|  | % | -33,56 | -33,56 |  | -33,56 |  | -34,95 | 24,11 |  |  |  | 24,11 |  |  |  |  | 24,11 |  |  | 24,11 |  |  |  | 24,11 |  | 24,11 |  |  | 24,11 |  |  |  | 24,11 |  |  | 24,11 |  |
| Котельная АО "Красмаш" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 39,5 | 39,5 |  | 39,5 |  | 39,5 | 39,5 |  |  |  | 39,5 |  |  |  |  | 39,5 |  |  | 39,5 |  |  |  | 39,5 |  | 39,5 |  |  | 39,5 |  |  |  | 39,5 |  |  | 39,5 |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 34,1 | 34,1 |  | 34,1 |  | 34,1 | 34,1 |  |  |  | 34,1 |  |  |  |  | 34,1 |  |  | 34,1 |  |  |  | 34,1 |  | 34,1 |  |  | 34,1 |  |  |  | 34,1 |  |  | 34,1 |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,85 | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 | 0,85 |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  | 0,85 |  |  | 0,85 |  |  |  | 0,85 |  | 0,85 |  |  | 0,85 |  |  |  | 0,85 |  |  | 0,85 |  |
| то же в % | % | 2,49 | 2,49 |  | 2,49 |  | 2,49 | 2,49 |  |  |  | 2,49 |  |  |  |  | 2,49 |  |  | 2,49 |  |  |  | 2,49 |  | 2,49 |  |  | 2,49 |  |  |  | 2,49 |  |  | 2,49 |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 33,25 | 33,25 |  | 33,25 |  | 33,25 | 33,25 |  |  |  | 33,25 |  |  |  |  | 33,25 |  |  | 33,25 |  |  |  | 33,25 |  | 33,25 |  |  | 33,25 |  |  |  | 33,25 |  |  | 33,25 |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 1,19 | 1,19 |  | 1,19 |  | 1,19 | 1,19 |  |  |  | 1,19 |  |  |  |  | 1,19 |  |  | 1,19 |  |  |  | 1,19 |  | 1,19 |  |  | 1,19 |  |  |  | 1,19 |  |  | 1,19 |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час | 42,07 | 42,07 |  | 42,07 |  | 42,07 | 42,07 |  |  |  | 42,07 |  |  |  |  | 42,07 |  |  | 42,07 |  |  |  | 42,07 |  | 42,07 |  |  | 42,07 |  |  |  | 42,07 |  |  | 42,07 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | -9,90 | -9,90 |  | -9,90 |  | -9,90 | -9,90 |  |  |  | -9,90 |  |  |  |  | -9,90 |  |  | -9,90 |  |  |  | -9,90 |  | -9,90 |  |  | -9,90 |  |  |  | -9,90 |  |  | -9,90 |  |
|  | % | -27,90 | -27,90 |  | -27,90 |  | -27,90 | -27,90 |  |  |  | -27,90 |  |  |  |  | -27,90 |  |  | -27,90 |  |  |  | -27,90 |  | -27,90 |  |  | -27,90 |  |  |  | -27,90 |  |  | -27,90 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 29,22 | 29,22 |  | 29,22 |  | 29,22 | 29,22 |  |  |  | 29,22 |  |  |  |  | 29,22 |  |  | 29,22 |  |  |  | 29,22 |  | 29,22 |  |  | 29,22 |  |  |  | 29,22 |  |  | 29,22 |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | -16,15 | -16,15 |  | -16,15 |  | -16,15 | -16,15 |  |  |  | -16,15 |  |  |  |  | -16,15 |  |  | -16,15 |  |  |  | -16,15 |  | -16,15 |  |  | -16,15 |  |  |  | -16,15 |  |  | -16,15 |  |
|  | % | -55,26 | -55,26 |  | -55,26 |  | -55,26 | -55,26 |  |  |  | -55,26 |  |  |  |  | -55,26 |  |  | -55,26 |  |  |  | -55,26 |  | -55,26 |  |  | -55,26 |  |  |  | -55,26 |  |  | -55,26 |  |

*- при условии работы пиковой котельной,

**-при условии увеличения мощности ЖТЭЦ на 100 Гкал и перевода пиковой котельной в режим резервного источника

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, либо в границах ЗАТО Железногорск, с указанием величины тепловой нагрузки

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории ЗАТО Железногорск на расчетный срок до 2040 года представлены в таблице 10.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии, представлены в таблице 10.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, представлены в таблице 10.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии, представлены в таблице 10.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, представлены в таблице 10.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, представлены в таблице 10.

Значения существующих и перспективных потерь теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь, представлены в таблице 11.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающих (теплосетевых) организации в отношении тепловых сетей, представлены в таблице 12.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, представлены в таблице 10.

Источники тепловой энергии, принадлежащие потребителям, присутствуют на территории ЗАТО Железногорск как индивидуальные водонагреватели. Информация о перечне таких источников — отсутствует.

Источники тепловой энергии с зарезервированной тепловой мощностью, установленной по договорам на поддержание резервной тепловой мощности, а также аварийного резерва — отсутствуют.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, представлены в таблице 10.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п.30 ст. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где: - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где: - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться не целесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для источников теплоснабжения, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, представлены в таблице 11.

Таблица 11. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии ЗАТО Железногорск

| Наименование источника | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | # 2025 | # 2026-2031 | # 2032-2037 | # 2038-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железногорская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Срок службы | лет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Объем тепловых сетей | м³ | 16016,30 | 16083,71 | 16185,67 | 17567,79 | 18588,24 | 18752,49 | 18804,54 | 20251,91 | 20303,55 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 425,73 | 441,18 | 465,21 | 470,36 | 621,37 | 658,16 | 675,27 | 845,76 | 845,89 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 40,04 | 40,21 | 40,46 | 43,92 | 46,47 | 46,88 | 47,01 | 50,63 | 50,76 |
| — нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 40,04 | 40,21 | 40,46 | 43,92 | 46,47 | 46,88 | 47,01 | 50,63 | 50,76 |
| — сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 385,69 | 400,97 | 424,74 | 426,44 | 574,90 | 611,28 | 628,26 | 795,13 | 795,13 |
| Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | 320,33 | 321,67 | 323,71 | 351,36 | 371,76 | 375,05 | 376,09 | 405,04 | 406,07 |
| Резерв ВПУ («+»)/ Дефицит(«-») | т/ч | 374,27 | 358,82 | 334,79 | 329,64 | 178,63 | 141,84 | 124,73 | -45,76 | -45,89 |
|  | % | 46,78 | 44,85 | 41,85 | 41,20 | 22,33 | 17,73 | 15,59 | -5,72 | -5,74 |
| Система теплоснабжения предприятия ФГУП "ГХК" * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Срок службы | лет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Объем тепловых сетей | м³ | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 802 | 802 | 802 | 805,72 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| -в отопительный период | т/ч | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 |
| - в межотопительный период | т/ч | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 |
| — нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| — сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 1000 | 1000 | 10000800 | 10000800 | 1000800 | 1000800 | 1000800 | 1000800 | 1000800 |
| Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Резерв ВПУ («+»)/ Дефицит(«-») | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- |
| Котельная №1 мкр. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |
| Срок службы | лет | — | — | — | — | — |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |
| Объем тепловых сетей | м³ | 2063,30 | 2077,38 | 2090,63 | 856,74 | 903,45 |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 70,57 | 72,52 | 74,17 | 38,73 | 43,06 |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 5,16 | 5,19 | 6,23 | 4,14 | 5,26 |  |  |  |  |
| — нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,16 | 5,19 | 5,23 | 2,14 | 2,26 |  |  |  |  |
| — сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 65,41 | 67,32 | 67,94 | 34,59 | 37,80 |  |  |  |  |
| Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | 41,27 | 41,55 | 41,81 | 17,13 | 18,07 |  |  |  |  |
| Резерв ВПУ («+»)/ Дефицит(«-») | т/ч | 179,43 | 177,48 | 175,83 | 211,27 | 206,94 |  |  |  |  |
|  | % | 71,77 | 70,99 | 70,33 | 84,51 | 82,78 |  |  |  |  |
| Котельная №2 п. Подгорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Перевод в пиковый режим работы |  |
| Срок службы | лет | — | — | — | — | — | — | — |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |
| Объем тепловых сетей | м³ | 1161,00 | 1236,77 | 1312,55 | 1313,33 | 1338,19 | 1338,97 | 1549,81 |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 48,87 | 73,28 | 97,68 | 98,94 | 103,97 | 104,97 | 140,19 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,90 | 3,09 | 3,28 | 4,28 | 5,35 | 6,35 | 7,87 |  |  |
| — нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,90 | 3,09 | 3,28 | 3,28 | 3,35 | 3,35 | 3,87 |  |  |
| — сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 45,97 | 70,19 | 94,40 | 94,65 | 98,62 | 98,62 | 132,31 |  |  |
| Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | 23,22 | 24,74 | 26,25 | 26,27 | 26,76 | 26,78 | 31,00 |  |  |
| Резерв ВПУ («+»)/ Дефицит(«-») | т/ч | 151,13 | 126,72 | 102,32 | 101,06 | 96,03 | 95,03 | 59,81 |  |  |
|  | % | 75,56 | 63,36 | 51,16 | 50,53 | 48,02 | 47,51 | 29,91 |  |  |
| Котельная баз отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Срок службы | лет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Объем тепловых сетей | м³ | 162,50 | 162,50 | 162,50 | 164,19 | 164,19 | 164,19 | 164,19 | 164,19 | 164,19 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| — нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| — сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| Резерв ВПУ («+»)/ Дефицит(«-») | т/ч | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
|  | % | 85,64 | 85,64 | 85,64 | 84,05 | 84,05 | 84,05 | 84,05 | 84,05 | 84,05 |
| Котельная АО «Красмаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Срок службы | лет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Объем тепловых сетей | м³ | 2532,20 | 2532,20 | 2532,20 | 2532,20 | 2532,20 | 2532,20 | 2532,20 | 2532,20 | 2532,20 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| — нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| — сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | 50,64 | 50,64 | 50,64 | 50,64 | 50,64 | 50,64 | 50,64 | 50,64 | 50,64 |
| Резерв ВПУ («+»)/ Дефицит(«-») | т/ч | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 |
|  | % | 86,94 | 86,94 | 86,94 | 86,94 | 86,94 | 86,94 | 86,94 | 86,94 | 86,94 |
| Итого по ЗАТО Железногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2310,00 | 2310,00 | 2310,00 | 2310,00 | 2310,00 | 2060,00 | 2060,00 | 1860,00 | 1860,00 |
| #### Срок службы | лет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #### Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| #### Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 6308 | 5908 | 5908 | 5508 | 5508 |
| #### Объем тепловых сетей | м³ | 34936,80 | 35094,07 | 35285,05 | 35435,75 | 36527,76 | 35789,35 | 36052,24 | 35949,80 | 36001,44 |
| #### Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 585,64 | 627,45 | 677,53 | 648,66 | 809,02 | 803,76 | 856,09 | 887,39 | 888,52 |
| #### Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 87,34 | 87,74 | 89,21 | 91,59 | 96,32 | 92,47 | 94,13 | 90,87 | 92,00 |
| #### — нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 87,34 | 87,74 | 88,21 | 88,59 | 91,32 | 89,47 | 90,13 | 89,87 | 90,00 |
| #### — сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 |
| #### Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 498,30 | 539,71 | 588,32 | 557,07 | 712,71 | 711,29 | 761,96 | 796,51 | 796,51 |
| #### Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | 698,74 | 701,88 | 705,70 | 708,71 | 730,56 | 715,79 | 721,04 | 719,00 | 720,03 |
| Резерв ВПУ («+»)/ Дефицит(«-») | т/ч | 1724,36 | 1682,55 | 1632,47 | 1661,34 | 1500,98 | 1256,24 | 1203,91 | 972,61 | 971,48 |
|  | % | 287,39 | 280,43 | 272,08 | 276,89 | 250,16 | 251,25 | 240,78 | 243,15 | 242,87 |

*- Только в межотопительный период ФГУП «ГХК» по заявке ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» и по условиям заключённого договора между ФГУП «ГХК» и ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» отпускает тепловую энергию и теплоноситель исключительно в период останова ЖТЭЦ на ППР. В отопительный период ФГУП «ГХК» не участвует в теплоснабжении города Железногорск.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для компенсации расчетных технологических потерь сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром не должен превышать значений, приведенных в СП 124.13330.2012.

При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для источников теплоснабжения, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, представлены в таблице 11.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Описание сценариев развития теплоснабжения ЗАТО Железногорск

Настоящей схемой теплоснабжения рассматриваются следующие варианты развития:

Сценарий №1

Теплоснабжение г.Железногорска (включая мкр. Первомайский и промзону «Гривка») от ЖТЭЦ и пиковой котельной, теплоснабжение пос. Подгорный – от ЖТЭЦ и котельной № 2 (в качестве пиковой), теплоснабжение п.Тартат, пос. Новый Путь, баз отдыха и д. Шивера – от локальных котельных.

Сценарий №2

Теплоснабжение г.Железногорск (включая мкр. Первомайский и промзону «Гривка») – от ЖТЭЦ. Перевод теплоснабжения пос. Подгорный на ЖТЭЦ и консервация котельной № 2 (с последующим демонтажем). Теплоснабжение всех поселков, д. Шивера и базы отдыха – от локальных котельных.

Вне зависимости от сценариев перспективного развития систем теплоснабжения необходимо произвести поэтапную замену сетей теплоснабжения, выработавших эксплуатационный ресурс.

Описание сценария перспективного развития систем теплоснабжения №1

Сценарий № 1 предполагает следующие мероприятия:

- Для обеспечения покрытия перспективной нагрузки необходимо увеличение мощности Железногорской ТЭЦ на 200 Гкал/ч, включая установку двух новых водогрейных котлов по 50 Гкал/ч каждый и одного котла мощностью 100 Гкал/час.

- Строительство резервного трубопровода от ЖТЭЦ до г.Железногорска Ду1000 мм.

- Перевод тепловой нагрузки потребителей мкр. Первомайский и мкр. «Гривка» на Железногородскую ТЭЦ со строительством дополнительных трубопроводов и двух ЦТП.

- Перевод тепловой нагрузки потребителей п. Подгорный на Железногорскую ТЭЦ со строительством трубопровода,  переводом котельной №2 в пиковый режим работы.

- Строительство кабельной линии 6кВ от ПС КТПБ СбТЭЦ 110/6 кВ до ПС 110кВ Железногорской ТЭЦ.

- Строительство новых автоматических блочно-модульных угольных котельных в п. Новый путь, п. Тартат, д. Шивера и для баз отдыха ЗАТО Железногорска.

Описание сценария перспективного развития систем теплоснабжения №2

Сценарий № 2 предполагает следующие мероприятия:

- Для обеспечения покрытия перспективной нагрузки необходимо увеличение мощность Железногорской ТЭЦ на 300 Гкал/ч.

- Строительство дополнительного трубопровода Ду1000 от Железногорской ТЭЦ до г. Железногорск

- Строительство второй линии электроснабжения Железногорской ТЭЦ.

- Консервация пиковой мазутной котельной.

- Перевод тепловой нагрузки потребителей мкр. Первомайский на Железногородскую ТЭЦ со строительством дополнительного трубопровода и ЦТП.

- Перевод тепловой нагрузки потребителей промзоны «Гривка» на Железногородскую ТЭЦ со строительством дополнительного трубопровода и ЦТП.

- Перевод тепловой нагрузки потребителей п. Подгорный на Железногорскую ТЭЦ с консервацией котельной №2.

- Строительство новых блочно-модульных угольных котельных в п. Новый путь, п. Тартат, д. Шивера и для баз отдыха ЗАТО Железногорска.

Обоснование выбора приоритетного варианта развития теплоснабжения ЗАТО Железногорск

Сценарий развития системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск №2 включает в себя все мероприятия первого сценария, за исключением значения величины увеличения мощности ТЭЦ. Кроме того, второй сценарий развития вызывает необходимость в строительстве дополнительных участков тепловой сети и насосных станций, а также увеличивает число участков, подлежащих реконструкции с увеличением диаметра.

Совокупные капитальные затраты на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения ЗАТО Железногорска по сценарию 1 составляют 6 584,819  млн.руб., по сценарию 2 – 11 510,470 млн.руб.

При расчете гидравлической модели системы теплоснабжения в перспективном варианте развития №2 были выявлены увеличенные тепловые потери при передаче тепловой энергии потребителям ввиду их значительной протяженности от существующей пиковой мазутной котельной, т.к. в этом варианте развития пиковая котельная выступает в качестве ЦТП, то есть вся тепловая нагрузка от ТЭЦ поступает на неё.

Графическое изображение сниженных параметров теплоносителя при реализации сценария развития системы теплоснабжения № 2 представлено на рисунке ниже.

Рисунок 5. Графическое изображение сниженных параметров теплоносителя при реализации сценария развития системы теплоснабжения № 2

Подключение потребителей к трубопроводам от ЖТЭЦ до пиковой котельной приводит к значительным капитальным затратам в связи с реконструкцией трубопроводов системы теплоснабжения с увеличением и уменьшением диаметров.

Исходя из вышеуказанного, а также увеличении объема капитальных затрат при реализации мероприятий сценария №2, составляющей 9126,163 млн. руб., можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения ЗАТО Железногорска является Сценарий №1.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях ЗАТО Железногорск, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, для обеспечения перспективной тепловой нагрузкой на осваиваемых территориях ЗАТО Железногорск не предусматривается.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В рамках актуализации настоящей схемы теплоснабжения предлагается переключение нагрузки потребителей котельных №№ 1,2 на Железногорскую ТЭЦ с увеличением её тепловой мощности.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки потребителей, а также в связи с переводом нагрузки мкр. Первомайский (включая промзону «Гривка») и п. Подгорный является необходимым увеличение тепловой мощности Железногорской ТЭЦ на 200 Гкал/ч.

Установка двух водогрейных котлов мощностью 50 Гкал/час каждый возможна на существующих площадах производственного корпуса котельной.

Для установки водогрейного котла мощностью 100 Гкал/час (2-й этап реконструкции ЖТЭЦ)  необходимо предусмотреть строительство отдельно стоящего здания.

Капитальные затраты по реконструкции ЖТЭЦ в ценах базового года представлены в таблице 12 и определены в соответствии с сметными расчетами, выполнены по заказу АО «КРАСЭКО».

Таблица 12 – Капитальные затраты по реконструкции  ЖТЭЦ, тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 этап – увеличение установленной мощности на 100Гкал/час путем установки 2-х водогрейных котлов мощностью 50 Гкал/час каждый | 1128310,0 |
| 2 | 2 этап - увеличение установленной мощности на 100Гкал/час путем установки парового котла мощностью 100 Гкал/час | 1974960,0 |
| 3 | Итого капитальные затраты на реализацию мероприятия | 3103270,0 |

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

На котельных ЗАТО Железногорск предлагается выполнить работы.

Мероприятия  выполняемые в рамках ремонтных программ ЕТО 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», краевых, федеральных программ, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, тыс.руб.

| № п.п. | Населенный пункт | Теплоснабжающая организация | Мероприятия, направленные на повышение надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения | Затраты на мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость мероприятия |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 -2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Г. Железногорск, Пиковая котельная. Капитальный ремонт газоходов 3 очереди ПТВМ-50 ст. № 7, 8, 9, 10 |  | 4000,0 |  | 4000,0 |
| 2 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск, Котельная № 1, ул. Южная, 53. Текущий ремонт парового котла №8 с частичной заменой металлоконструкций водяного экономайзера. | 789,0 |  |  | 789,0 |
| 3 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск, Пиковая котельная, ул. Северная, 21. Чистка газоходов I очереди. | 583,3 |  |  | 583,3 |
| 4 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск, Пиковая котельная, ул. Северная, 21. Капитальный ремонт об. 326 с заменой насоса ЭНПВ 63/10. | 4230,0 |  |  | 4230,0 |
| 5 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Пиковая котельная. Капитальный ремонт котла ПТВМ-50 ст. № 7 | 8325,0 |  |  | 8325,0 |
| 6 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск, Котельная № 1, ул. Южная, 53. Капитальный ремонт ограждения территории. | 1846,3 |  |  | 1846,3 |
| 7 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Завершение работ по техническому перевооружению Пиковой котельной с монтажем двух паровых котлов ТТ-200. | 18000,0 |  |  | 18000,0 |
| 8 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Пиковая котельная. Капитальный ремонт котла ПТВМ-50 ст. № 10 |  |  | 12000,0 | 12000,0 |
| 9 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Проведение пусконаладочных работ по объектам "Строительство участка тепломагистрали "Железногорская ТЭЦ-город" до бойлерной п. Первомайский"; "Строительство ЦТП мкр. Первомайский". | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| 10 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Проведение пусконаладочных работ по объектам "Строительство теплотрассы на пром. Зону "Гривка""; "Строительство ЦТП в пром. Зоне "Гривка"". | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| 11 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Капитальный ремонт парового котла № 2 с заменой экономайзера котельной № 2. |  | 6824,0 |  | 6824,0 |
| 12 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Капитальный ремонт парового котла № 5 с заменой экономайзера котельной № 2. |  | 6824,0 |  | 6824,0 |
|  |  |  | ИТОГО | 53773,6 | 13648,0 | 12000,0 | 79421,6 |

Мероприятия  выполняемые в рамках ремонтных программ ООО «КЭСКО» (собственник АО «КрасЭКо»), краевых, федеральных программ, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения ЗАТО Железногорск

| № п.п. | Населенный пункт | Теплоснабжающая организация | Мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения | Затраты на мероприятия, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сроки реализации | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Выполнение работ по перетрассировке трубопровода от ХВО в баки химически обессоленной воды БОВ1,2,3 в КЦ . (4 этап) | 2029 | 16 243,64 |
| 2 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Строительство КЛ-6 кВ от ПС КТПБ СбТЭЦ 110/6 кВ до ПС 110 кВ Железногорская ТЭЦ | 2027 | 57298,64 (58710,20833 руб. в ПКР Красноярского края) |
| 3 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Обеспечение резервного электропитания РП-515 6кВ "ПНС" для объектов 226/1, 2 | 2026 | 51 317,39 |
| 4 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Выполнение работ по обеспечению аварийного питания Паровой котельной от системы аварийного электроснабжения 6 кВ | 2029 | 15 342,41 |
| 5 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция котла Е-160-1,4-250БТ ст. № 1-4. Подвод газов рециркуляции в каналы аэросмеси горелок | 2025-2030 | 21 013,03 |
| 6 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкции инженерно-технических средств охраны паровой котельной ЖТЭЦ | 2025-2030 | 225 304,37 |
| 7 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Замена регулирующих клапанов типа РК-1 на входе сетевой воды к ПСВ-500 ст. № 1,2,3,4 на клапан с электроприводом | 2030 | 8 406,41 |
| 8 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Выполнение работ по устройству площадки выгрузки угля и установкой автомобильных весов | 2028 | 29 693,46 |
| 9 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция устройства слива-налива мазута из автоцистерн. Монтаж площадок обслуживания запорной арматуры. | 2029-2030 | 1 172,49 |
| 10 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция подогревателей сетевой воды ПСВ-500-14-23 ст. № 1-4. Монтаж площадок обслуживания запорной арматуры | 2026-2030 | 9 221,15 |
| 11 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Железногорская ТЭЦ | 2030 | 14 361,95 |
| 12 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Монтаж системы резервирования особой группы электроприёмников объектов Железногорской ТЭЦ | 2028 | 62 365,00 |
| 13 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-6 (ЧБ0020752). Установка конвейерных весов | 2030 | 4 020,94 |
| 15 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-8 (ЧБ0020625). Установка конвейерных весов | 2030 | 4 020,94 |
| 16 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Строительство механизированной мойки бульдозеров | 2029-2030 | 39 956,71 |
| 17 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция ПТК паровой котельной, с целью перехода на оборудование отечественного производства | 2027 | 47 588,93 |
| 18 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Монтаж системы видеонаблюдения на производственных объектах | 2028 | 26 749,85 |
| 19 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Организация связи между насосными станциями 1 подъёма холодного водоснабжения, расположенными на о. Есаульский и Железногорской ТЭЦ | 2026 | 9 615,31 |
| 20 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция автомобильных дорог Железногорской ТЭЦ | 2026-2028 | 28 798,84 |
| Итого |  |  |  |  | 673903,03 |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не предполагается.

Меры по строительству, выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В рамках актуализации настоящей схемы теплоснабжения необходим вывод из эксплуатации следующих котельных:

- Котельная № 1 ввиду переключения тепловых нагрузок на Железногорскую ТЭЦ.

- Котельные в п. Тартат, п. Новый путь, д. Шивера и баз отдыха ввиду строительства новых блочно-модульных угольных котельных взамен существующих.

Вывод из эксплуатации вышеуказанного оборудования позволит снизить удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, что снизить финансовые затраты не приобретение топлива.

Капитальные затраты на строительство и демонтаж котельных представлены в таблице ниже.

Таблица  – Капитальные затраты на мероприятие по строительству новых угольных БМК

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. | Период внедрения мероприятия |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |  | 2029 | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по источникам теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной в п. Тартат | 61584,60 | 2026-2027 | 9774,6 |  | 51810 |  |  |  | − |  |  | 61 584,60 |
| 2 | Строительство блочно-модульной котельной в п. Новый путь | 128489,90 | 2027-2028 | − |  | 20 397,30 |  |  | 108092,60 |  |  |  | 128 489,90 |
| 3 | Строительство блочно-модульной котельной в д. Шивера | 67743,50 | 2026-2027 | 10752,5 |  | 56991 |  |  |  | − |  |  | 67 743,50 |
| 4 | Строительство блочно-модульной котельной баз отдыха | 88682,00 | 2028-2029 | − |  | − |  |  | 14075,6 | 74606,40 |  |  | 88 682,00 |
| 5 | Демонтаж котельной п. Тартат | 3166,98 | 2029 | − |  |  |  |  | − | 3 483,70 |  |  | 3 483,70 |
| 6 | Демонтаж котельной п. Новый путь | 4682,80 | 2029 | − |  | − |  |  | − | 4682,80 |  |  | 4 682,80 |
| 7 | Демонтаж котельной д. Шивара | 3687,27 | 2029 | − |  | − |  |  | − | 3 687,27 |  |  | 3 687,27 |
| 8 | Демонтаж котельной баз отдыха | 5425,73 | 2029 | − |  | − |  |  | − | 5 425,73 |  |  | 5 425,73 |
|  | Итого по источникам теплоснабжения |  |  | 20 527,10 |  | 77 388,30 |  |  | 122 168,20 | 91 885,90 |  |  | 363 779,50 |

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки на территории ЗАТО Железногорск не предусматривается.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В составе ЗАТО Железногорск отсутствуют действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

В рамках актуализации настоящей схемы теплоснабжения планируется перевод котельной №2 в пиковый режим работы.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На источниках тепловой энергии ЗАТО Железногорск применяется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии. Температурные графики работы источников тепловой энергии и тепловых сетей:

- Отпуск тепла от Железногорской ТЭЦ АО «КрасЭКо» осуществляется по температурному графику 128/69°С.

- Отпуск тепла от комплекса теплоэнергетического оборудования ФГУП «ГХК» осуществляется по графику 130-70°С.

- Температурные графики от тепловых источников ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»:

Пиковая котельная - 150/70°С;

Котельная баз отдыха - 110/70°С;

Котельная д. Шивера, котельная №1 мкр. Первомайский, котельная №2 п. Подгорный, котельная п. Тартат, котельная п. Новый путь - 95/70°С.

- Отпуск тепла от котельной АО «Красмаш» осуществляется по температурному графику 95/70°С.

Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения его расхода.

Таблица 15. Температурный график работы тепловых сетей на участке тепловой сети 2Dy 1000 от забора ЖТЭЦ (АО «КрасЭко») до П-19

| Месяцы |  | Температура, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружного воздуха | Подающего трубопровода | Обратного трубопровода | Холодной воды |
| Январь |  | -16,0 | 123,5 | 54,4 | 4,99 |
| Февраль |  | -14,0 | 122,2 | 52,9 | 3,98 |
| Март |  | -6,3 | 102,9 | 46,7 | 3,51 |
| Апрель |  | 1,9 | 84,3 | 42,2 | 3,38 |
| Май |  | 9,7 | 82,9 | 45,4 | 3,71 |
| Июнь |  | 16,0 | 75,0 | 70,0 | 4,81 |
| Июль |  | 18,7 | 75,0 | 70,0 | 6,45 |
| Август |  | 15,4 | 75,0 | 70,0 | 7,65 |
| Сентябрь |  | 8,9 | 82,9 | 45,4 | 8,61 |
| Октябрь |  | 1,5 | 84,75 | 42,0 | 8,87 |
| Ноябрь |  | -7,5 | 107,3 | 47,9 | 8,28 |
| Декабрь |  | -13,7 | 122,0 | 52,8 | 7,00 |
| Среднегодовые значения |  | 1,26 | 94,74 | 53,33 | 5,94 |
| Среднесезонные значения | отопительный | -5,83 | 104,03 | 48,07 | 5,73 |
|  | летний | 14,68 | 75,0 | 70,0 | 6,3 |

Таблица 16. Температурный график работы тепловых сетей на участке тепловой сети 2Dy 1000 от П-19 до П-20 АО «КрасЭко»

| Месяцы |  | Температура, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружного воздуха | Подающего трубопровода | Обратного трубопровода | Холодной воды |
| Январь |  | -16,0 | 122,5 | 55,4 | 4,99 |
| Февраль |  | -14,0 | 121,2 | 53,9 | 3,98 |
| Март |  | -6,3 | 101,9 | 47,7 | 3,51 |
| Апрель |  | 1,9 | 83,3 | 43,2 | 3,38 |
| Май |  | 9,7 | 81,9 | 46,4 | 3,71 |
| Июнь |  | 16,0 | 74,0 | 71,0 | 4,81 |
| Июль |  | 18,7 | 74,0 | 71,0 | 6,45 |
| Август |  | 15,4 | 74,0 | 71,0 | 7,65 |
| Сентябрь |  | 8,9 | 81,9 | 46,4 | 8,61 |
| Октябрь |  | 1,5 | 83,75 | 43,0 | 8,87 |
| Ноябрь |  | -7,5 | 106,3 | 48,9 | 8,28 |
| Декабрь |  | -13,7 | 121,0 | 53,8 | 7,00 |
| Среднегодовые значения |  | 1,26 | 93,74 | 54,33 | 5,94 |
| Среднесезонные значения | отопительный | -5,83 | 103,03 | 49,07 | 5,73 |
|  | летний | 14,68 | 74 | 71 | 6,3 |

Таблица 17. Температурный график работы тепловых сетей АО «КрасЭко», температура теплоносителя в подающем трубопроводе Т1=130°С (ТРУ ЖТЭЦ)

| T н.в. | ТРУ КрасЭКо |  | Павильон П-19 ПУ-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t1,°С | t2,°С | t1,°С | t2,°С |
| 8 | 82,9 | 45,4 | 81,9 | 46,4 |
| 7 | 83,1 | 44,8 | 82,1 | 45,8 |
| 6 | 83,4 | 44,3 | 82,4 | 45,3 |
| 5 | 83,6 | 43,8 | 82,6 | 44,8 |
| 4 | 83,8 | 43,3 | 82,8 | 44,3 |
| 3 | 84,1 | 42,7 | 83,1 | 43,7 |
| 2 | 84,3 | 42,2 | 83,3 | 43,2 |
| 1 | 84,6 | 41,7 | 83,6 | 42,7 |
| 0 | 85,6 | 41,7 | 84,6 | 42,7 |
| -1 | 88,6 | 42,5 | 87,6 | 43,5 |
| -2 | 91,4 | 43,4 | 90,4 | 44,4 |
| -3 | 94,4 | 44,2 | 93,4 | 45,2 |
| -4 | 97,2 | 45,0 | 96,2 | 46,0 |
| -5 | 100,1 | 45,8 | 99,1 | 46,8 |
| -6 | 102,9 | 46,7 | 101,9 | 47,7 |
| -7 | 105,9 | 47,5 | 104,9 | 48,5 |
| -8 | 108,7 | 48,3 | 107,7 | 49,3 |
| -9 | 111,4 | 49,0 | 110,4 | 50,0 |
| -10 | 114,3 | 49,8 | 113,3 | 50,8 |
| -11 | 117,1 | 50,6 | 116,1 | 51,6 |
| -12 | 120,0 | 51,4 | 119,0 | 52,4 |
| -13 | 121,5 | 52,1 | 120,5 | 53,1 |
| -14 | 122,2 | 52,9 | 121,2 | 53,9 |
| -15 | 122,8 | 53,6 | 121,8 | 54,6 |
| -16 | 123,5 | 54,4 | 122,5 | 55,4 |
| -17 | 124,1 | 55,1 | 123,1 | 56,1 |
| -18 | 124,8 | 55,9 | 123,8 | 56,9 |
| -19 | 125,4 | 56,6 | 124,4 | 57,6 |
| -20 | 126,0 | 57,3 | 125,0 | 58,3 |
| -21 | 126,1 | 58,0 | 125,1 | 59,0 |
| -22 | 126,3 | 58,7 | 125,3 | 59,7 |
| -23 | 125,5 | 59,5 | 125,5 | 60,5 |
| -24 | 126,6 | 60,2 | 125,6 | 61,2 |
| -25 | 126,8 | 60,9 | 125,8 | 61,9 |
| -26 | 126,9 | 61,6 | 125,9 | 62,6 |
| -27 | 127,0 | 62,3 | 126,0 | 63,3 |
| -28 | 127,1 | 62,9 | 126,1 | 63,9 |
| -29 | 127,2 | 63,6 | 126,2 | 64,6 |
| -30 | 127,4 | 64,3 | 126,4 | 65,3 |
| -31 | 127,5 | 65,0 | 126,5 | 66,0 |
| -32 | 127,6 | 65,7 | 126,6 | 66,7 |
| -33 | 127,7 | 66,3 | 126,7 | 67,3 |
| -34 | 127,8 | 67,0 | 126,8 | 68,0 |
| -35 | 128,0 | 67,7 | 127,0 | 68,7 |
| -36 | 128,0 | 68,3 | 127,0 | 69,3 |
| -37 | 128,1 | 69,0 | 127,1 | 70,0 |

Таблица 18. Температурный график сетевой воды 150-70°С на пиковой котельной ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

| T н.в. | t1,°С | t2,°С | t3,°С | t11, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 70,0 | 47,5 | 54,5 | 70,0 |
| 9 | 70,0 | 46,9 | 54,1 | 70,0 |
| 8 | 70,0 | 46,4 | 53,8 | 70,0 |
| 7 | 70,0 | 45,8 | 53,4 | 70,0 |
| 6 | 70,0 | 45,3 | 53,0 | 70,0 |
| 5 | 70,0 | 44,8 | 52,7 | 70,0 |
| 4 | 70,0 | 44,3 | 52,3 | 70,0 |
| 3 | 70,0 | 43,7 | 51,9 | 70,0 |
| 2 | 70,0 | 43,2 | 51,6 | 70,0 |
| 1 | 70,0 | 42,7 | 51,2 | 70,9 |
| 0 | 70,7 | 42,7 | 51,4 | 73,3 |
| -1 | 73,0 | 43,5 | 52,7 | 75,6 |
| -2 | 75,2 | 44,4 | 54,0 | 78,0 |
| -3 | 77,5 | 45,2 | 55,3 | 80,3 |
| -4 | 79,7 | 46,0 | 56,5 | 82,7 |
| -5 | 81,9 | 46,8 | 57,8 | 85,0 |
| -6 | 84,1 | 47,7 | 59,1 | 87,4 |
| -7 | 86,4 | 48,5 | 60,3 | 89,7 |
| -8 | 88,6 | 49,3 | 61,5 | 92,0 |
| -9 | 90,7 | 50,0 | 62,8 | 94,3 |
| -10 | 92,9 | 50,8 | 64,0 | 96,6 |
| -11 | 95,1 | 51,6 | 65,2 | 98,9 |
| -12 | 97,3 | 52,4 | 66,4 | 101,1 |
| -13 | 99,4 | 53,1 | 67,6 | 103,4 |
| -14 | 101,6 | 53,9 | 68,8 | 105,7 |
| -15 | 103,8 | 54,6 | 70,0 | 107,9 |
| -16 | 105,9 | 55,4 | 71,2 | 110,2 |
| -17 | 108,0 | 56,1 | 72,3 | 112,5 |
| -18 | 110,2 | 56,9 | 73,5 | 114,7 |
| -19 | 112,3 | 57,6 | 74,7 | 116,9 |
| -20 | 114,4 | 58,3 | 75,9 | 119,2 |
| -21 | 116,6 | 59,0 | 77,0 | 121,4 |
| -22 | 118,7 | 59,7 | 78,2 | 123,6 |
| -23 | 120,8 | 60,5 | 79,3 | 125,8 |
| -24 | 122,9 | 61,2 | 80,5 | 128,1 |
| -25 | 125,0 | 61,9 | 81,6 | 130,3 |
| -26 | 127,1 | 62,6 | 82,7 | 132,5 |
| -27 | 129,2 | 63,3 | 83,9 | 134,7 |
| -28 | 131,3 | 63,9 | 85,0 | 136,9 |
| -29 | 133,4 | 64,6 | 86,1 | 139,1 |
| -30 | 135,5 | 65,3 | 87,2 | 141,3 |
| -31 | 137,6 | 66,0 | 88,4 | 143,5 |
| -32 | 139,7 | 66,7 | 89,5 | 145,6 |
| -33 | 141,7 | 67,3 | 90,6 | 147,8 |
| -34 | 143,8 | 68,0 | 91,7 | 150,0 |
| -35 | 145,9 | 68,7 | 92,8 | 150,0 |
| -36 | 147,9 | 69,3 | 93,9 | 150,0 |
| -37 | 150,0 | 70,0 | 95,0 | 150,0 |

Температурный график 95-70°С системы теплоснабжения от котельной АО «Красмаш» представлен на рисунке ниже.

Рисунок 6 – Температурный график сетевой воды 95-70°С на котельной АО «Красмаш»

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно принятому первому сценарию развития системы теплоснабжения ЗАТО Железногорска в период с 2022 по 2027 год осуществляется первый этап увеличения мощности Железногорской ТЭЦ на 100 Гкал/ч путем установки двух водогрейных котлов мощностью 50 Гкал/час. Второй этап увеличения мощности ЖТЭЦ предусматривает установку парового котла мощностью 100 Гкал/, для чего  необходимо предусмотреть строительство отдельно стоящего здания.

При переключении тепловой нагрузки потребителей котельной №1 в 2024 и котельной №2 в 2031 году на Железногорскую ТЭЦ планируется демонтаж котельной №1 и перевод котельной №2 в пиковый режим.

Для перекрытия дефицита тепловой нагрузки, а также в связи с высоким физическим износом оборудования, в рамках актуализации схемы теплоснабжения является необходимым строительство новых блочно-модульных угольных котельных взамен существующих источников теплоснабжения в п. Тартат, п. Новый путь, д. Шивера и баз отдыха.

Перспективные значения тепловой мощности и нагрузки потребителей ЗАТО Железногорска представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перспективные значения тепловой мощности и нагрузки потребителей ЗАТО Железногорска

| Наименование | Ед.изм. |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  | 2030 |  |  | 2031-2035 |  |  |  |  |  | 2036-2040 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железногорская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 380,00 | 380,00 |  |  | 380,00 |  |  | 380,00 |  |  | 380,00 |  |  |  |  | 380,00 |  |  |  | 380,00 |  |  |  |  |  | 380,00 |  |  |  | 380,00 |  |  |  |  | 380,00 |  |  |  |  | 480,00 |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 380,00 | 380,00 |  |  | 380,00 |  |  | 380,00 |  |  | 380,00 |  |  |  |  | 380,00 |  |  |  | 380,00 |  |  |  |  |  | 380,00 |  |  |  | 380,00 |  |  |  |  | 380,00 |  |  |  |  | 480,00 |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час |  | 25,00 | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % |  | 6,58 | 6,58 |  |  | 6,58 |  |  | 6,58 |  |  | 6,58 |  |  |  |  | 6,58 |  |  |  | 6,58 |  |  |  |  |  | 6,58 |  |  |  | 6,58 |  |  |  |  | 6,58 |  |  |  |  | 6,58 |  |  | 6,58 |  |  |  |  |  | 6,58 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 355,00 | 355,00 |  |  | 355,00 |  |  | 355,00 |  |  | 355,00 |  |  |  |  | 355,00 |  |  |  | 355,00 |  |  |  |  |  | 355,00 |  |  |  | 355,00 |  |  |  |  | 355,00 |  |  |  |  | 455,00 |  |  | 455,00 |  |  |  |  |  | 455,00 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 8,50 | 8,54 |  |  | 8,59 |  |  | 9,32 |  |  | 9,86 |  |  |  |  | 9,95 |  |  |  | 9,96 |  |  |  |  |  | 9,97 |  |  |  | 9,97 |  |  |  |  | 9,98 |  |  |  |  | 9,98 |  |  | 10,75 |  |  |  |  |  | 10,78 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час |  | 266,10 | 267,22 |  |  | 248,3* |  |  | 248,3 |  |  | 248,3 |  |  |  |  | 248,3 |  |  |  | 248,3 |  |  |  |  |  | 248,3 |  |  |  | 248,3 |  |  |  |  | 248,3 |  |  |  |  | 367,0** |  |  | 367,0 |  |  |  |  |  | 367,0 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | 80,40 | 79,24 |  |  | 80,40 |  |  | 80,40 |  |  | 80,40 |  |  |  |  | 80,40 |  |  |  | 80,40 |  |  |  |  |  | 80,40 |  |  |  | 80,40 |  |  |  |  | 80,40 |  |  |  |  | 32,60 |  |  | 7,78 |  |  |  |  |  | 6,89 |  |  |  |  |  |
|  | % |  | 22,65 | 22,32 |  |  | 22,65 |  |  | 22,65 |  |  | 22,65 |  |  |  |  | 22,65 |  |  |  | 22,65 |  |  |  |  |  | 22,65 |  |  |  | 22,65 |  |  |  |  | 22,65 |  |  |  |  | 9,18 |  |  | 2,19 |  |  |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час |  | 260,00 | 260,00 |  |  | 260,00 |  |  | 260,00 |  |  | 260,00 |  |  |  |  | 260,00 |  |  |  | 260,00 |  |  |  |  |  | 260,00 |  |  |  | 260,00 |  |  |  |  | 260,00 |  |  |  |  | 260,00 |  |  | 260,00 |  |  |  |  |  | 260,00 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | -14,60 | -15,76 |  |  | -14,60 |  |  | -14,60 |  |  | -14,60 |  |  |  |  | -14,60 |  |  |  | -14,60 |  |  |  |  |  | -14,60 |  |  |  | -14,60 |  |  |  |  | -14,60 |  |  |  |  | -62,40 |  |  | -87,22 |  |  |  |  |  | -88,11 |  |  |  |  |  |
|  | % |  | -5,62 | -6,06 |  |  | -5,62 |  |  | -5,62 |  |  | -5,62 |  |  |  |  | -5,62 |  |  |  | -5,62 |  |  |  |  |  | -5,62 |  |  |  | -5,62 |  |  |  |  | -5,62 |  |  |  |  | -24,00 |  |  | -33,55 |  |  |  |  |  | -33,89 |  |  |  |  |  |
| ПТЭ ФГУП "ГХК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 358,75 | 358,75 |  |  | 307,5 |  |  | 307,5 |  |  |  | 307,5 |  |  |  |  | 307,5 |  |  |  | 307,5 |  |  |  |  |  | 307,5 |  |  |  | 307,5 |  |  |  |  |  | 307,5 |  |  |  | 307,5 |  |  |  | 307,5 |  |  |  |  | 307,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 250,00 | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час |  | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % |  | 11.6 | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  |  | 11.6 |  |  |  | 11.6 |  |  |  |  |  | 11.6 |  |  |  | 11.6 |  |  |  |  | 11.6 |  |  |  |  | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  |  |  | 11.6 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 221 | 221 |  |  | 221 |  |  | 221 |  |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  | 221 |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 |  |  | 2,8 |  |  | 2,8 |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  | 2,8 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час |  | 175,4 | 175,4 |  |  | 175,4 |  |  | 175,4 |  |  | 175,4 |  |  |  |  | 175,4 |  |  |  | 175,4 |  |  |  |  |  | 175,4 |  |  |  | 175,4 |  |  |  |  | 175,4 |  |  |  |  | 175,4 |  |  | 175,4 |  |  |  |  |  | 175,4 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | 42,8 | 42,8 |  |  | 42,8 |  |  | 42,8 |  |  | 42,8 |  |  |  |  | 42,8 |  |  |  | 42,8 |  |  |  |  |  | 42,8 |  |  |  | 42,8 |  |  |  |  | 42,8 |  |  |  |  | 42,8 |  |  | 42,8 |  |  |  |  |  | 42,8 |  |  |  |  |  |
|  | % |  | 19,6 | 19,6 |  |  | 19,6 |  |  | 19,6 |  |  | 19,6 |  |  |  |  | 19,6 |  |  |  | 19,6 |  |  |  |  |  | 19,6 |  |  |  | 19,6 |  |  |  |  | 19,6 |  |  |  |  | 19,6 |  |  | 19,6 |  |  |  |  |  | 19,6 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час |  | 169,75 | 169,75 |  |  | 169,75 |  |  | 169,75 |  |  |  | 169,75 |  |  | 169,75 |  |  |  |  |  |  | 169,75 |  |  | 169,75 |  |  |  |  |  |  | 169,75 |  |  |  | 169,75 |  |  |  |  |  | 169,75 |  | 169,75 |  |  |  | 169,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | -5,6 | -5,6 |  |  | -5,6 |  |  | -5,6 |  |  | -5,6 |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  | -5,6 |  |  |  |  |  | -5,6 |  |  |  | -5,6 |  |  |  |  | -5,6 |  |  |  |  | -5,6 |  |  | -5,6 |  |  |  |  |  | -5,6 |  |  |  |  |  |
|  | % |  | -3,2 | -3,2 |  |  | -3,2 |  |  | -3,2 |  |  | -3,2 |  |  |  |  | -3,2 |  |  |  | -3,2 |  |  |  |  |  | -3,2 |  |  |  | -3,2 |  |  |  |  | -3,2 |  |  |  |  | -3,2 |  |  | -3,2 |  |  |  |  |  | -3,2 |  |  |  |  |  |
| Пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 450,00 | 450,00 |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 334,00 | 334,00 |  |  | 334,00 |  |  | 334,00 |  |  | 334,00 |  |  |  |  | 384,00 |  |  |  | 434,00 |  |  |  |  |  | 434,00 |  |  |  | 434,00 |  |  |  |  | 434,00 |  |  |  |  | 434,00 |  |  | 434,00 |  |  |  |  |  | 434,00 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час |  | 1,79 | 1,79 |  |  | 1,79 |  |  | 1,79 |  |  | 1,79 |  |  |  |  | 1,79 |  |  |  | 1,79 |  |  |  |  |  | 1,79 |  |  |  | 1,79 |  |  |  |  | 1,79 |  |  |  |  | 1,79 |  |  | 1,79 |  |  |  |  |  | 1,79 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % |  | 0,54 | 0,54 |  |  | 0,54 |  |  | 0,54 |  |  | 0,053 |  |  |  |  | 0,046 |  |  |  | 0,041 |  |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 332,21 | 332,21 |  |  | 332,21 |  |  | 332,21 |  |  | 332,21 |  |  |  |  | 382,21 |  |  |  | 432,21 |  |  |  |  |  | 432,21 |  |  |  | 432,21 |  |  |  |  | 432,21 |  |  |  |  | 432,21 |  |  | 432,21 |  |  |  |  |  | 432,21 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 24,26 | 24,26 |  |  | 24,26 |  |  | 24,26 |  |  | 5 |  |  |  |  | 24,26 |  |  |  | 24,26 |  |  |  |  |  | 24,26 |  |  |  | 24,26 |  |  |  |  | 24,26 |  |  |  |  | 24,26 |  |  | 24,26 |  |  |  |  |  | 24,26 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час |  | 116,62 | 117,74 |  |  | 118,776 |  |  | 121,039 |  |  | 230,7 |  |  |  |  | 230,7 |  |  |  | 263,7 |  |  |  |  |  | 263,7 |  |  |  | 263,7 |  |  |  |  | 263,7 |  |  |  |  | 263,7 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | 191,33 | 190,21 |  | 189,174 |  |  | 186,911 |  |  | 101,51 |  |  |  | 151,51 |  |  |  | 168,51 |  |  |  |  |  | 168,51 |  |  |  |  | 168,51 |  |  |  |  | 168,51 |  |  |  |  | 168,51 |  |  |  |  |  |  | 412,21 |  |  |  | 412,21 |  |  |  |
|  | % |  | 57,59 | 57,26 | 56,94 |  |  | 56,26 |  |  | 44 |  |  |  | 65,7 |  |  |  |  |  | 63,9 |  |  |  | 63,9 |  |  |  |  | 63,9 |  |  |  |  | 63,9 |  |  |  |  | 63,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2060 | 2060 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час |  | 232,21 | 232,21 |  |  | 232,21 |  |  | 232,21 |  |  | 232,21 |  |  |  |  | 282,21 |  |  |  | 332,21 |  |  |  |  |  | 332,21 |  |  |  | 332,21 |  |  |  |  | 332,21 |  |  |  |  | 332,21 |  |  | 332,21 |  |  |  |  |  | 332,21 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | 91,33 | 91,33 |  |  | 91,33 |  |  | 91,33 |  |  | 1,51 |  |  |  |  | 51,51 |  |  |  | 68,51 |  |  |  |  |  | 68,51 |  |  |  | 68,51 |  |  |  |  | 68,51 |  |  |  |  | 68,51 |  |  | 312,21 |  |  |  |  |  | 312,21 |  |  |  |  |  |
|  | % |  | 39,33 | 39,33 |  |  | 39,33 |  |  | 39,33 |  |  | 0,65 |  |  |  |  | 22,3 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 1560 |  |  |  |  |  | 1560 |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 82,23 | 82,23 |  |  | 82,23 |  |  | 82,23 |  |  | 82,23 |  |  |  |  | 82,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 65,87 | 65,87 |  |  | 65,87 |  |  | 65,87 |  |  | 65,87 |  |  |  |  | 65,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час |  | 0,29 | 0,29 |  |  | 0,29 |  |  | 0,29 |  |  | 2,37 |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % | % |  | 0,44 | 0,44 |  |  | 0,44 |  |  | 0,44 |  |  | 3,59 |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 65,59 | 65,59 |  |  | 65,59 |  |  | 65,59 |  |  | 65,59 |  |  |  |  | 65,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 4,07 | 4,10 |  |  | 4,13 |  |  | 4,14 |  |  | 6,6 |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час |  | 34,28 | 34,51 |  |  | 34,73 |  |  | 34,83 |  |  | 34,28 |  |  |  |  | 34,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | 27,23 | 26,97 |  |  | 26,72 |  |  | 26,61 |  |  | 31,31 |  |  |  |  | 31,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  | 41,52 | 41,12 |  |  | 40,75 |  |  | 40,58 |  |  | 91 |  |  |  |  | 91,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час |  | 50,96 | 50,96 |  |  | 50,96 |  |  | 50,96 |  |  | 50,96 |  |  |  |  | 50,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | 12,60 | 12,34 |  |  | 12,60 |  |  | 11,11 |  |  | 16,68 |  |  |  |  | 16,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  | 24,73 | 24,22 |  |  | 24,73 |  |  | 21,81 |  |  | 48,65 |  |  |  |  | 48,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 28,00 | 28,00 |  |  | 28,00 |  |  | 28,00 |  |  | 28,00 |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  | 28,00 |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 25,14 | 25,14 |  |  | 25,14 |  |  | 25,14 |  |  | 25,14 |  |  |  |  | 25,14 |  |  |  | 25,14 |  |  |  |  |  | 25,14 |  |  |  | 25,14 |  |  |  |  | 25,14 |  |  |  |  | 25,14 |  |  | 25,14 |  |  |  |  |  | 25,14 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час |  | 1,15 | 1,15 |  |  | 1,15 |  |  | 1,15 |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % |  | 4,58 | 4,58 |  |  | 4,58 |  |  | 4,58 |  |  | 6,20 |  |  |  |  | 6,20 |  |  |  | 6,20 |  |  |  |  |  | 6,20 |  |  |  | 6,20 |  |  |  |  | 6,20 |  |  |  |  | 6,20 |  |  | 6,20 |  |  |  |  |  | 6,20 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 23,99 | 23,99 |  |  | 23,99 |  |  | 23,99 |  |  | 23,99 |  |  |  |  | 23,58 |  |  |  | 23,58 |  |  |  |  |  | 23,58 |  |  |  | 23,58 |  |  |  |  | 23,58 |  |  |  |  | 23,58 |  |  | 23,58 |  |  |  |  |  | 23,58 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 3,24 | 3,45 |  |  | 3,66 |  |  | 3,66 |  |  | 2,7 |  |  |  |  | 2,72 |  |  |  | 3,74 |  |  |  |  |  | 3,74 |  |  |  | 3,74 |  |  |  |  | 3,74 |  |  |  |  | 3,75 |  |  | 3,77 |  |  |  |  |  | 3,78 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час |  | 19,29 | 20,55 |  |  | 19,29 |  |  | 22,23 |  |  | 17,40 |  |  |  |  | 17,42 |  |  |  | 17,46 |  |  |  |  |  | 17,48 |  |  |  | 17,52 |  |  |  |  | 17,56 |  |  |  |  | 17,6 |  |  | 18,8 |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | 1,46 | -0,01 |  |  | 1,46 |  |  | -1,99 |  |  | 6,18 |  |  |  |  | 6,16 |  |  |  | 6,12 |  |  |  |  |  | 6,10 |  |  |  | 6,06 |  |  |  |  | 6,02 |  |  |  |  | 5,96 |  |  | 4,78 |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |  |  |  |
|  | % |  | 6,09 | -0,04 |  |  | 6,09 |  |  | -8,31 |  |  | 33,50 |  |  |  |  | 35,36 |  |  |  | 35,05 |  |  |  |  |  | 34,89 |  |  |  | 34,85 |  |  |  |  | 34,80 |  |  |  |  | 34,40 |  |  | 25,40 |  |  |  |  |  | 15,60 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час |  | 18,01 | 18,01 |  |  | 18,01 |  |  | 18,01 |  |  | 18,01 |  |  |  |  | 18,01 |  |  |  | 18,01 |  |  |  |  |  | 18,01 |  |  |  | 18,01 |  |  |  |  | 18,01 |  |  |  |  | 18,01 |  |  | 18,01 |  |  |  |  |  | 18,01 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | -4,52 | -5,99 |  |  | -7,46 |  |  | -4,52 |  |  | 0,61 |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  | 0,53 |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  | 0,41 |  |  | -0,79 |  |  |  |  |  | -2,39 |  |  |  |  |  |
|  | % |  | -25,09 | -33,26 |  |  | -41,42 |  |  | -25,09 |  |  | 3,46 |  |  |  |  | 3,10 |  |  |  | 3,05 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 2,90 |  |  |  |  | 2,60 |  |  |  |  | 2,30 |  |  | -4,20 |  |  |  |  |  | -11,7 |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Тартат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 3,00 | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 2,91 | 2,91 |  |  | 2,91 |  |  | 2,91 |  |  | 2,91 |  |  |  |  | 2,91 |  |  |  | 2,91 |  |  |  |  |  | 2,91 |  |  |  | 2,91 |  |  |  |  | 2,91 |  |  |  |  | 2,91 |  |  | 2,91 |  |  |  |  |  | 2,91 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час |  | 0,02 | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 0,036 |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  | 0,036 |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % |  | 0,72 | 0,72 |  |  | 0,72 |  |  | 0,72 |  |  | 1,237 |  |  |  |  | 1,237 |  |  |  | 1,237 |  |  |  |  |  | 1,237 |  |  |  | 1,237 |  |  |  |  | 1,237 |  |  |  |  | 1,237 |  |  | 1,237 |  |  |  |  |  | 1,237 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 2,89 | 2,89 |  |  | 2,89 |  |  | 2,89 |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 2,89 |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,27 | 0,27 |  |  | 0,27 |  |  | 0,28 |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час |  | 1,26 | 1,26 |  |  | 1,26 |  |  | 1,37 |  |  | 1,271 |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  | 1,39 |  |  |  |  | 1,39 |  |  |  |  | 1,40 |  |  | 1,41 |  |  |  |  |  | 1,42 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | 1,36 | 1,36 |  |  | 1,36 |  |  | 1,23 |  |  | 1,61 |  |  |  |  | 1,22 |  |  |  | 1,22 |  |  |  |  |  | 1,21 |  |  |  | 1,21 |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 1,19 |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  |  |
|  | % |  | 47,18 | 47,01 |  |  | 47,18 |  |  | 42,53 |  |  | 126 |  |  |  |  | 42,36 |  |  |  | 42,16 |  |  |  |  |  | 41,96 |  |  |  | 41,75 |  |  |  |  | 41,55 |  |  |  |  | 41,35 |  |  | 40,72 |  |  |  |  |  | 40,39 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час |  | 1,89 | 1,89 |  |  | 1,89 |  |  | 1,89 |  |  | 1,89 |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  | 1,89 |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | 0,36 | 0,36 |  |  | 0,36 |  |  | 0,23 |  |  | 0,619 |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  | 0,19 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
|  | % |  | 19,22 | 18,96 |  |  | 19,22 |  |  | 12,10 |  |  | 48,70 |  |  |  |  | 11,84 |  |  |  | 11,54 |  |  |  |  |  | 11,23 |  |  |  | 10,92 |  |  |  |  | 10,61 |  |  |  |  | 10,30 |  |  | 9,34 |  |  |  |  |  | 8,83 |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Новый путь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 6,26 | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  |  |  | 6,26 |  |  |  | 6,26 |  |  |  |  |  | 6,26 |  |  |  | 6,26 |  |  |  |  | 6,26 |  |  |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  |  |  |  | 6,26 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 5,20 | 5,20 |  |  | 5,20 |  |  | 5,20 |  |  | 5,20 |  |  |  |  | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  |  |  |  |  | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  |  |  |  | 5,20 |  |  |  |  | 5,20 |  |  | 5,20 |  |  |  |  |  | 5,20 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час |  | 0,02 | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 0,057 |  |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  |  |  |  |  | 0,057 |  |  |  | 0,057 |  |  |  |  | 0,057 |  |  |  |  | 0,057 |  |  | 0,057 |  |  |  |  |  | 0,057 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % |  | 0,40 | 0,40 |  |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  |  | 1,096 |  |  |  |  | 1,096 |  |  |  | 1,096 |  |  |  |  |  | 1,096 |  |  |  | 1,096 |  |  |  |  | 1,096 |  |  |  |  | 1,096 |  |  | 1,096 |  |  |  |  |  | 1,096 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 5,18 | 5,18 |  |  | 5,18 |  |  | 5,18 |  |  | 5,143 |  |  |  |  | 5,143 |  |  |  | 5,143 |  |  |  |  |  | 5,143 |  |  |  | 5,143 |  |  |  |  | 5,143 |  |  |  |  | 5,143 |  |  | 5,143 |  |  |  |  |  | 5,143 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,32 | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час |  | 2,19 | 2,20 |  |  | 2,19 |  |  | 2,28 |  |  | 1,43 |  |  |  |  | 1,43 |  |  |  | 1,43 |  |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  | 1,47 |  |  |  |  | 1,49 |  |  |  |  | 1,51 |  |  | 1,53 |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | 2,67 | 2,65 |  |  | 2,67 |  |  | 2,57 |  |  | 3,713 |  |  |  |  | 3,713 |  |  |  | 3,693 |  |  |  |  |  | 3,673 |  |  |  | 3,653 |  |  |  |  | 3,633 |  |  |  |  | 3,613 |  |  | 3,313 |  |  |  |  |  | 3,113 |  |  |  |  |  |
|  | % |  | 51,46 | 51,15 |  |  | 51,46 |  |  | 49,55 |  |  | 259,65 |  |  |  |  | 259,65 |  |  |  | 254,69 |  |  |  |  |  | 249,86 |  |  |  | 245,17 |  |  |  |  | 240,60 |  |  |  |  | 236,14 |  |  | 181,04 |  |  |  |  |  | 153,35 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час |  | 2,58 | 2,58 |  |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  |  |  |  | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  |  |  |  | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  |  |  | 2,58 |  |  |  |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  |  |  |  |  | 2,58 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | 0,07 | 0,05 |  |  | 0,07 |  |  | -0,03 |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 1,13 |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  |  | 1,05 |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  | % |  | 2,52 | 1,90 |  |  | 2,52 |  |  | -1,31 |  |  | 80,41 |  |  |  |  | 80,41 |  |  |  | 77,93 |  |  |  |  |  | 75,51 |  |  |  | 73,15 |  |  |  |  | 70,86 |  |  |  |  | 68,63 |  |  | 40,98 |  |  |  |  |  | 27,09 |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Шивера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 3,30 | 3,30 |  |  | 3,30 |  |  | 3,30 |  |  | 3,30 |  |  |  |  | 3,30 |  |  |  | 3,30 |  |  |  |  |  | 3,30 |  |  |  | 3,30 |  |  |  |  | 3,30 |  |  |  |  | 3,30 |  |  | 3,30 |  |  |  |  |  | 3,30 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 3,21 | 3,21 |  |  | 3,21 |  |  | 3,21 |  |  | 3,21 |  |  |  |  | 3,21 |  |  |  | 3,21 |  |  |  |  |  | 3,21 |  |  |  | 3,21 |  |  |  |  | 3,21 |  |  |  |  | 3,21 |  |  | 3,21 |  |  |  |  |  | 3,21 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час |  | 0,05 | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 0,029 |  |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |  |  | 0,029 |  |  |  |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  |  |  |  |  | 0,029 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % |  | 1,50 | 0,40 |  |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  |  | 0,903 |  |  |  |  | 0,903 |  |  |  | 0,903 |  |  |  |  |  | 0,903 |  |  |  | 0,903 |  |  |  |  | 0,903 |  |  |  |  | 0,903 |  |  | 0,903 |  |  |  |  |  | 0,903 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 3,16 | 3,20 |  |  | 3,20 |  |  | 3,20 |  |  | 3,16 |  |  |  |  | 3,16 |  |  |  | 3,16 |  |  |  |  |  | 3,16 |  |  |  | 3,16 |  |  |  |  | 3,16 |  |  |  |  | 3,16 |  |  | 3,16 |  |  |  |  |  | 3,16 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,24 | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час |  | 0,88 | 0,88 |  |  | 0,88 |  |  | 0,98 |  |  | 0,785 |  |  |  |  | 0,785 |  |  |  | 0,785 |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  | 0,84 |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | 2,04 | 2,19 |  |  | 2,04 |  |  | 2,07 |  |  | 2,37 |  |  |  |  | 2,375 |  |  |  | 2,375 |  |  |  |  |  | 2,37 |  |  |  | 2,36 |  |  |  |  | 2,34 |  |  |  |  | 2,32 |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  |  |
|  | % |  | 64,61 | 68,37 |  |  | 64,61 |  |  | 64,67 |  |  | 301 |  |  |  |  | 302,55 |  |  |  | 302,55 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | 295,00 |  |  |  |  | 285,37 |  |  |  |  | 276,19 |  |  | 247,25 |  |  |  |  |  | 216,00 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час |  | 2,06 | 2,10 |  |  | 2,06 |  |  | 2,10 |  |  | 2,06 |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | 0,94 | 1,09 |  |  | 0,93 |  |  | 0,97 |  |  | 1,275 |  |  |  |  | 1,315 |  |  |  | 1,315 |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  | 1,26 |  |  | 1,19 |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  | % |  | 45,73 | 51,77 |  |  | 45,47 |  |  | 46,13 |  |  | 162 |  |  |  |  | 167,52 |  |  |  | 167,52 |  |  |  |  |  | 165,82 |  |  |  | 162,50 |  |  |  |  | 156,10 |  |  |  |  | 150,00 |  |  | 130,77 |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |
| Котельная баз отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час |  | 4,32 | 4,32 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/час |  | 3,78 | 3,78 |  |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  |  |  |  | 3,78 |  |  |  | 3,78 |  |  |  |  |  | 3,78 |  |  |  | 3,78 |  |  |  |  | 3,78 |  |  |  |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  |  |  |  |  | 3,78 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час |  | 0,07 | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 0,088 |  |  |  |  | 0,088 |  |  |  | 0,088 |  |  |  |  |  | 0,088 |  |  |  | 0,088 |  |  |  |  | 0,088 |  |  |  |  | 0,088 |  |  | 0,088 |  |  |  |  |  | 0,088 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % |  | 1,80 | 1,80 |  |  | 1,80 |  |  | 1,80 |  |  | 2,328 |  |  |  |  | 2,328 |  |  |  | 2,328 |  |  |  |  |  | 2,328 |  |  |  | 2,328 |  |  |  |  | 2,328 |  |  |  |  | 2,328 |  |  | 2,328 |  |  |  |  |  | 2,328 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час |  | 3,71 | 3,71 |  |  | 3,71 |  |  | 3,71 |  |  | 3,71 |  |  |  |  | 3,71 |  |  |  | 3,71 |  |  |  |  |  | 3,71 |  |  |  | 3,71 |  |  |  |  | 3,71 |  |  |  |  | 3,71 |  |  | 3,71 |  |  |  |  |  | 3,71 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  | 0,58 | 0,58 |  |  | 0,58 |  |  | 0,58 |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка | Гкал/час |  | 2,70 | 2,70 |  |  | 2,70 |  |  | 2,73 |  |  | 1,974 |  |  |  |  | 1,974 |  |  |  | 1,974 |  |  |  |  |  | 1,974 |  |  |  | 1,974 |  |  |  |  | 1,974 |  |  |  |  | 1,974 |  |  | 1,974 |  |  |  |  |  | 1,974 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | 0,44 | 0,44 |  |  | 0,44 |  |  | 0,40 |  |  | 1,73 |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  | 1,73 |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  |
|  | % |  | 11,77 | 11,77 |  |  | 11,77 |  |  | 10,86 |  |  | 87 |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 87 |  |  | 87 |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час |  | 2,45 | 2,45 |  |  | 2,45 |  |  | 2,45 |  |  | 2,45 |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  | 2,45 |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час |  | -0,82 | -0,82 |  |  | -0,82 |  |  | -0,86 |  |  | 0,476 |  |  |  |  | 0,476 |  |  |  | 0,476 |  |  |  |  |  | 0,476 |  |  |  | 0,476 |  |  |  |  | 0,476 |  |  |  |  | 0,476 |  |  | 0,476 |  |  |  |  |  | 0,476 |  |  |  |  |  |
|  | % |  | -33,56 | -33,56 |  |  | -33,56 |  |  | -34,95 |  |  | 24,11 |  |  |  |  | 24,11 |  |  |  | 24,11 |  |  |  |  |  | 24,11 |  |  |  | 24,11 |  |  |  |  | 24,11 |  |  |  |  | 24,11 |  |  | 24,11 |  |  |  |  |  | 24,11 |  |  |  |  |  |
| Котельная АО "Красмаш" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность |  | Гкал/час | 39,5 | 39,5 |  |  | 39,5 |  |  | 39,5 |  |  | 39,5 |  |  |  |  | 39,5 |  |  |  | 39,5 |  |  |  |  |  | 39,5 |  |  |  | 39,5 |  |  |  |  | 39,5 |  |  |  |  | 39,5 |  |  | 39,5 |  |  |  |  |  | 39,5 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность |  | Гкал/час | 34,1 | 34,1 |  |  | 34,1 |  |  | 34,1 |  |  | 34,1 |  |  |  |  | 34,1 |  |  |  | 34,1 |  |  |  |  |  | 34,1 |  |  |  | 34,1 |  |  |  |  | 34,1 |  |  |  |  | 34,1 |  |  | 34,1 |  |  |  |  |  | 34,1 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды |  | Гкал/час | 0,85 | 0,85 |  |  | 0,85 |  |  | 0,85 |  |  | 0,85 |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  | 0,85 |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |
| то же в % |  | % | 2,49 | 2,49 |  |  | 2,49 |  |  | 2,49 |  |  | 2,49 |  |  |  |  | 2,49 |  |  |  | 2,49 |  |  |  |  |  | 2,49 |  |  |  | 2,49 |  |  |  |  | 2,49 |  |  |  |  | 2,49 |  |  | 2,49 |  |  |  |  |  | 2,49 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто |  | Гкал/час | 33,25 | 33,25 |  |  | 33,25 |  |  | 33,25 |  |  | 33,25 |  |  |  |  | 33,25 |  |  |  | 33,25 |  |  |  |  |  | 33,25 |  |  |  | 33,25 |  |  |  |  | 33,25 |  |  |  |  | 33,25 |  |  | 33,25 |  |  |  |  |  | 33,25 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  | Гкал/час | 1,19 | 1,19 |  |  | 1,19 |  |  | 1,19 |  |  | 1,19 |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  | 1,19 |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  | 1,19 |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |  | 1,19 |  |  | 1,19 |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная (договорная) нагрузка |  | Гкал/час | 42,07 | 42,07 |  |  | 42,07 |  |  | 42,07 |  |  | 42,07 |  |  |  |  | 42,07 |  |  |  | 42,07 |  |  |  |  |  | 42,07 |  |  |  | 42,07 |  |  |  |  | 42,07 |  |  |  |  | 42,07 |  |  | 42,07 |  |  |  |  |  | 42,07 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") |  | Гкал/час | -9,90 | -9,90 |  |  | -9,90 |  |  | -9,90 |  |  | -9,90 |  |  |  |  | -9,90 |  |  |  | -9,90 |  |  |  |  |  | -9,90 |  |  |  | -9,90 |  |  |  |  | -9,90 |  |  |  |  | -9,90 |  |  | -9,90 |  |  |  |  |  | -9,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | % | -27,90 | -27,90 |  |  | -27,90 |  |  | -27,90 |  |  | -27,90 |  |  |  |  | -27,90 |  |  |  | -27,90 |  |  |  |  |  | -27,90 |  |  |  | -27,90 |  |  |  |  | -27,90 |  |  |  |  | -27,90 |  |  | -27,90 |  |  |  |  |  | -27,90 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  | Гкал/час | 29,22 | 29,22 |  |  | 29,22 |  |  | 29,22 |  |  | 29,22 |  |  |  |  | 29,22 |  |  |  | 29,22 |  |  |  |  |  | 29,22 |  |  |  | 29,22 |  |  |  |  | 29,22 |  |  |  |  | 29,22 |  |  | 29,22 |  |  |  |  |  | 29,22 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") |  | Гкал/час | -16,15 | -16,15 |  |  | -16,15 |  |  | -16,15 |  |  | -16,15 |  |  |  |  | -16,15 |  |  |  | -16,15 |  |  |  |  |  | -16,15 |  |  |  | -16,15 |  |  |  |  | -16,15 |  |  |  |  | -16,15 |  |  | -16,15 |  |  |  |  |  | -16,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | % | -55,26 | -55,26 |  |  | -55,26 |  |  | -55,26 |  |  | -55,26 |  |  |  |  | -55,26 |  |  |  | -55,26 |  |  |  |  |  | -55,26 |  |  |  | -55,26 |  |  |  |  | -55,26 |  |  |  |  | -55,26 |  |  | -55,26 |  |  |  |  |  | -55,26 |  |  |  |  |  |

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, на территории ЗАТО Железногорск — не предусмотрена.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Согласно выполненным расчетам, представленным в Главе 4 Обосновывающих материалов, в базовый (2020) и последующие годы разработки Схемы теплоснабжения на котельной №2 наблюдается дефицит тепловой мощности «нетто».

Для упразднения дефицита, настоящей Схемой теплоснабжения предусматривается вариант с переключением тепловых нагрузок потребителей п. Подгорный на Железногорскую ТЭЦ с переводом котельной №2 в пиковый режим работы.

Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, представлен в таблице ниже.

Таблица 20. Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м.п. | Условный диаметр участка, м | Тип прокладки | Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У-1 | М2ТК-1 | 35,54 | 0,3 | надземный | 1805,7 |
| ТК-12/П | Тепловой пункт п.Подгорный | 4980,61 | 0,3 | надземный | 191724,96 |
| Итого с учетом ПИР: |  | 5016,15 |  |  | 193530,66 |

Расположение вышеуказанных тепловых сетей представлено на рисунке ниже.

Рисунок 7 – Расположение тепловых сетей, предлагаемых к строительству, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (обозначен красным цветом)

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах ЗАТО Железногорск под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, представлен в таблице ниже.

Таблица 21. Мероприятия по строительству сетей для подключения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м.п. | Условный диаметр участка, мм | Тип прокладки | Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Железногорск |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК-8 | ул. Красноярская, 43 | 70 | 50 | Подземная канальная | 2 851,460 |
| 2 | от ТП-5 до ТК-1 | ГСК №81Б, зем.уч.№36 | 35 | 32 | Подземная канальная | 1 425,730 |
| 3 | ТК-9Н | ул. Комсомольская, 19 | 40 | 50 | Подземная канальная | 1 629,405 |
| 4 | ТК 2-3 | пр. Ленинградский, зем.уч. ЗУ16 | 204,59 | 200 | Подземная канальная | 15 068,464 |
| 5 | ТК-1Б | примерно 904 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул. Южная, 32 | 35 | 32 | Подземная канальная | 1 425,730 |
| 6 | ТК-2 | ул. Узкоколейная, зем. уч. 29 | 20 | 50 | Подземная канальная | 814,702 |
| 7 | т"Б" | ул. Промышленная, 24 | 220 | 32 | Подземная канальная | 8 961,733 |
| 8 | ТК-1 | ГСК №128, зем. уч. №181/1 | 90 | 32 | Подземная канальная | 3 666,163 |
| 9 | Котельная №1 | ул. Южная, 53Д/1 | 130 | 32 | Подземная канальная | 5 295,570 |
| 10 | ТК 1/7 | примерно 51м, по направлению на северео-восток от ул. Южная, 46 | 51 | 32 | Подземная канальная | 2 077,472 |
| 11 | УТ-4 | пр. Ленинградский, зем.уч. №14 | 190,59 | 100 | Подземная канальная | 9 213,910 |
| 12 | ТК-4-2 | пр. Ленинградский, зем.уч. №18А | 83 | 150 | Подземная канальная | 4 932,225 |
| 13 | К-53 | ул. Транзитная, 7к1 | 756 | 200 | Надземная канальная | 34 042,389 |
| 14 | ТК-34 | ул. Горького, зем.уч.38А | 113 | 100 | Подземная канальная | 6 462,888 |
| 15 | ТК-5 | пр.Ленинградский, 157 | 70 | 100 | Подземная канальная | 3 384,091 |
| 16 | ТК-2-3 | микрорайон № 5, в районе многоквартирного жилого дома по пр. Ленинградский, 18Г | 8 | 50 | Подземная канальная | 127 355,766 |
|  |  |  | 468 | 80 | Подземная канальная |  |
|  |  |  | 612 | 100 | Подземная канальная |  |
|  |  |  | 45 | 150 | Подземная канальная |  |
|  |  |  | 1248 | 200 | Подземная канальная |  |
| 17 | ТК-10 | ул. Ленина, 42А/1 | 4 | 50 | Подземная канальная | 162,940 |
|  |  |  | 4493,18 |  |  | 228 770,64 |
|  | п. Новый путь |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК-10 | ул. Лесная, 6 | 100 | 32 | Подземная канальная | 4 073,52 |
|  |  |  | 100 |  |  | 4 073,52 |
| Итого: |  |  | 4593,18 |  |  | 232 844,15 |

Суммарные капитальные затраты с НДС на строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей, составят — 232,84415 млн. руб.

Принятым вариантом развития системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2040 гг. предусматривается перевод тепловой нагрузки потребителей мкр. Первомайский (включая промзону «Гривка» на Железногородскую ТЭЦ со строительством дополнительных трубопроводов и двух ЦТП и перевод тепловой нагрузки потребителей п. Подгорный на Железногорскую ТЭЦ с переводом котельной №2 в пиковый режим работы.

Таблица 22. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от других источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. | Период внедрения мероприятия | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения (мкр. Первомайский, промзона Гривка) | 337 081,50 | 2025 | 337 081,50 | - | - | - | - | - | - | - | 337081,50 |
| 2 | Строительство сетей для подключения перспективных приростов тепловой нагрузки (перечень участков указан в п.8.2. Главы 8) | 113 352,07 | 2025-2040 | 52 502,92 | 3 755,74 | 3 830,20 | 3 904,67 | 3 979,13 | 5 669,91 | 26 814,71 | 12 894,79 | 113 352,07 |
| 3 | Реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (перечень участков указан в п.8.7. Главы 8) | 16 895 556,30 | 2025-2040 | 916 882,16 | 935 427,50 | 953 972,80 | 972 518,20 | 991 063,54 | 1 009 608,90 | 5 326 224,70 | 5 789 858,50 | 16 895 556,30 |
| 4 | Строительство ЦТП в районе бойлерной (мкр. Первомайский) мощностью 38 МВт | 118 215,30 | 2025 | 118 215,30 | - | - | - | - | - | - | - | 118 215,30 |
| 5 | Строительство ЦТП в районе Гривка, мощностью 12,5 МВт | 49 917,10 | 2025 | 49 917,10 | - | - | - | - | - | - | - | 49 917,10 |
|  | Итого по тепловым сетям | 17 514 122,27 |  | 1 474 598,98 | 939 183,24 | 957 803,00 | 976 422,87 | 995 042,67 | 1 015 278,81 | 5 353 039,41 | 5 802 753,29 | 17 514 122,27 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Источники теплоснабжения ЗАТО Железногорск расположены обособленно, на значительном расстоянии друг от друга. Строительство тепловых сетей для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой в этом случае экономически не целесообразно и не рассматривается данной схемой теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Схемой теплоснабжения после строительства дополнительных мощностей ЖТЭЦ, предполагается переключение нагрузки мкр. Первомайский, пос. Подгорный, промышленного района «Гривка» с локальных котельных на систему централизованного теплоснабжения г.Железногорск (Железногорская ТЭЦ, пиковая котельная). Решение по переключению нагрузки обусловлено приростом эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Перечень планируемых к выполнению мероприятий АО «КрасЭКо» по объектам теплоснабжения Железногорской ТЭЦ на 2024-2030 годы, связанных со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением тепловых сетей:

- Строительство тепловой сети от тепломагистрали "Железногорская ТЭЦ - город" до бойлерной котельной № 1 (мкр. Первомайский);

- Строительство ЦТП мкр. Первомайский;

- Строительство тепловой сети от тепломагистрали "Железногорская ТЭЦ - город" до ЦТП в районе котельной № 1 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (промзона «Гривка»);

- Строительство ЦТП на п.Гривка;

- Реконструкция инфраструктурных объектов тепловой сети 2Ду1000, в том числе для повышения надежности.

- Обеспечение резервного электропитания РП-515 6 кВ «ПНС» для объектов 226/1,2.

Перечень тепловых сетей необходимых для выполнения мероприятий по инвестиционной программе АО «КрасЭКо» представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1.Перечень мероприятий с оценкой величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию тепловых сетей ЗАТО Железногорск

Мероприятия  выполняемые в рамках ремонтных программ ЕТО 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», краевых, федеральных программ, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения

| № п.п. | Населенный пункт | Теплоснабжающая организация | Мероприятия, направленные на повышение надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения (СТ) | Затраты на мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость мероприятий |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год и далее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск. Капитальный ремонт тепловых сетей квартала 14А. Участок от ТК1 до т.А (врезка на ж.д. по ул. Ленина, 36) и от ТК1 до т.Б (врезка на ж.д. по ул. Андреева, 4) |  | 15794,2 |  | 15794,2 |
| 2 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Подгорный. Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТК-2 в районе зд. по ул. Заводская, 3 до ТК-1 в районе зд. по ул. Строительная, 2 |  |  | 15092,0 | 15092,0 |
| 3 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Подгорный. Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТК-5* до ТК-8, расположенных в районе здания ул. Строительная, 27 |  | 2903,7 |  | 2903,7 |
| 4 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск. Капитальный ремонт участка тепловой сети 2 Ду150 от ТП-4 до в/ч 2669 с заменой тепловой изоляции | 567,0 |  |  | 567,0 |
| 5 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Додоново. Капитальный ремонт надземного участка тепловой сети 2Ду250 от ТК-4 в районе кладбища в до т. «Б» (у П-4) с заменой тепловой изоляции |  |  | 5964,6 | 5964,6 |
| 6 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Капитальный ремонт надземного участка магистральной теплосети 2Ду700 на участке ТП6-Н19-т."А" с заменой тепловой изоляции (L= Т1-170 м, Т2-183 м) | 3908,0 |  |  | 3908,0 |
| 7 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск. Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТК-7, расположенной в районе зд. ул. Ленина, 25А гостиница "Центральная") до н/з, расположенного по ул. Ленина, 23 (Дом культуры) |  |  | 5160,0 | 5160,0 |
| 8 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск. Капитальный ремонт тепловой сети квартала № 29 на участке от ТК-1, расположенной в районе н/з ул. Пушкина, 32 до ТК-4А в районе зд. по ул. Григорьева, 4 с ввводами в зд. по ул. Пушкина, 34, Ленина, 55, 55А, 57, Григорьева, 4,6 |  |  | 19600,0 | 19600,0 |
| 9 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТК-19Б до ТК-20, расположенной в районе ж/д ул. Королева, 15 |  | 5390,0 |  | 5390,0 |
| 10 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск Капитальный ремонт тепловой сети квартал № 26 на участке от ТК-17, расположенной в районе ж/д ул. Свердлова, 50 до ТК-14, в районе ж/д ул. Свердлова, 48А и до ТК-11 в районе ж/д ул. Маяковского, 16 |  | 14000,0 |  | 14000,0 |
| 11 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Додоново. Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТВК-13 до ТВК-55 |  |  | 11000,0 | 11000,0 |
| 12 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Додоново. Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТВК-2 до ТВК-59 |  | 4620,0 |  | 4620,0 |
| 13 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Капитальный ремонт тепловой сети квартала № 21 от ТК-1 до ТК-11, расположенной в районе ж/д ул. Маяковского, 1, 3, 5, ул. Школьная, 57, 57А |  | 12800,0 |  | 12800,0 |
| 14 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Новый Путь. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-10 в районе зд. по ул. Дружбы, 2В до ТК-20 в районе зд. по ул. Гагарина, 2А. |  |  | 5220,0 | 5220,0 |
| 15 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Новый Путь. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1-2 в районе зд. Котельной до ТК-1А |  |  | 2640,0 | 2640,0 |
| 16 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Подгорный. Капитальный ремонт тепловой сети от М2ТК-16 в районе ул. Мира, 11 до ТК-12 в районе ул. Мира, 12 |  |  | 4466,0 | 4466,0 |
| 17 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск. Капитальный ремонт тепловой сети от т.А в районе ул. Комсомольская, 45 до ТК-8А в районе ул. Свердлова, 33А |  | 13000,0 |  | 13000,0 |
|  |  |  | ИТОГО | 4475,0 | 68507,9 | 69142,6 | 142125,6 |

Мероприятия включенные в комплексный план развития                                  ЗАТО Железногорск

| № | Населенный пункт | Мероприятия | Идентификатор объекта(-ов) в АИС "ФРТ.РФ" | Вид работ | Сроки реализации | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей централизованного теплоснабжения ИЖС мкр. Заозерный г. Железногорск (разработка ПСД, выполнение СМР) | 1489024 | Строительство | 2025-2030 | 400 000,0 |
| 2 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо). | 1409973, 1409983, 1409984, 1409986, 1409987, 1409989, 1409990, 1409993, 1409996 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 82078,730 |
| 3 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТК10 в районе здания по ул. Ленина, 67 до ТК27 в районе ж.д. по ул.Кирова, 16 | 1409973 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 668816,180 |
| 4 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТК31 в районе ж.д. по ул.Кирова, 8 до ТК-36 в районе ж.д. по ул. Королева, 2 | 1409983 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 614785,790 |
| 5 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТК36 в районе ж.д. по ул. Королева, 2 до ТК 43 районе ж.д. по пр. Ленинградский, 1 | 1409984 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 635591,510 |
| 6 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо). Участок от ТП5 в районе Пиковой котельной до ТП-4 в районе перекрестка ул. Промышленная, Транзитная | 1409986 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 252356,050 |
| 7 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТП-4 в районев районе перекрестка ул. Промышленная, Транзитная до ТП-6 в районе здания по ул. Красноярская, 8 | 1409987 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 295460,510 |
| 8 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТП-6 в районе здания по ул. Красноярская, 8 до ТП 10 в районе здания по ул. Южная, 30 | 1409989 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 279566,000 |
| 9 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТП 10 в районе здания по ул. Южная, 30 до ТК 48 в районе ж.д. по пр. Ленинградский, 69 | 1409990 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 1014498,860 |
| 10 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо). Участок от ТК 48 в районе ж.д. по пр. Ленинградский, 69 до ТК 43 в районе ж.д. по пр. Ленинградский, 1 | 1409993 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 886398,370 |
| 11 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети по ул. Ленина. Участки: от ТК 13 в районе ж.д. по ул. Ленина, 55 до т.А в районе здания по ул. Ленина, 39; от ТК 16А в районе ж.д. по ул. Ленина, 37 до ТК-21 в районе здания по ул. Ленина, 19 | 1409996 | Реконструкция | 2025-2030 | 156438,810 |
| 12 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения (мкр. Первомайский, промзона Гривка) | 1293790 | Строительство | 2025-2026 | 674163,000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 5560153,81 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения нормативной надежности предусматривается строительство резервного трубопровода от Железногорской ТЭЦ до г.Железногорска Ду 1000 мм.

Также надежность поддерживается за счет выполнения мероприятий по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

## Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м.п. | Условный диаметр участка, мм | Тип прокладки | Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРУ ЖТЭЦ | П-20 Железногорск | 13782 | 1000 | Надземная | 11871,55 |

Повышению уровня надежности систем теплоснабжения, способствуют мероприятия по:

- реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов;

- реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

При реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов происходит снижение средневзвешенного срока эксплуатации трубопроводов, за счет замены старых участков на новые. Такой же эффект дают мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Все вышесказанное положительно влияет на повышение общей надежности систем передачи тепловой энергии.

Таблица 23. Перечень участков тепловых сетей, подлежащих перекладке с увеличением диаметров

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м.п. | Диаметр участка до перекладки, м | Диаметр участка после перекладки, м | Вид прокладки тепловой сети | Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железногорская ТЭЦ |  | 308,82 |  |  |  | 12714,24 |
| 1.1 | врезка ж.д.ул.Восточная-13-2 | врезка ж.д.ул.Восточная-11 | 69,62 | 0,069 | 0,1 | Подземная канальная | 2057,2 |
| 1.2 | 1Мкр врВосточная-13-1 | врезка ж.д.ул.Восточная-13-2 | 64,03 | 0,069 | 0,1 | Подземная канальная | 1892,0 |
| 1.3 | ТК-9 | 1Мкр врВосточная-13-1 | 44,73 | 0,069 | 0,1 | Подземная канальная | 1321,7 |
| 1.4 | ТВК-11 | Уз-124 | 64,57 | 0,125 | 0,259 | Подземная канальная | 3684,6 |
| 1.5 | ТВК-5 | ТВК-11 | 41,57 | 0,05 | 0,259 | Подземная канальная | 2372,1 |
| 1.6 | Уз-127 | ТВК-5 | 24,3 | 0,05 | 0,259 | Подземная канальная | 1386,6 |
| 2 | Котельная № 2 |  | 103,02 |  |  |  | 3714,38 |
| 2.1 | М2ТК-15 | М2ТК-16 | 27,43 | 0,125 | 0,15 | Подземная канальная | 989,0 |
| 2.2 | М2ТК-14 | М2ТК-15 | 48,89 | 0,125 | 0,15 | Подземная канальная | 1762,7 |
| 2.3 | М2ТК-16 | М2ТК-17 | 26,7 | 0,1 | 0,15 | Подземная канальная | 962,7 |
| Итого: |  |  | 411,84 |  |  |  | 16428,62 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Перевод потребителей на закрытую схему теплоснабжения желателен с целью снижения затрат на подготовку горячей воды.  При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:

- организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка теплообменного оборудования на контур ГВС);

- строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);

- организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от источников.

При разработке мероприятий по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения потребителей ЗАТО Железногорск рассматривались две основные схемы подключения подогревателей горячего водоснабжения (ГВС) к тепловым сетям: параллельная одноступенчатая схема ГВС и двухступенчатая смешанная схема ГВС.

Самая простая и самая соответственно недорогая это одноступенчатая параллельная схема. Нагрев воды происходит в одном подогревателе ГВС, который устанавливается параллельно системе отопления с регулирующим устройством. Регулирование осуществляется одним регулирующим клапаном и заключается в поддержании постоянной температуры нагретой воды в зависимости от величины горячего водоразбора.

Для монтажа оборудования не требуется дополнительных площадей, т.к. проблема размещения оборудования в помещениях ИТП особенно актуальна в некоторых районах г. Железногорска. Однако при работе в режиме "излома" температурного графика для ГВС эта схема самая неэкономичная в плане расхода греющего теплоносителя. Т.е. по сравнению с двухступенчатой схемой, одноступенчатая параллельная схема ГВС, будет потреблять больше теплоносителя при тех же самых нагрузках.

Двухступенчатые схемы ГВС имеют ряд преимуществ, т.к. позволяют при одинаковой нагрузке ГВС экономить до 30% расхода теплоносителя за счет использования температуры обратной воды и тем самым повышая КПД источников тепловой энергии.

Однако данные схемы дорогие т.к. требуют для работы более дорогостоящих теплообменников, кроме того, затраты на монтаж двухступенчатой схемы ГВС также выше. Ее стоимость относительно параллельной схемы выше в 1,5-2,0 раза в зависимости от соотношения нагрузок отопления и ГВС. При разработке проектов проектировщикам в ряде случаев приходится сталкиваться с нехваткой площадей для размещения оборудования.

При обоснованном технико-экономическом расчете можно подключать системы ГВС по любой схеме, какая дает максимальный выигрыш в техническом плане и обеспечивает потребность в горячей воде.

При актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск возможно использовать оба варианта присоединения теплообменников горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения. Критерием для выбора схемы подключения выбрано соотношение максимального потока тепловой энергии на горячее водоснабжение Qгвс max и максимального потока тепловой энергии на отопление Qo max:

0,2≥ Qгвс max/ Qo max - Одноступенчатая схема

0,2< Qгвс max/ Qo max - Двухступенчатая схема

На основании вышесказанного в схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск при моделировании закрытой схемы горячего водоснабжения в электронной модели Обосновывающих материалов были приняты схемы подключения потребителей, основанные на данных критериях, учетом режимов работы источников тепловой энергии.

При переводе существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения необходимо провести следующие мероприятия:

- Проведение технического обследования источника теплоснабжения с разработкой технико-экономического обоснования по переходу на закрытое горячее водоснабжение в г. Железногорске. Срок 2027 год;

- Выполнение пилотного проекта по переводу на закрытую систему теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов, работа начата с 2019 года в рамках капитального ремонта МКД;

- Переоборудование источников тепловой энергии с учетом изменения технических характеристик системы теплоснабжения по закрытой схеме теплоснабжения и горячего водоснабжения. Срок 2030-2035 год;

- Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения у всех потребителей горячего водоснабжения. Срок 2022-2040 год.

Конструкция пластинчатых теплообменников основана на модульном принципе. Рамы, пластины и присоединения могут быть объединены, образуя несколько различных типов теплообменников. Путем использования нескольких типов пластин, с несходными характеристиками, можно создавать теплообменники, пригодные для выполнения широкого диапазона задач. Дополнительным достоинством разборных пластинчатых теплообменников является возможность увеличения или уменьшения количества пластин или их адаптация для максимальной оптимизации параметров теплообменника, в случае изменения режима работы.

Схематично, устройство теплообменного аппарата данного типа приведено на рисунке ниже.

Конструкция пластинчатых теплообменников основана на модульном принципе. Рамы, пластины и присоединения могут быть объединены, образуя несколько различных типов теплообменников. Путем использования нескольких типов пластин, с несходными характеристиками, можно создавать теплообменники, пригодные для выполнения широкого диапазона задач. Дополнительным достоинством разборных пластинчатых теплообменников является возможность увеличения или уменьшения количества пластин или их адаптация для максимальной оптимизации параметров теплообменника, в случае изменения режима работы.

Мероприятия по закрытию ГВС предлагается осуществить с 2022 по 2040 годы  при выполнении капитального ремонта системы отопления и ГВС.

Перечень источников, для которых необходимо осуществить организацию закрытой схемы ГВС, приведены в таблице ниже.

Суммарные капиталовложения в модернизацию ИТП потребителей оцениваются в 1 267,3 млн. руб. (с учетом стоимости ПИР, составляющей 48 740 тыс. руб.).

Таблица 24. Затраты на организацию закрытой схемы ГВС в ИТП каждого потребителя

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Стоимость ИТП по НЦС 81-02-19-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 ж/д Калинина-22 | 0,0564 | 0 | 0,0141 | 721,45 |
| 8 Узкоколейная-42- ВНИПИЭТ | 0,41156 | 0 | 0,025 | 3939,23 |
| КБУ Красноярская-47б | 0,159 | 0 | 0,00158 | 2033,87 |
| Первомайская,4-маг."Управление | 0,13 | 0 | 0,00034 | 1662,91 |
| Первомайская,6-маг."Строитель" | 0,036 | 0 | 0,00091 | 460,50 |
| Поселковая-15В-УЭС Эл+мех | 0,3131 | 0 | 0,078725 | 2996,82 |
| Северная 1а | 0,031 | 0 | 0,001 | 396,54 |
| Челюскинцев-22-ветлечебница | 0,027 | 0 | 0,00051 | 345,37 |
| ​Свердлова, 3 | 0,0232 | 0 | 0,00041 | 296,77 |
| 12 ж/д Таёжная-69 | 0,05545 | 0 | 0,0138625 | 709,29 |
| 13 Толстого-22-школа №93(прист | 0,325 | 0 | 0,08125 | 3110,72 |
| 13а Школьная, 50г, 54г, 56г, г | 0,4816 | 0 | 0,0078 | 4609,61 |
| 16 ж/д Малая Садовая-12 | 0,01887 | 0 | 0,0047175 | 241,38 |
| 1Мкр ул.Молодежная-11 | 0,22816 | 0 | 0,03273 | 2183,82 |
| 1Мкр ул.Молодежная-13 | 0,3011 | 0 | 0,04978 | 2881,96 |
| 1Мкр ул.Молодежная-15а | 0,3011 | 0 | 0,04758 | 2881,96 |
| 1Мкр ул.Молодежная-15б | 0,03648 | 0 | 0,00018 | 466,64 |
| 1Мкр ул.Молодежная-5 | 0,22816 | 0 | 0,03493 | 2183,82 |
| 1Мкр ул.Молодежная-7 | 0,38 | 0,08 | 0,00373 | 3637,15 |
| 1Мкр ул.Молодежная-9 | 0,3011 | 0 | 0,0517 | 2881,96 |
| 1Мкр ул.Молодежная-9а | 0,3011 | 0 | 0,04813 | 2881,96 |
| 1Мкр Курчатова-10 | 0,3011 | 0 | 0,05088 | 2881,96 |
| 1Мкр Курчатова-11 | 0,1392 | 0,02016 | 0,00157 | 1780,59 |
| 1Мкр Курчатова-12 | 0,227625 | 0 | 0,033 | 2178,70 |
| 1Мкр Курчатова-2 | 0,27626 | 0 | 0,03658 | 2644,21 |
| 1Мкр Курчатова-4 | 0,22763 | 0 | 0,03536 | 2178,75 |
| 1Мкр Курчатова-8 | 0,22816 | 0 | 0,03217 | 2183,82 |
| 1Мкр пр.Курчатова-10а | 0,3011 | 0 | 0,04675 | 2881,96 |
| 1Мкр пр.Курчатова-14 | 0,27626 | 0 | 0,03438 | 2644,21 |
| 1Мкр пр.Курчатова-15 | 0,19888 | 0,1656 | 0,00835 | 2543,99 |
| 1Мкр пр.Курчатова-16 | 0,3011 | 0 | 0,0484 | 2881,96 |
| 1Мкр пр.Курчатова-18 | 0,1744 | 0 | 0,0242 | 2230,86 |
| 1Мкр пр.Курчатова-20 | 0,22763 | 0 | 0,036 | 2178,75 |
| 1Мкр пр.Курчатова-22а | 0,076 | 0 | 0,00165 | 972,16 |
| 1Мкр пр.Курчатова-24 | 0,22763 | 0 | 0,036 | 2178,75 |
| 1Мкр пр.Курчатова-24а | 0,2624 | 0 | 0,00968 | 2511,55 |
| 1Мкр пр.Курчатова-26 | 0,22763 | 0 | 0,031 | 2178,75 |
| 1Мкр пр.Курчатова-26а | 0,272 | 0 | 0,02335 | 2603,44 |
| 1Мкр пр.Курчатова-28 | 0,22763 | 0 | 0,035 | 2178,75 |
| 1Мкр пр.Курчатова-30 | 0,1744 | 0 | 0,02475 | 2230,86 |
| 1Мкр пр.Курчатова-32 | 0,3011 | 0 | 0,0495 | 2881,96 |
| 1Мкр пр.Курчатова-34 | 0,22816 | 0 | 0,03025 | 2183,82 |
| 1Мкр пр.Курчатова-36 | 0,22763 | 0 | 0,033 | 2178,75 |
| 1Мкр пр.Курчатова-38 | 0,1744 | 0 | 0,02283 | 2230,86 |
| 1Мкр проезд.Центральный-10 | 0,266 | 0 | 0,01018 | 2546,01 |
| 1Мкр проезд.Центральный-10А | 0,266 | 0 | 0,01018 | 2546,01 |
| 1Мкр проезд.Центральный-38а | 0,2128 | 0 | 0,0249 | 2036,81 |
| 1Мкр проезд.Центральный-4 | 0,22763 | 0 | 0,034 | 2178,75 |
| 1Мкр проезд.Центральный-4а | 0,0522 | 0 | 0,00367 | 667,72 |
| 1Мкр проезд.Центральный-5 | 0,22816 | 0 | 0,02778 | 2183,82 |
| 1Мкр проезд.Центральный-6 | 0,22763 | 0 | 0,034 | 2178,75 |
| 1Мкр проезд.Центральный-7 | 0,22816 | 0 | 0,03273 | 2183,82 |
| 1Мкр проезд.Центральный-8 | 0,3011 | 0 | 0,0561 | 2881,96 |
| 1Мкр ул.Восточная-1 | 0,3011 | 0 | 0,04373 | 2881,96 |
| 1Мкр ул.Восточная-11 | 0,22763 | 0 | 0,033 | 2178,75 |
| 1Мкр ул.Восточная-13 | 0,22763 | 0 | 0,037 | 2178,75 |
| 1Мкр ул.Восточная-15 | 0,0544 | 0 | 0,00207 | 695,86 |
| 1Мкр ул.Восточная-17 | 0,22763 | 0 | 0,034 | 2178,75 |
| 1Мкр ул.Восточная-19 | 0,22816 | 0 | 0,03658 | 2183,82 |
| 1Мкр ул.Восточная-19а | 0,222 | 0,0645 | 0,00668 | 2124,86 |
| 1Мкр ул.Восточная-19б | 0,0175 | 0 | 0,00065 | 223,85 |
| 1Мкр ул.Восточная-1а | 0,0384 | 0 | 0,00005 | 491,20 |
| 1Мкр ул.Восточная-20 | 0,7448 | 0 | 0,00536 | 7128,82 |
| 1Мкр ул.Восточная-21 | 0,22816 | 0 | 0,03358 | 2183,82 |
| 1Мкр ул.Восточная-23 | 0,27636 | 0 | 0,03258 | 2645,17 |
| 1Мкр ул.Восточная-25 | 0,05 | 0,14 | 0,001 | 639,58 |
| 1Мкр ул.Восточная-3 | 0,22763 | 0 | 0,035 | 2178,75 |
| 1Мкр ул.Восточная-3а | 0,08712 | 0 | 0,00195 | 1114,40 |
| 1Мкр ул.Восточная-5 | 0,13788 | 0 | 0,02035 | 1763,71 |
| 1Мкр ул.Восточная-7 | 0,13788 | 0 | 0,02255 | 1763,71 |
| 1Мкр ул.Восточная-9 | 0,13788 | 0 | 0,0198 | 1763,71 |
| 1Мкр ул.Королёва-12 | 0,22763 | 0 | 0,034 | 2178,75 |
| 1Мкр ул.Королёва-14 | 0,22816 | 0 | 0,03465 | 2183,82 |
| 1Мкр ул.Королёва-16 | 0,22816 | 0 | 0,03493 | 2183,82 |
| 1Мкр ул.Королёва-18 | 0,22816 | 0 | 0,033 | 2183,82 |
| 1Мкр ул.Королёва-20 | 0,22816 | 0 | 0,03658 | 2183,82 |
| 1Мкр ул.Королёва-3А | 0,02 | 0 | 0,01795 | 255,83 |
| 1Мкр ул.Королёва-4 | 0,41411 | 0 | 0,03795 | 3963,63 |
| 1Мкр ул.Королёва-6 | 0,22763 | 0 | 0,037 | 2178,75 |
| 1Мкр ул.Королёва-6а | 0,0504 | 0 | 0,0032 | 644,70 |
| 1Мкр ул.Королёва-8 | 0,22763 | 0 | 0,032 | 2178,75 |
| 1Мкр ул.Молодежная-11а | 0,071 | 0 | 0,001 | 908,20 |
| 1Мкр ул.Молодежная-15 | 0,3011 | 0 | 0,04895 | 2881,96 |
| 1Мкр ул.Молодежная-7а | 0,048 | 0 | 0,00021 | 614,00 |
| 2аМкр пр.Курчатова-61 | 0,0352 | 0 | 0,0034 | 450,26 |
| 2аМкр пр.Курчатова-61/4 | 0,13 | 0,352 | 0,01072 | 1662,91 |
| 2аМкр пр.Курчатова-61б | 0,0604 | 0 | 0,00024 | 772,61 |
| 2аМкр пр.Курчатова-62 | 0,18489 | 0 | 0,0275 | 2365,04 |
| 2аМкр пр.Курчатова-63 | 0,0184 | 0 | 0,00011 | 235,37 |
| 2аМкр пр.Курчатова-64 | 0,178663 | 0 | 0,026 | 2285,39 |
| 2аМкр пр.Курчатова-66 | 0,183 | 0 | 0,033 | 2340,86 |
| 2аМкр пр.Курчатова-68 | 0,304 | 0 | 0,047 | 2909,72 |
| 2аМкр пр.Курчатова-70 | 0,43095 | 0 | 0,045 | 4124,82 |
| 2аМкр ул.Восточная-56 | 0,305 | 0 | 0,046 | 2919,29 |
| 2аМкр ул.Восточная-58 | 0,305 | 0 | 0,044 | 2919,29 |
| 2аМкр ул.Восточная-60 | 0,306 | 0 | 0,043 | 2928,86 |
| 2аМкр ул.Восточная-62 | 0,164 | 0 | 0,027 | 2097,82 |
| 2аМкр ул.Саянская-1 | 0,164 | 0 | 0,027 | 2097,82 |
| 2аМкр ул.Саянская-11 | 0,27626 | 0 | 0,0407 | 2644,21 |
| 2аМкр ул.Саянская-13 | 0,27626 | 0 | 0,03438 | 2644,21 |
| 2аМкр ул.Саянская-15 | 0,27626 | 0 | 0,03838 | 2644,21 |
| 2аМкр ул.Саянская-17 | 0,16 | 0 | 0,00158 | 2046,66 |
| 2аМкр ул.Саянская-19 | 0,43095 | 0 | 0,04098 | 4124,82 |
| 2аМкр ул.Саянская-23 | 0,36295 | 0 | 0,045 | 3473,96 |
| 2аМкр ул.Саянская-3 | 0,235466 | 0 | 0,015 | 2253,75 |
| 2аМкр ул.Саянская-5 | 0,2304 | 0 | 0,04333 | 2205,26 |
| 2аМкр ул.Саянская-9 | 0,506666 | 0 | 0,056 | 4849,53 |
| 2аМкр ул.Саянская-9а | 0,1296 | 0 | 0,00087 | 1657,79 |
| 2Мкр ул.Восточная-18 | 0,10652 | 0 | 0,01268 | 1362,56 |
| 2Мкр ул.Восточная-24 | 0,1456 | 0 | 0,00068 | 1862,46 |
| 2Мкр ул.Восточная-26А | 0,12118 | 0 | 0,00136 | 1550,09 |
| 2Мкр ул.Королёва-7а | 1,156 | 0 | 0,01982 | 6917,68 |
| 2Мкр Восточная-28 | 0,096 | 0 | 0,00151 | 1227,99 |
| 2Мкр Восточная-30 | 0,431 | 0 | 0,041 | 4125,30 |
| 2Мкр Восточная-32 | 0,21547 | 0 | 0,02503 | 2062,36 |
| 2Мкр Восточная-37 | 0,1852 | 0 | 0,02145 | 2369,01 |
| 2Мкр Восточная-37а | 0,0512 | 0 | 0,00362 | 654,93 |
| 2Мкр Восточная-39 | 0,1852 | 0 | 0,02173 | 2369,01 |
| 2Мкр Восточная-41 | 0,1852 | 0 | 0,02475 | 2369,01 |
| 2Мкр Восточная-43 | 0,1852 | 0 | 0,0253 | 2369,01 |
| 2Мкр Восточная-45 | 0,1852 | 0 | 0,02035 | 2369,01 |
| 2Мкр Восточная-47 | 0,1852 | 0 | 0,02365 | 2369,01 |
| 2Мкр Восточная-49 | 0,201 | 0 | 0,025 | 2571,11 |
| 2Мкр Восточная-49а | 0,104 | 0 | 0,00411 | 1330,33 |
| 2Мкр Восточная-51 | 0,43095 | 0 | 0,04978 | 4124,82 |
| 2Мкр Восточная-53 | 0,201833 | 0 | 0,03 | 2581,77 |
| 2Мкр Восточная-55 | 0,188945 | 0 | 0,044 | 2416,91 |
| 2Мкр Восточная-57 | 0,28 | 0 | 0,044 | 2680,01 |
| 2Мкр Курчатова-48 | 0,33515 | 0 | 0,0374 | 3207,87 |
| 2Мкр Курчатова-50 | 0,175 | 0 | 0,02563 | 2238,53 |
| 2Мкр Курчатова-52 | 0,1753 | 0 | 0,028 | 2242,37 |
| 2Мкр пр.Кор0лёва-17 | 0,2435 | 0 | 0,04785 | 2330,65 |
| 2Мкр пр.Королёва-7 | 0,2435 | 0 | 0,04675 | 2330,65 |
| 2Мкр пр.Курчатова-42А | 0,003 | 0 | 0,00093 | 38,37 |
| 2Мкр пр.Курчатова-44 | 0,27626 | 0 | 0,03355 | 2644,21 |
| 2Мкр пр.Курчатова-45 | 0,408 | 0 | 0,00316 | 3905,15 |
| 2Мкр пр.Курчатова-46 | 0,27626 | 0 | 0,03383 | 2644,21 |
| 2Мкр пр.Курчатова-47 | 0,14117 | 0 | 0,00251 | 1805,79 |
| 2Мкр пр.Курчатова-48 | 0,33515 | 0 | 0,038 | 3207,87 |
| 2Мкр пр.Курчатова-48а | 0,2504 | 0 | 0,00147 | 2396,69 |
| 2Мкр пр.Курчатова-50 | 0,1753 | 0 | 0,02563 | 2242,37 |
| 2Мкр пр.Курчатова-51 | 0,406 | 0 | 0,01227 | 3886,01 |
| 2Мкр пр.Курчатова-52 | 0,1753 | 0 | 0,028 | 2242,37 |
| 2Мкр пр.Курчатова-54 | 0,1032 | 0 | 0,00919 | 1320,09 |
| 2Мкр пр.Курчатова-54а | 0,08176 | 0 | 0,00138 | 1045,84 |
| 2Мкр пр.Курчатова-56 | 0,608304 | 0 | 0,0418 | 5822,35 |
| 2Мкр пр.Курчатова-56а | 0,1048 | 0,1233 | 0,00165 | 1340,56 |
| 2Мкр пр.Курчатова-58 | 0,608304 | 0 | 0,04923 | 5822,35 |
| 2Мкр пр.Курчатова-58а | 0,096 | 0 | 0,00044 | 1227,99 |
| 2Мкр пр.Курчатова-60 | 0,608304 | 0 | 0,04565 | 5822,35 |
| 2Мкр ул.Восточная-22 | 0,282 | 0,048 | 0,05701 | 2699,15 |
| 2Мкр ул.Восточная-22а | 0,056 | 0 | 0,001 | 716,33 |
| 2Мкр ул.Восточная-24-26 | 0,299 | 0 | 0,002 | 2861,86 |
| 2Мкр ул.Восточная-24а | 0,0856 | 0 | 0,0001 | 1094,96 |
| 2Мкр ул.Восточная-26 | 0,112 | 0 | 0,0007 | 1432,66 |
| 2Мкр ул.Восточная-26б | 0,07018 | 0 | 0,00319 | 897,72 |
| 2Мкр ул.Восточная-26в | 0,0264 | 0 | 0,00037 | 337,70 |
| 2Мкр ул.Восточная-27 | 0,32225 | 0 | 0,048 | 3084,40 |
| 2Мкр ул.Восточная-33 | 0,1756 | 0 | 0,036 | 2246,21 |
| 2Мкр ул.Восточная-35 | 0,1756 | 0 | 0,028 | 2246,21 |
| 2Мкр ул.Восточная-60 | 0,2144 | 0 | 0,00153 | 2052,12 |
| 2Мкр ул.Королёва-11 | 0,36537 | 0 | 0,06875 | 3497,12 |
| 2Мкр ул.Королёва-13 | 0,16857 | 0 | 0,033 | 2156,28 |
| 2Мкр ул.Королёва-15 | 0,33714 | 0 | 0,0737 | 3226,92 |
| 2Мкр ул.Королёва-15а | 0,2304 | 0 | 0,01769 | 2205,26 |
| 2Мкр ул.Королёва-5 | 0,2435 | 0 | 0,05143 | 2330,65 |
| 2Мкр ул.Королёва-9 | 0,2435 | 0 | 0,04703 | 2330,65 |
| 3Мкр Ленинградский.пр-11 | 0,11823 | 0 | 0,03328 | 1512,35 |
| 3Мкр Ленинградский.пр-3 | 0,1016 | 0 | 0,00049 | 1299,63 |
| 3Мкр Ленинградский.пр-7 | 0,01275 | 0 | 0,00144 | 163,09 |
| 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-31 | 0,01568 | 0 | 0,00059 | 200,57 |
| 3Мкр Ленинградский.пр.-3/1,3/2 | 0,018 | 0 | 0,00001 | 230,25 |
| 3Мкр Ленинградский.пр-1 | 0,43248 | 0 | 0,046 | 4139,46 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-1 | 0,43248 | 0 | 0,046 | 4139,46 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-11 | 0,094653 | 0 | 0,00494 | 1210,76 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-13 | 0,14961 | 0 | 0,00385 | 1913,75 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-15 | 0,456 | 0 | 0,03445 | 4364,58 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-17 | 0,1392 | 0 | 0,00217 | 1780,59 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-19 | 0,21104 | 0 | 0,02915 | 2019,96 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-1Б | 0,669 | 0 | 0,039 | 6403,30 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-21 | 0,21104 | 0 | 0,02805 | 2019,96 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-23 | 0,21104 | 0 | 0,0286 | 2019,96 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-25 | 0,456 | 0 | 0,02628 | 4364,58 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-27 | 0,30596 | 0 | 0,048 | 2928,48 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-27а | 0,0648 | 0 | 0,00034 | 828,90 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-29 | 0,353065 | 0 | 0,047 | 3379,35 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-3 | 0,1412 | 0 | 0,03108 | 1806,18 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-33 | 0,14268 | 0 | 0,02 | 1825,11 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-37 | 0,35394 | 0 | 0,075 | 3387,72 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-41 | 0,1616 | 0 | 0,05335 | 2067,12 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-43 | 0,1482 | 0 | 0,05 | 1895,72 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-45 | 0,2743 | 0 | 0,05748 | 2625,45 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-47 | 0,536 | 0 | 0,02655 | 5130,30 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-49 | 0,3594 | 0 | 0,106 | 3439,98 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-5 | 0,43248 | 0 | 0,044 | 4139,46 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-7 | 0,152 | 0 | 0,03575 | 1944,32 |
| 3Мкр пр.Ленинградский-9 | 0,43248 | 0 | 0,049 | 4139,46 |
| 3Мкр проезд.Юбиленый-4 | 0,18208 | 0 | 0,04455 | 2329,10 |
| 3Мкр проезд.Юбиленый-6 | 0,1972 | 0 | 0,0594 | 2522,51 |
| 3Мкр проезд.Юбиленый-8 | 0,3539 | 0 | 0,1067 | 3387,34 |
| 3Мкр ул.60летВЛКСМ-12 | 0,2623 | 0 | 0,03713 | 2510,59 |
| 3Мкр ул.60летВЛКСМ-14 | 0,2623 | 0 | 0,0363 | 2510,59 |
| 3Мкр ул.60летВЛКСМ-16 | 0,2623 | 0 | 0,03438 | 2510,59 |
| 3Мкр ул.60летВЛКСМ-18а | 0,31172 | 0,44375 | 0,07157 | 2983,61 |
| 3Мкр ул.60летВЛКСМ-20 | 0,1675 | 0 | 0,04855 | 2142,59 |
| 3Мкр ул.60летВЛКСМ-22 | 0,335 | 0 | 0,04365 | 3206,44 |
| 3Мкр ул.60летВЛКСМ-24 | 0,298246 | 0 | 0,045 | 2854,65 |
| 3Мкр ул.60летВЛКСМ-26 | 0,21104 | 0 | 0,02778 | 2019,96 |
| 3Мкр ул.60летВЛКСМ-28 | 0,2623 | 0 | 0,03355 | 2510,59 |
| 3Мкр ул.60летВЛКСМ-30 | 0,21104 | 0 | 0,03163 | 2019,96 |
| 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-34 | 0,5324 | 0 | 0,0594 | 5095,84 |
| 3Мкр ул.60летВЛКСМ-38 | 0,5324 | 0 | 0,0594 | 5095,84 |
| 3Мкр ул.60летВЛКСМ-4 | 0,298246 | 0 | 0,045 | 2854,65 |
| 3Мкр ул.60летВЛКСМ-40 | 0,5324 | 0 | 0,06325 | 5095,84 |
| 3Мкр ул.60ЛетВЛКСМ-42 | 0,284 | 0 | 0,016 | 2718,29 |
| 3Мкр ул.60летВЛКСМ-46 | 0,12176 | 0 | 0,00192 | 1557,51 |
| 3Мкр ул.60летВЛКСМ-6 | 0,43095 | 0 | 0,0729 | 4124,82 |
| 3Мкр ул.60летВЛКСМ-8 | 0,192459 | 0 | 0,027 | 2461,86 |
| 4Мкр пр.Мира-13 | 0,1152 | 0 | 0,00089 | 1473,59 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-101 | 0,449025 | 0 | 0,06 | 4297,82 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-103 | 0,207055 | 0 | 0,06 | 1981,82 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-107 | 0,207055 | 0 | 0,056 | 1981,82 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-107а | 0,025 | 0 | 0,00043 | 319,79 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-109 | 0,32 | 0 | 0,082 | 3062,87 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-111 | 0,355 | 0 | 0,05803 | 3397,87 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-57 | 0,26025 | 0 | 0,07315 | 2490,97 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-59 | 0,3505 | 0 | 0,1 | 3354,79 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-61 | 0,58638 | 0 | 0,03348 | 5612,51 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-67 | 0,6151 | 0 | 0,14823 | 5887,40 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-69 | 0,332468 | 0 | 0,086 | 3182,20 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-73 | 0,219 | 0 | 0,051 | 2096,15 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-75 | 0,2877 | 0 | 0,067 | 2753,71 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-77 | 0,20347 | 0 | 0,00131 | 1947,50 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-81 | 0,38304 | 1,28717 | 0,03396 | 3666,25 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-91 | 0,31932 | 0 | 0,062243 | 3056,36 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-91а | 0,0136 | 0 | 0,00139 | 173,97 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-93 | 0,36906 | 0 | 0,06995 | 3532,44 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-95 | 0,36906 | 0 | 0,07288 | 3532,44 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-97 | 0,295068 | 0 | 0,045 | 2824,23 |
| 4Мкр пр.Ленинградский-99 | 0,309 | 0 | 0,088 | 2957,58 |
| 4Мкр пр.Мира-11 | 0,48564 | 0 | 0,056 | 4648,28 |
| 4Мкр пр.Мира-15 | 0,072 | 0,332 | 0,01199 | 921,00 |
| 4Мкр пр.Мира-17 | 0,338905 | 0 | 0,04213 | 3243,81 |
| 4Мкр пр.Мира-19 | 0,207055 | 0 | 0,05638 | 1981,82 |
| 4Мкр пр.Мира-21 | 0,207055 | 0 | 0,0583 | 1981,82 |
| 4Мкр пр.Мира-23 | 0,09522 | 0 | 0,03 | 1218,02 |
| 4Мкр пр.Мира-25 | 0,4535 | 0 | 0,135 | 4340,65 |
| 4Мкр пр.Мира-25а | 0,008 | 0 | 0,00105 | 102,33 |
| 4Мкр пр.Мира-9 | 0,40968 | 0 | 0,05005 | 3921,23 |
| 4Мкр ул.60летВЛКСМ-56 | 0,235 | 0 | 0,0605 | 2249,29 |
| 4Мкр ул.60летВЛКСМ-64 | 0,26816 | 0 | 0,0682 | 2566,68 |
| 4Мкр ул.60летВЛКСМ-66 | 0,2603 | 0 | 0,06298 | 2491,45 |
| 4Мкр ул.60летВЛКСМ-68 | 0,35492 | 0 | 0,06353 | 3397,10 |
| 4Мкр ул.60летВЛКСМ-70 | 0,354 | 0 | 0,05363 | 3388,29 |
| 4Мкр ул.60летВЛКСМ-72 | 0,438753 | 0 | 0,12605 | 4199,50 |
| 4Мкр ул.60летВЛКСМ-74 | 0,1321 | 0 | 0,043 | 1689,77 |
| 4Мкр ул.60летВЛКСМ-82 | 0,6789 | 0 | 0,07068 | 6498,06 |
| 4Мкр ул.60летВЛКСМ-84 | 0,27885 | 0 | 0,0715 | 2669,00 |
| 5Мкр пр.Ленинградский-10 | 0,552 | 0,16 | 0,01058 | 5283,44 |
| 5Мкр пр.Ленинградский-12 | 0,3555 | 0 | 0,053 | 3402,65 |
| 5Мкр пр.Ленинградский-14 | 0,2165 | 0 | 0,05995 | 2072,22 |
| 5Мкр пр.Ленинградский-16 | 0,2623 | 0 | 0,08455 | 2510,59 |
| 5Мкр пр.Ленинградский-18 | 0,1449 | 0 | 0,05 | 1853,50 |
| 5Мкр пр.Ленинградский-18Г | 1,005462 | 0 | 0,06 | 6016,84 |
| 5Мкр пр.Ленинградский-20 | 0,285 | 0 | 0,08 | 2727,86 |
| 5Мкр пр.Ленинградский-22 | 0,3072 | 0 | 0,062 | 2940,35 |
| 5Мкр пр.Ленинградский-24 | 0,1069 | 0 | 0,03 | 1367,42 |
| 5Мкр ул.Царевского-3 | 0,3 | 0 | 0,0215 | 2871,44 |
| 5Мкр ул.Царевского-7 | 0,833 | 0 | 0,119 | 4984,80 |
| БГ ул.Кирова-3 | 0,3638 | 0,10284 | 0,06167 | 3482,09 |
| БГ .ул.Кирова-13 | 0,08 | 0,3328 | 0,03126 | 1023,33 |
| БГ Восточная-2а | 0,3 | 0,072 | 0,01003 | 2871,44 |
| БГ Кирова-5 | 0,19548 | 0 | 0,00169 | 2500,50 |
| БГ Кирова-7а | 0,11687 | 0,43513 | 0,00719 | 1494,96 |
| БГ Кирова-9 | 0,20392 | 0,1696 | 0,00835 | 1951,81 |
| БГ Кирова-9а | 0,0784 | 0 | 0,00573 | 1002,86 |
| БГ Павлова-12 | 0,044 | 0,90995 | 0,04333 | 562,83 |
| БГ Павлова-3. | 0,12251 | 0,07252 | 0,00888 | 1567,10 |
| БГ Павлова-8 | 0,214 | 0,58418 | 0,001 | 2048,29 |
| БГ Пирогова-3а | 0,0448 | 0 | 0,00062 | 573,06 |
| БГ Пирогова-7 | 0,2388 | 0,0117 | 0,01181 | 2285,66 |
| БГ ул.Кирова-15 | 0,1453 | 0,09895 | 0,07468 | 1858,62 |
| БГ ул.Молодежная-2 | 0,0368 | 0 | 0,0029 | 470,73 |
| БГ ул.Павлова-10 | 0,036 | 0,007 | 0,00007 | 460,50 |
| БГ ул.Павлова-5 | 0,31135 | 0,184 | 0,01021 | 2980,07 |
| БГ ул.Павлова-6 | 0,2388 | 0,0864 | 0,01776 | 2285,66 |
| БГ ул.Павлова-8а | 0,02775 | 0,16112 | 0,00075 | 354,97 |
| БГ ул.Пирогова-3 | 0,0776 | 0 | 0,002692 | 992,63 |
| БГ ул.Пирогова-4 | 0,096 | 0,04 | 0,00118 | 1227,99 |
| БГ ул.Пирогова-5 | 0,0264 | 0 | 0,00065 | 337,70 |
| БГ ул.Пирогова-5а | 0,06822 | 0,0406 | 0,00575 | 872,64 |
| БГ ул.Пирогова-5б | 0,0488 | 0 | 0,00007 | 624,23 |
| БГ ул.Пирогова-8 | 0,0952 | 0 | 0,01376 | 1217,76 |
| Белорусская улица 19 | 0,01083 | 0 | 0,0027075 | 138,53 |
| Белорусская улица 21 | 0,00493 | 0 | 0,0012325 | 63,06 |
| Белорусская улица 23 | 0,01439 | 0 | 0,0035975 | 184,07 |
| Белорусская улица 25 | 0,0229 | 0 | 0,005725 | 292,93 |
| Белорусская улица 27 | 0,01104 | 0 | 0,00276 | 141,22 |
| Белорусская улица 28Б | 0,12949 | 0 | 0,0551 | 1656,39 |
| Белорусская улица 30 | 0,055 | 0 | 0,000169 | 703,54 |
| Белорусская улица 30А | 0,092 | 0 | 0,023 | 1176,83 |
| Белорусская улица 30Б | 0,05995 | 0 | 0,0003625 | 766,86 |
| Белорусская улица 32 | 0,160927 | 0 | 0,0216 | 2058,52 |
| Белорусская улица 36 | 0,3124 | 0 | 0,0781 | 2990,12 |
| Белорусская улица 38 | 0,13788 | 0 | 0,03447 | 1763,71 |
| Белорусская улица 42 | 0,2465 | 0 | 0,0002875 | 2359,36 |
| Белорусская улица 43 | 0,02345 | 0 | 0,0058625 | 299,96 |
| Белорусская улица 44 | 0,05739 | 0 | 0,0143475 | 734,11 |
| Белорусская улица 45 | 0,2261 | 0 | 0,056525 | 2164,11 |
| Белорусская улица 45А | 0,12 | 0 | 0,001268 | 1534,99 |
| Белорусская улица 47 | 0,243 | 0 | 0,06075 | 2325,86 |
| Белорусская улица 47А | 0,2525 | 0 | 0,01887 | 2416,79 |
| Белорусская улица 48 | 0,06497 | 0 | 0,0162425 | 831,07 |
| Белорусская улица 49 | 0,243 | 0 | 0,06075 | 2325,86 |
| Белорусская улица 49А | 0,118 | 0 | 0,0295 | 1509,41 |
| Белорусская улица 49Б | 0,23593 | 0 | 0,0589825 | 2258,19 |
| Белорусская улица 50 | 0,05733 | 0 | 0,0143325 | 733,34 |
| Белорусская улица 51 | 0,243 | 0 | 0,06075 | 2325,86 |
| Белорусская улица 52 | 0,05758 | 0 | 0,014395 | 736,54 |
| Боровая улица,17 | 0,11088 | 0 | 0,000046 | 1418,33 |
| Вокзальная улица 10 | 0,1776 | 0 | 0,00154 | 2271,79 |
| Вокзальная улица 17 | 0,026 | 0 | 0,000301 | 332,58 |
| Восточная улица 31 | 0,638 | 0 | 0,089 | 6106,59 |
| гараж | 0,008 | 0 | 0,000474 | 102,33 |
| ГГ ул.Восточная-14 | 0,424 | 0,34347 | 0,01024 | 4058,30 |
| ГГ ул.Молодежная-20 | 0,08 | 0 | 0,00233 | 1023,33 |
| ГГ Восточная-12 | 0,17984 | 0 | 0,00049 | 2300,44 |
| ГГ ул.Восточная-12А | 0,15195 | 0 | 0,00228 | 1943,68 |
| ГГ ул.Восточная-14/1 | 0,04 | 0 | 0,00043 | 511,66 |
| ГГ ул.Молодежная-20 | 0,062 | 0 | 0,00048 | 793,08 |
| Госпитальная улица 28 | 0,012 | 0 | 0,003 | 153,50 |
| Госпитальная улица 29 | 0,012 | 0 | 0,003 | 153,50 |
| Госпитальная улица 34 | 0,00806 | 0 | 0,002015 | 103,10 |
| Госпитальная улица 35 | 0,00976 | 0 | 0,00244 | 124,85 |
| Госпитальная улица 37 | 0,00599 | 0 | 0,0014975 | 76,62 |
| Госпитальная улица 37А | 0,01284 | 0 | 0,00321 | 164,24 |
| Госпитальная улица 41 | 0,02348 | 0 | 0,00587 | 300,35 |
| Госпитальная улица 43 | 0,01305 | 0 | 0,0032625 | 166,93 |
| Госпитальная улица 43А | 0,01441 | 0 | 0,0036025 | 184,33 |
| ГТЭ ВодоЗабор | 0,6928 | 0 | 0,0048 | 6631,10 |
| ДЮСШ-1 ул. Свердлова, 1Б | 0,3 | 0,184 | 0,00771 | 2871,44 |
| Заводская улица, 3 | 0,0431 | 0 | 0,000389 | 551,32 |
| Заводская улица, 3 | 0,29357 | 0 | 0,000389 | 2809,89 |
| Октябрьская-3 | 0,43095 | 0 | 0,0374 | 4124,82 |
| Октябрьская-5 | 0,43095 | 0 | 0,03795 | 4124,82 |
| Сов.Армии-7 | 0,08875 | 0 | 0,01018 | 1135,26 |
| Школьная-10 | 0,43095 | 0 | 0,0363 | 4124,82 |
| Крупской-3 | 0,22816 | 0 | 0,03108 | 2183,82 |
| Свердлова-13а | 0,22816 | 0 | 0,03438 | 2183,82 |
| Кирова-10а | 0,22725 | 0 | 0,03025 | 2175,11 |
| Крупской-5 | 0,22816 | 0 | 0,03493 | 2183,82 |
| Крупской-7 | 0,22816 | 0 | 0,03493 | 2183,82 |
| Октябрьская-48 | 0,22725 | 0 | 0,033 | 2175,11 |
| Свердлова-17 | 0,3011 | 0 | 0,05005 | 2881,96 |
| Сов.Армии-29 | 0,2154 | 0 | 0,0275 | 2061,69 |
| ул.XXII.Партсъезда-6а | 0,0928 | 0 | 0,00044 | 1187,06 |
| Андреева-2а | 0,38117 | 0 | 0,03795 | 3648,35 |
| Школьная-48 | 0,1852 | 0 | 0,02283 | 2369,01 |
| Школьная-48а | 0,1724 | 0 | 0,02035 | 2205,27 |
| Школьная66 | 0,13117 | 0 | 0,03 | 1677,88 |
| Школьная68 | 0,12025 | 0 | 0,03 | 1538,19 |
| Андреева-11а | 0,12 | 0 | 0,00306 | 1534,99 |
| Ленина-26 | 0,0224 | 0 | 0,00127 | 286,53 |
| Ленина-36 | 0,27336 | 0 | 0,0253 | 2616,45 |
| Чапаева-3 | 0,1885 | 0 | 0,02145 | 2411,22 |
| Школьная-47а | 0,256 | 0 | 0,00888 | 2450,29 |
| Андреева-21а | 0,1112 | 0 | 0,00065 | 1422,43 |
| Андреева-23 | 0,2604 | 0 | 0,016 | 2492,41 |
| Ленина-25 | 0,28396 | 0 | 0,03465 | 2717,91 |
| Андреева-12 | 0,27336 | 0 | 0,02475 | 2616,45 |
| Андреева-16 | 0,27336 | 0 | 0,0286 | 2616,45 |
| Ленина-31 | 0,27336 | 0 | 0,02365 | 2616,45 |
| Свердлова-30 | 0,27336 | 0 | 0,02778 | 2616,45 |
| Свердлова-34 | 0,27336 | 0 | 0,02475 | 2616,45 |
| Кирова-14 | 0,22816 | 0 | 0,03273 | 2183,82 |
| ул.Андреева-29а | 0,1528 | 0 | 0,03163 | 1954,56 |
| ул.Андреева-33а | 0,10655 | 0 | 0,03383 | 1362,95 |
| ул.Крупской-10 | 0,3011 | 0 | 0,04455 | 2881,96 |
| Свердлова-31 | 0,22725 | 0 | 0,03328 | 2175,11 |
| Ленина-8а | 0,2176 | 0 | 0,00051 | 2082,75 |
| ул.Школьная-25 | 0,315 | 0 | 0,06325 | 3015,01 |
| Комсомольская-56 | 0,22725 | 0 | 0,03355 | 2175,11 |
| Комсомольская-54 | 0,1351 | 0 | 0,02145 | 1728,15 |
| Маяковского-23 | 0,1496 | 0 | 0,02778 | 1913,62 |
| Маяковского-25 | 0,1496 | 0 | 0,0264 | 1913,62 |
| Ленина-38 | 0,203 | 0 | 0,02255 | 1943,00 |
| Ленина-44 | 0,2431 | 0 | 0,0198 | 2326,82 |
| Маяковского-1 | 0,2431 | 0 | 0,02915 | 2326,82 |
| Чапаева-4 | 0,2048 | 0 | 0,02365 | 1960,23 |
| Ленина-35 | 0,203 | 0 | 0,02805 | 1943,00 |
| Ленина-37 | 0,203 | 0 | 0,02503 | 1943,00 |
| Ленина-41 | 0,203 | 0 | 0,02805 | 1943,00 |
| Ленина-43 | 0,203 | 0 | 0,0275 | 1943,00 |
| Маяковского-9 | 0,20208 | 0 | 0,03108 | 2584,93 |
| Свердлова-38 | 0,20208 | 0 | 0,02035 | 2584,93 |
| Свердлова-38-40 | 0,04 | 0 | 0,00105 | 511,66 |
| Чапаева-18 | 0,20208 | 0 | 0,0242 | 2584,93 |
| Комсомольская-33 | 0,22725 | 0 | 0,03383 | 2175,11 |
| Свердлова-37 | 0,29806 | 0 | 0,0418 | 2852,87 |
| Свердлова-41 | 0,22725 | 0 | 0,03438 | 2175,11 |
| ул.Решетнёва-1 | 0,2436 | 0 | 0,0253 | 2331,61 |
| Комсомольская-27 | 0,29172 | 0 | 0,02778 | 2792,18 |
| Маяковского,-30 | 0,1496 | 0 | 0,02283 | 1913,62 |
| Ленина-57 | 0,264 | 0 | 0,0363 | 2526,86 |
| Пушкина-34 | 0,244 | 0 | 0,033 | 2335,43 |
| Решетнёва-11 | 0,11105 | 0 | 0,02255 | 1420,51 |
| Свердлова-46 | 0,0768 | 0 | 0,00105 | 982,40 |
| Ленина-53 | 0,1146 | 0,048 | 0,0048 | 1465,92 |
| Ленина-11 | 0,16554 | 0 | 0,012 | 2117,52 |
| Ленина-11а | 0,20208 | 0 | 0,02145 | 2584,93 |
| Ленина-13а | 0,0232 | 0 | 0,00183 | 296,77 |
| Ленина-7а | 0,20208 | 0 | 0,02503 | 2584,93 |
| Свердлова-10 | 0,204 | 0 | 0,0264 | 1952,58 |
| Советская-20 | 0,20208 | 0 | 0,0242 | 2584,93 |
| Комсомольская-25а | 0,11089 | 0 | 0,00091 | 1418,46 |
| Свердлова-51б | 0,008 | 0 | 0,00065 | 102,33 |
| Ленина-61 | 0,2872 | 0,2504 | 0,00044 | 2748,92 |
| Свердлова-72а | 0,29806 | 0 | 0,04565 | 2852,87 |
| Ленина-67а | 0,288 | 0 | 0,0032 | 2756,58 |
| Пушкина-33 | 0,3011 | 0 | 0,0484 | 2881,96 |
| Свердлова-64 | 0,06 | 0 | 0,00043 | 767,50 |
| 3а Курчатова | 0,0343 | 0 | 0,00316 | 438,75 |
| Северная-12 | 0,0368 | 0 | 0,00051 | 470,73 |
| Северная-14 | 0,032 | 0 | 0,00367 | 409,33 |
| Кирова-4 | 0,3011 | 0 | 0,04813 | 2881,96 |
| Октябрьская-45 | 0,22725 | 0 | 0,03465 | 2175,11 |
| Советская-30б | 0,022 | 0 | 0,00011 | 281,42 |
| Советская-13 | 0,1456 | 0 | 0,02035 | 1862,46 |
| Советская-9 | 0,1456 | 0 | 0,02035 | 1862,46 |
| ул.Парковая-10 | 0,152 | 0 | 0,022 | 1944,32 |
| ул.Парковая-2 | 0,2337 | 0 | 0,028 | 2236,85 |
| Горького-40 | 0,0104 | 0 | 0,00004 | 133,03 |
| Горького-40а | 0,002 | 0 | 0,00004 | 25,58 |
| Сов.Армии-21 | 0,15006 | 0 | 0,02145 | 1919,51 |
| ул.Школьная-33 | 0,11259 | 0 | 0,016 | 1440,21 |
| Свердлова-22 | 0,4088 | 0 | 0,0407 | 3912,81 |
| Ленина-15 | 0,1621 | 0 | 0,016 | 2073,52 |
| Ленина-21 | 0,3388 | 0 | 0,0286 | 3242,81 |
| Октябрьская-34 | 0,0332 | 0 | 0,00034 | 424,68 |
| ул.XXII.Партсъезда-21 | 0,59475 | 0 | 0,00147 | 5692,62 |
| Кировская улица,11а | 0,241 | 0,247 | 0,009569 | 2306,72 |
| Кировская улица,11б | 0,02484 | 0 | 0,00124 | 317,74 |
| Кировская улица,11в | 0,0133 | 0 | 0,00002133 | 170,13 |
| Кировская улица,14 | 0,064 | 0 | 0,0000407 | 818,66 |
| Кировская улица,20 | 0,01793 | 0 | 0,000554 | 229,35 |
| Кировская улица,9 | 0,18238 | 0 | 0,001524 | 2332,93 |
| Комсомольская улица 26 | 0,034 | 0 | 0,01462 | 434,91 |
| Комсомольская улица 28 | 0,034 | 0 | 0,01077 | 434,91 |
| Комсомольская улица 6 | 0,02 | 0 | 0,01462 | 255,83 |
| комсомольский проезд 4 | 0,06224 | 0 | 0,0245 | 796,15 |
| Красноярская улица 49 | 0,15 | 0 | 0,0375 | 1918,74 |
| Красноярская улица 49А | 0,0035 | 0 | 0,000875 | 44,77 |
| Красноярская улица 9/1 | 0,015 | 0 | 0,002 | 191,87 |
| Ленина, 69А | 0,198 | 0 | 0,003 | 2532,74 |
| Ленина-56 | 0,105 | 0 | 0,002 | 1343,12 |
| Ленинградский проспект 29 | 0,706 | 0 | 0,005 | 6757,45 |
| Ленинградский проспект 29А | 0,01 | 0 | 0,001 | 127,92 |
| Ленинградский проспект 55 | 0,096 | 0,385 | 0,002 | 1227,99 |
| Ленинградский проспект 7 с1 | 0,02 | 0 | 0,001 | 255,83 |
| Лесная улица 11 | 0,232 | 0 | 0,000442 | 2220,58 |
| Лесная улица 14 | 0,246431 | 0 | 0,000169 | 2358,70 |
| Лесная улица 7 | 0,5475 | 0 | 0,00709 | 5240,37 |
| Лесная улица 9 | 0,08332 | 0 | 0,001114 | 1065,80 |
| Майская улица,24 | 0,088 | 0 | 0,000301 | 1125,66 |
| Малая Садовая улица 10 | 0,122 | 0 | 0,0305 | 1560,58 |
| Малая Садовая улица 2 | 0,243 | 0 | 0,06075 | 2325,86 |
| Малая Садовая улица 4 | 0,133 | 0 | 0,03325 | 1701,28 |
| Малая Садовая улица 6 | 0,1671 | 0 | 0,041775 | 2137,48 |
| Малая Садовая улица 8 | 0,111 | 0 | 0,02775 | 1419,87 |
| Мкр Проезд | 0,464 | 0 | 0,06 | 4441,15 |
| Мкр проезд.Юбилейный-11 | 0,28525 | 0 | 0,04758 | 2730,26 |
| МОТОР | 0,0125 | 0 | 0,000356 | 159,90 |
| МТ-47' | 0,8712 | 0 | 0,0264 | 5213,39 |
| МТ-57 | 0,6857 | 0 | 0,0042 | 6563,15 |
| Новая ул. 12 | 0,05765 | 0 | 0,00000972 | 737,44 |
| Новая ул. 7 | 0,01517 | 0 | 0,00032083 | 194,05 |
| ОАО"ИСС" Ленина-54 | 0,075 | 0 | 0,00778 | 959,37 |
| ОП П-2_700-зап | 0,06 | 0 | 0,0042 | 767,50 |
| ПКиО Парковая-5 | 0,0304 | 0 | 0,00267 | 388,86 |
| ПКиО Парковая-9 | 0,1016 | 0 | 0,02155 | 1299,63 |
| Поселковая улица 1 | 0,166 | 0 | 0,0415 | 2123,41 |
| Поселковая улица 19 | 0,224 | 0 | 0,056 | 2144,01 |
| Поселковая улица 25 | 0,05692 | 0 | 0,01423 | 728,10 |
| Поселковая улица 26 | 0,168225 | 0 | 0,04205625 | 2151,87 |
| Поселковая улица 27 | 0,05758 | 0 | 0,014395 | 736,54 |
| Поселковая улица 28 | 0,168225 | 0 | 0,04205625 | 2151,87 |
| Поселковая улица 29 | 0,05793 | 0 | 0,0144825 | 741,02 |
| Поселковая улица 30 | 0,168225 | 0 | 0,04205625 | 2151,87 |
| Поселковая улица 31 | 0,05842 | 0 | 0,014605 | 747,29 |
| Поселковая улица 32 | 0,04575 | 0 | 0,0114375 | 585,22 |
| Поселковая улица 33 | 0,05719 | 0 | 0,0142975 | 731,55 |
| Поселковая улица 37 | 0,05796 | 0 | 0,01449 | 741,40 |
| Поселковая улица 39 | 0,0584 | 0 | 0,0146 | 747,03 |
| Поселковая улица 45 | 0,130666 | 0 | 0,0326665 | 1671,43 |
| Поселковая улица 47 | 0,243 | 0 | 0,06075 | 2325,86 |
| Поселковая улица 49 | 0,152 | 0 | 0,038 | 1944,32 |
| Поселковая улица 50 | 0,018014 | 0 | 0,000302 | 230,43 |
| Поселковая улица 64 | 0,057625 | 0 | 0,0000986 | 737,12 |
| Поселковая улица 64А | 0,057625 | 0 | 0,0000986 | 737,12 |
| Поселковый проезд 10 | 0,05788 | 0 | 0,01447 | 740,38 |
| Поселковый проезд 12 | 0,0585 | 0 | 0,014625 | 748,31 |
| Поселковый проезд 18 | 0,05815 | 0 | 0,0145375 | 743,83 |
| Поселковый проезд 20 | 0,05703 | 0 | 0,0142575 | 729,51 |
| Поселковый проезд 22 | 0,0567 | 0 | 0,014175 | 725,28 |
| Поселковый проезд 6 | 0,05493 | 0 | 0,0137325 | 702,64 |
| проезд Мира 7 | 0,57 | 0 | 0,47 | 5455,73 |
| проспект Курчатова, 3 | 0,6656 | 0 | 0,03819 | 6370,76 |
| проспект Курчатова, 3Г | 0,047 | 0 | 0,001 | 601,21 |
| Рабочая улица 10 | 0,0141 | 0 | 0,00085 | 180,36 |
| Рабочая улица 12 | 0,00884 | 0 | 0,000354 | 113,08 |
| Рабочая улица 16 | 0,00892 | 0 | 0,000293 | 114,10 |
| Рабочая улица 16А | 0,01353 | 0 | 0,000464 | 173,07 |
| Рабочая улица 17 | 0,01618 | 0 | 0,001754 | 206,97 |
| Рабочая улица 19 | 0,00939 | 0 | 0,000532 | 120,11 |
| Рабочая улица 21 | 0,00889 | 0 | 0,000443 | 113,72 |
| Рабочая улица 23 | 0,0088 | 0 | 0,000026 | 112,57 |
| Рабочая улица 25 | 0,01603 | 0 | 0,000488 | 205,05 |
| Рабочая улица 8 | 0,01282 | 0 | 0,000585 | 163,99 |
| Рабочая улица 9 | 0,00895 | 0 | 0,000361 | 114,48 |
| Рабочая улица,18 | 0,01622 | 0 | 0,000178 | 207,48 |
| Рабочая улица,20 | 0,01593 | 0 | 0,000939 | 203,77 |
| Рабочая улица,22 | 0,02389 | 0 | 0,000275 | 305,59 |
| Рабочая улица,5 | 0,01403 | 0 | 0,000783 | 179,47 |
| Рабочая улица,6 | 0,01603 | 0 | 0,000621 | 205,05 |
| Рабочая улица,7 | 0,01566 | 0 | 0,000532 | 200,32 |
| Решетнева 4 | 0,41 | 0,114 | 0,00306 | 3924,30 |
| Ровная улица 2 | 0,0145 | 0 | 0,003625 | 185,48 |
| Ровная улица 3 | 0,0097 | 0 | 0,002425 | 124,08 |
| Ровная улица 5 | 0,0192 | 0 | 0,0048 | 245,60 |
| Северная, 1 | 0,06 | 0,098 | 0,003 | 767,50 |
| Северная, 3 | 0,068 | 0,086 | 0,0054 | 869,83 |
| Северная, 5 | 0,231 | 0 | 0,002 | 2211,01 |
| Станционная улица 10 | 0,0336 | 0 | 0,000658 | 429,80 |
| Строительная улица 27Б | 0,027055 | 0 | 0,000262 | 346,08 |
| Строительная улица 29 | 0,00895 | 0 | 0,000522 | 114,48 |
| Строительная улица 8 | 0,428 | 0,006 | 0,020324 | 4096,58 |
| Строительная улица,5 | 0,05885 | 0 | 0,000029 | 752,79 |
| Строительная улица,6 | 0,11779 | 0,501564 | 0,03415 | 1506,72 |
| Таёжная улица 49 | 0,00948 | 0 | 0,00237 | 121,26 |
| Таёжная улица 54 | 0,044 | 0 | 0,011 | 562,83 |
| Таёжная улица 60 | 0,05545 | 0 | 0,0138625 | 709,29 |
| Таёжная улица 62 | 0,05588 | 0 | 0,01397 | 714,80 |
| Таёжная улица 63 | 0,057 | 0 | 0,01425 | 729,12 |
| Таёжная улица 64 | 0,05586 | 0 | 0,013965 | 714,54 |
| Таёжная улица 65 | 0,0576 | 0 | 0,0144 | 736,80 |
| Таёжная улица 66 | 0,1 | 0 | 0,025 | 1279,16 |
| Таёжная улица 67 | 0,05673 | 0 | 0,0141825 | 725,67 |
| Таёжная улица 68 | 0,05545 | 0 | 0,0138625 | 709,29 |
| Таёжная улица 70 | 0,05566 | 0 | 0,013915 | 711,98 |
| Таёжная улица 74 | 0,0573 | 0 | 0,014325 | 732,96 |
| ТК-17 Северная | 0,13864 | 0 | 0,0042 | 1773,43 |
| ТК-17а Северная | 0,568 | 0 | 0,1782 | 5436,59 |
| ТК-18 Северная | 0,836 | 0 | 0,01 | 5002,75 |
| ТП13 пр.Ленинградский-153 | 0,1629 | 0 | 0,00843 | 2083,75 |
| ТП13 пр.Ленинградский-151 | 0,24945 | 0,056 | 0,01261 | 2387,60 |
| УЖТ | 0,024 | 0 | 0,00047 | 307,00 |
| УЖТ за.Упр.УЖТ | 0,0324 | 0 | 0,00043 | 414,45 |
| УЖТ слева.от.а/школы.Привокзал | 0,07748 | 0 | 0,00124 | 991,09 |
| УЖТ Сов.Армии-22 | 0,176 | 0,55 | 0,24 | 2251,32 |
| УЖТ Сов.Армии-26,26а | 0,077 | 0 | 0,00127 | 984,95 |
| УЖТ Сов.Армии-28 | 0,5032 | 0,7992 | 0,13321 | 4816,36 |
| УЖТ Сов.Армии-30 | 0,124 | 0 | 0,00422 | 1586,16 |
| УЖТ Сов.Армии-38/3 | 0,048 | 0 | 0,00389 | 614,00 |
| УЖТ Сов.Армии-44 | 0,08 | 0 | 0,00037 | 1023,33 |
| УЖТ Сов.Армии-44а | 0,09 | 0 | 0,00049 | 1151,24 |
| УЖТ Сов.Армии-8 | 0,14 | 0 | 0,00728 | 1790,83 |
| Узкоколейная улица 11 | 0,00679 | 0 | 0,0016975 | 86,86 |
| Узкоколейная улица 20 | 0,01685 | 0 | 0,0042125 | 215,54 |
| Узкоколейная улица 27 | 0,28133 | 0 | 0,0703325 | 2692,74 |
| Узкоколейная улица 38 | 0,0713 | 0 | 0,017825 | 912,04 |
| ул. Линейная 24 | 0,004 | 0 | 0,001 | 51,17 |
| ул. Матросова 15 | 0,24 | 0 | 0,004 | 2297,15 |
| ул. Новосёлова 3 | 0,105 | 0 | 0,001 | 1343,12 |
| ул. Решетнева рядом с 4А | 0,0015 | 0 | 0,00358 | 19,19 |
| ул. Сибирская 19 | 0,329 | 0 | 0,0006 | 3149,01 |
| ул. Трудовая 3 | 0,009 | 0 | 0,001 | 115,12 |
| улица 60 лет ВЛКСМ 87 | 0,008 | 0 | 0,002 | 102,33 |
| улица 60 лет ВЛКСМ 95/10 | 0,035 | 0 | 0,01 | 447,71 |
| улица 60 лет ВЛКСМ 95/11 | 0,011 | 0 | 0,01 | 140,71 |
| улица 60 лет ВЛКСМ 95/14 | 0,023 | 0 | 0,01 | 294,21 |
| улица 60 лет ВЛКСМ 95/15 | 0,041 | 0 | 0,01 | 524,46 |
| улица 60 лет ВЛКСМ 95/16 | 0,03 | 0 | 0,01 | 383,75 |
| улица 60 лет ВЛКСМ 95/2 | 0,02 | 0 | 0,01 | 255,83 |
| улица 60 лет ВЛКСМ 95/4 | 0,035 | 0 | 0,01 | 447,71 |
| улица 60 лет ВЛКСМ 95/5 | 0,028 | 0 | 0,01 | 358,17 |
| улица 60 лет ВЛКСМ 95/6 | 0,014 | 0 | 0,01 | 179,08 |
| улица 60 лет ВЛКСМ 95/7 | 0,021 | 0 | 0,01 | 268,62 |
| улица 60 лет ВЛКСМ 95/8 | 0,012 | 0 | 0,01 | 153,50 |
| улица 60 лет ВЛКСМ 95/9 | 0,033 | 0 | 0,01 | 422,12 |
| улица 60 лет ВЛКСМ 95А | 0,091 | 0,061 | 0,001 | 1164,04 |
| улица 60 лет ВЛКСМ 99/1 | 0,012 | 0 | 0,001 | 153,50 |
| улица 60 лет ВЛКСМ 99/2 | 0,012 | 0 | 0,001 | 153,50 |
| улица 60 лет ВЛКСМ 99/3 | 0,018 | 0 | 0,001 | 230,25 |
| улица Гагарина,1а | 0,025 | 0 | 0,000607 | 319,79 |
| улица Гагарина,2а | 0,065395 | 0 | 0,000225 | 836,51 |
| улица Генерала Царевского 8/1 | 0,003 | 0 | 0,4 | 38,37 |
| улица Генерала Царевского, 6/2 | 0,003 | 0 | 0,4 | 38,37 |
| улица Генерала Царевского,8/1 | 0,003 | 0 | 0,4 | 38,37 |
| улица Генерала Царевского,8/2 | 0,003 | 0 | 0,4 | 38,37 |
| улица Генерала Царевского,8А/1 | 0,003 | 0 | 0,4 | 38,37 |
| улица Генерала Царевского,8А/1 | 0,003 | 0 | 0,4 | 38,37 |
| улица Горького 35 | 0,015 | 0 | 0,00613 | 191,87 |
| улица Калинина 17 | 0,05566 | 0 | 0,013915 | 711,98 |
| улица Калинина 19 | 0,05586 | 0 | 0,143965 | 714,54 |
| улица Калинина 20 | 0,05719 | 0 | 0,0142975 | 731,55 |
| улица Калинина 24 | 0,05648 | 0 | 0,01412 | 722,47 |
| улица Калинина 26 | 0,05766 | 0 | 0,014415 | 737,56 |
| улица Калинина 28 | 0,06818 | 0 | 0,017045 | 872,13 |
| улица Калинина 8 ж/д Калинина-18 | 0,05809 | 0 | 0,05809 | 743,06 |
| улица Ленина 69 | 0,32 | 0,717 | 0,012 | 3062,87 |
| улица Мира 8А | 0,14 | 0 | 0,006958 | 1790,83 |
| улица Мира 9 | 0,1525 | 0 | 0,00084 | 1950,72 |
| улица Мира,13 | 0,03401 | 0 | 0,001264 | 435,04 |
| улица Мира,9а | 0,05 | 0 | 0,003164 | 639,58 |
| улица Мичурина 34А | 0,01197 | 0 | 0,0029925 | 153,12 |
| улица Мичурина 36А | 0,01069 | 0 | 0,0026725 | 136,74 |
| улица Пирогова 12 | 0,05 | 0 | 0,01 | 639,58 |
| улица Свердлова 63 | 0,0208 | 0 | 0,02539 | 266,07 |
| улица Свердлова 9Б | 0,02 | 0 | 0,001 | 255,83 |
| улица Советской Армии 34 | 0,0888 | 0 | 0,022 | 1135,89 |
| улица Советской Армии 44А | 0,09 | 0 | 0,001 | 1151,24 |
| улица Толстого 1 | 0,12063 | 0 | 0,0301575 | 1543,05 |
| улица Толстого 12 | 0,1773 | 0 | 0,044325 | 2267,95 |
| улица Толстого 18 | 0,05487 | 0 | 0,0137175 | 701,88 |
| улица Толстого 21 | 0,16 | 0 | 0,04 | 2046,66 |
| улица Толстого 21А | 0,12809 | 0 | 0,0320225 | 1638,48 |
| улица Толстого 22 | 0,6 | 0 | 0,15 | 5742,87 |
| улица Толстого 25 | 0,1612 | 0 | 0,0403 | 2062,01 |
| улица Толстого 3 | 0,3124 | 0 | 0,0781 | 2990,12 |
| улица Толстого 3А | 0,336 | 0 | 0,084 | 3216,01 |
| улица Толстого 5 | 0,36064 | 0 | 0,09016 | 3451,85 |
| улица Толстого 7 | 0,22 | 0 | 0,055 | 2105,72 |
| улица Толстого 7А | 0,26 | 0 | 0,065 | 2488,58 |
| улица Челюскинцев 2 | 0,00954 | 0 | 0,002385 | 122,03 |
| улица Челюскинцев 37 | 0,02357 | 0 | 0,0058925 | 301,50 |
| улица Челюскинцев 4 | 0,00485 | 0 | 0,0012125 | 62,04 |
| улица Челюскинцев 43 | 0,01708 | 0 | 0,00427 | 218,48 |
| улица Челюскинцев 45 | 0,01265 | 0 | 0,0031625 | 161,81 |
| улица Шевченко 12 | 0,00689 | 0 | 0,0017225 | 88,13 |
| улица Шевченко 14 | 0,00732 | 0 | 0,00183 | 93,63 |
| Центральная улица, 2 | 0,18 | 0 | 0,00015139 | 2302,49 |
| Центральная улица, 4 | 0,10445 | 0 | 0,00084028 | 1336,08 |
| Центральный проезд 10 | 0,356 | 0 | 0,004 | 3407,44 |

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем ГВС в закрытые системы ГВС, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем ГВС, настоящей актуализацией не предполагается.

Потребители, у которых отсутствует внутридомовые системы ГВС, используют индивидуальные водонагреватели.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего и летнего периодов для источников ЗАТО Железногорск, представлены в таблицах ниже.

Таблица 25 – Топливный баланс источников тепловой энергии ЗАТО Железногорска

| Наименование | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 -2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железногорская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 266,10 | 267,22 | 266,10 | 266,10 | 266,10 |  | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 367,0** | 367,0 | 367,0 |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 1 502,90 | 1654,18 | 1 593,81 | 1610, 37 | 1610, 37 |  | 1610, 37 | 1610, 37 | 1610, 37 | 1610, 37 | 1610, 37 | 2242,4 | 2242,4 | 2242,4 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 234,89 | 258,29 | 249,954 | 254,436 | 254,436 | 254,436 |  | 254,436 | 254,436 | 254,436 | 254,436 | 361,0 | 361,0 | 361,0 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,06 | 156,14 | 162,338 | 164,142 | 164,142 |  | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т | 384,64 | 419,67 | 409,704 | 417,47 | 417,47 |  | 417,47 | 417,47 | 417,47 | 417,47 | 417,47 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т | 0,18 | 0,17 | 0,224 | 0,128 | 0,128 |  | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 42857,00 | 43037,38 | 50310,45 | 52719,8 | 52719,8 |  | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 |
| ПТЭ ФГУП «ГХК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 |  | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 465,38 | 480,5 | 474,08 | 460,017 | 441,93 |  | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,3 | 496,3 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 75,61 | 80,82 | 80,76 | 73,59 | 68,985 |  | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 85,01 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 180,16 | 179,65 | 180,66 | 181,66 | 182,66 |  | 182,66 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 1765,5 | 176,5 |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т | 452 | 639 | 505 | 221 | 120 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 31600 | 31510 | 31687 | 31863 | 32038 |  | 32038 | 30958 | 30958 | 30958 | 30958 | 30958 | 30958 | 30958 |
| Пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 116,62 | 117,74 | 118,776 | 121,039 | 123,536 |  | 125,137 | 126,218 | 127,806 | 127,806 | 127,806 | 127,806 | 20,0 | 20,0 |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 52,84 | 65,42 | 65,995 | 67,25 | 68,64 |  | 69,53 | 70,13 | 71,01 | 71,01 | 71,01 | 71,01 | 11,12 | 11,12 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 8,55 | 10,58 | 10,85 | 11,05 | 11,10 |  | 11,25 | 11,34 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 1,8 | 1,8 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,78 | 180,99 | 161,78 | 161,78 | 161,78 |  | 161,78 | 162,78 | 163,78 | 164,78 | 165,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т | 6,05 | 8,35 | 8,4 | 8,5 | 8,6 |  | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 1,42 | 1,42 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 18866,78 | 18866,78 | 18866,78 | 18866,78 | 18866,78 |  | 18866,78 | 18983,40 | 19100,02 | 19216,64 | 19333,26 | 18866,78 | 3144,0 | 3144,0 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 34,28 | 34,51 | 34,73 | 14,23 | 15,01 |  | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 81,24 | 106,55 | 82,31 | 33,73 | 35,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 18,07 | 21,415 | 18,39 | 7,57 | 8,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 222,40 | 200,98 | 223,40 | 224,40 | 225,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т | 12,79 | 15,102 | 13,42 | 5,53 | 5,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 7 623,87 | 7 675,91 | 7 759,58 | 3 194,11 | 3 383,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 19,29 | 19,32 | 21,81 | 21,82 | 22,23 |  | 22,25 | 22,33 | 22,46 | 22,52 | 25,75 | 25,75 | Пиковый режим работы |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 74,33 | 73,21 | 84,03 | 84,08 | 85,67 |  | 85,72 | 86,05 | 86,54 | 86,79 | 99,24 | 99,24 |  |  |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 13,01 | 14,641 | 14,71 | 14,72 | 15,00 |  | 15,01 | 15,07 | 15,15 | 15,20 | 17,38 | 17,38 |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 175,10 | 199,98 | 175,10 | 175,10 | 175,10 |  | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 |  |  |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т | 9,21 | 10,325 | 10,74 | 10,75 | 10,95 |  | 10,96 | 11,00 | 11,06 | 11,09 | 12,68 | 12,68 |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 3 377,68 | 3 598,13 | 3 818,58 | 3 820,86 | 3 893,17 |  | 3 895,45 | 3 910,16 | 3 932,57 | 3 943,78 | 4 509,53 | 4 509,53 |  |  |
| Котельная п. Тартат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,31 | 1,37 |  | 1,38 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 4,31 | 4,832 | 4,33 | 4,47 | 4,69 |  | 4,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 1,00 | 1,201 | 1,01 | 1,05 | 1,11 |  | 1,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 232,80 | 248,55 | 233,80 | 234,80 | 235,80 |  | 236,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т | 1,78 | 1,865 | 1,73 | 1,79 | 1,89 |  | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 293,33 | 294,26 | 296,46 | 306,88 | 323,28 |  | 325,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Новый путь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,22 | 2,26 | 2,28 |  | 2,29 | 2,31 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 6,73 | 7,931 | 6,81 | 6,95 | 6,99 |  | 7,04 | 7,08 |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 1,56 | 1,961 | 1,58 | 1,61 | 1,62 |  | 1,63 | 1,64 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 232,10 | 247,25 | 232,10 | 232,10 | 232,10 |  | 232,10 | 232,10 |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т | 2,77 | 3,007 | 2,70 | 2,76 | 2,77 |  | 2,79 | 2,81 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 508,30 | 511,55 | 514,80 | 525,01 | 528,26 |  | 531,51 | 534,99 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Шивера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,98 |  | 0,99 | 0,99 | 0,99 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 3,17 | 3,625 | 3,17 | 3,18 | 3,54 |  | 3,54 | 3,55 | 3,55 |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 0,68 | 0,926 | 0,68 | 0,68 | 0,76 |  | 0,76 | 0,76 | 0,76 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 214,69 | 255,44 | 214,69 | 214,69 | 214,69 |  | 214,69 | 214,69 | 214,69 |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т | 1,21 | 1,427 | 1,16 | 1,17 | 1,30 |  | 1,30 | 1,30 | 1,30 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 188,93 | 189,14 | 189,36 | 189,57 | 211,25 |  | 211,47 | 211,68 | 211,90 |  |  |  |  |  |
| Котельная баз отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,73 | 2,73 |  | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 4,67 | 6,741 | 4,67 | 4,72 | 4,72 |  | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 1,18 | 1,737 | 1,18 | 1,19 | 1,19 |  | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 253,16 | 257,67 | 253,16 | 253,16 | 253,16 |  | 254,16 | 255,16 | 256,16 | 257,16 |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т | 2,10 | 3,619 | 2,02 | 2,04 | 2,04 |  | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,07 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 683,53 | 683,53 | 683,53 | 690,62 | 690,62 |  | 693,35 | 696,08 | 698,80 | 701,53 |  |  |  |  |
| Котельная АО «Красмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 |  | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал | 59,58 | 55,77 | 59,58 | 59,58 | 59,58 |  | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 | 59,58 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т | 10,59 | 9,98 | 10,38 | 10,38 | 10,38 |  | 10,38 | 10,44 | 10,50 | 10,56 | 10,62 | 10,38 | 10,38 | 10,38 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 177,69 | 178,96 | 174,20 | 174,20 | 174,20 |  | 174,20 | 175,20 | 176,20 | 177,20 | 178,20 | 174,20 | 174,20 | 174,20 |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т | 7,73 | 7,28 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |  | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч | 7 475,42 | 7 475,42 | 7 328,59 | 7 328,59 | 7 328,59 |  | 7 328,59 | 7 370,66 | 7 412,73 | 7 454,80 | 7 496,87 | 7 328,59 | 7 328,59 | 7 328,59 |
| Новая БМК п. Тартат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,42 |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 | 4,73 | 4,75 | 4,77 | 4,78 | 4,83 | 4,86 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,88 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,50 |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  | 248,36 | 249,23 | 250,09 | 250,96 | 251,82 | 254,52 | 255,96 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,42 |
| Новая БМК п. Новый путь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,32 | 2,34 | 2,35 | 2,37 | 2,41 | 2,43 |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,13 | 7,17 | 7,22 | 7,27 | 7,39 | 7,45 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,33 | 1,34 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,19 | 2,21 | 2,22 | 2,24 | 2,27 | 2,29 |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,60 | 420,30 | 423,00 | 425,70 | 432,90 | 436,50 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,32 | 2,34 | 2,35 | 2,37 | 2,41 | 2,43 |
| Новая БМК д. Шивера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,55 | 3,56 | 3,56 | 3,58 | 3,59 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Расход натурального топлива (мазут) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,84 | 178,02 | 178,20 | 179,10 | 179,46 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Новая БМК баз отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| Выработка тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| Расход условного топлива | тыс. т у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Расход натурального топлива (уголь) | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491,04 | 491,04 | 491,04 | 491,04 |

Таблица 26 – Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск

| Наименование | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 -2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 | 2036-2040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железногорская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 266,10 | 267,22 | 248,3 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 | 266,10 |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 120,50 | 121,01 | 121,77 | 132,17 | 139,85 | 141,08 | 141,18 | 141,28 | 141,38 | 141,48 | 141,48 | 152,36 | 152,75 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,06 | 161,06 | 160,80 | 161,846 | 162,338 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 | 164,142 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 19406,94 | 19488,63 | 19581,00 | 21120,88 | 22347,71 | 22545,19 | 22560,83 | 22576,48 | 22592,12 | 22607,77 | 22607,77 | 24347,86 | 24409,95 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 42857,00 | 43037,38 | 49760,22 | 50310,45 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 | 52719,8 |  |
| Пиковая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 116,62 | 117,74 | 118,776 | 121,039 | 123,536 | 125,137 | 126,218 | 127,806 | 127,806 | 127,806 | 127,806 | 20,0 | 20,0 |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | - | - |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 162,78 | 163,78 | 164,78 | 165,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 8543,45 | 8543,45 | 8543,45 | 8543,45 | 8543,45 | 8543,45 | 8596,26 | 8649,07 | 8701,88 | 8754,69 | 8543,45 | - | - |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 18866,78 | 18866,78 | 18866,78 | 18866,78 | 18866,78 | 18866,78 | 18983,40 | 19100,02 | 19216,64 | 19333,26 | 18866,78 | 3235,6 | 3235,6 |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 34,28 | 34,51 | 34,73 | 14,23 | 15,01 | 34,28 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 15,52 | 15,63 | 15,73 | 6,45 | 6,80 | 15,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 222,40 | 222,40 | 223,40 | 224,40 | 225,40 | 222,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 3 452,32 | 3 475,89 | 3 513,77 | 1 446,39 | 1 532,14 | 3 452,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 7 623,87 | 7 675,91 | 7 759,58 | 3 194,11 | 3 383,48 | 7 623,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 19,29 | 20,55 | 21,81 | 21,82 | 22,23 | 22,25 | 22,33 | 22,46 | 22,52 | 25,75 | 25,75 | Пиковый режим работы |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 8,74 | 9,31 | 9,88 | 9,88 | 10,07 | 10,07 | 10,11 | 10,17 | 10,20 | 11,66 | 11,66 |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 | 175,10 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 1 529,52 | 1 629,34 | 1 729,17 | 1 730,20 | 1 762,95 | 1 763,98 | 1 770,64 | 1 780,79 | 1 785,86 | 2 042,05 | 2 042,05 |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 3 377,68 | 3 598,13 | 3 818,58 | 3 820,86 | 3 893,17 | 3 895,45 | 3 910,16 | 3 932,57 | 3 943,78 | 4 509,53 | 4 509,53 |  |  |  |
| Котельная п. Тартат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,31 | 1,37 | 1,38 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 232,80 | 232,80 | 233,80 | 234,80 | 235,80 | 236,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 132,83 | 133,25 | 134,25 | 138,97 | 146,39 | 147,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 293,33 | 294,26 | 296,46 | 306,88 | 323,28 | 325,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Новый путь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 2,19 | 2,20 | 2,22 | 2,26 | 2,28 | 2,29 | 2,31 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 232,10 | 232,10 | 232,10 | 232,10 | 232,10 | 232,10 | 232,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 230,17 | 231,64 | 233,12 | 237,74 | 239,21 | 240,68 | 242,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 508,30 | 511,55 | 514,80 | 525,01 | 528,26 | 531,51 | 534,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Шивера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 214,69 | 214,69 | 214,69 | 214,69 | 214,69 | 214,69 | 214,69 | 214,69 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 85,55 | 85,65 | 85,75 | 85,84 | 95,66 | 95,76 | 95,86 | 95,95 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 188,93 | 189,14 | 189,36 | 189,57 | 211,25 | 211,47 | 211,68 | 211,90 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная баз отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 254,16 | 255,16 | 256,16 | 257,16 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 309,52 | 309,52 | 309,52 | 312,73 | 312,73 | 313,97 | 315,20 | 316,44 | 317,68 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 683,53 | 683,53 | 683,53 | 690,62 | 690,62 | 693,35 | 696,08 | 698,80 | 701,53 |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Красмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 177,69 | 177,69 | 174,20 | 174,20 | 174,20 | 174,20 | 175,20 | 176,20 | 177,20 | 178,20 | 174,20 | 174,20 | 174,20 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч | 1 545,01 | 1 545,01 | 1 514,67 | 1 514,67 | 1 514,67 | 1 514,67 | 1 523,36 | 1 532,06 | 1 540,75 | 1 549,45 | 1 514,67 | 1 514,67 | 1 514,67 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч | 3 385,10 | 3 385,10 | 3 318,61 | 3 318,61 | 3 318,61 | 3 318,61 | 3 337,66 | 3 356,71 | 3 375,76 | 3 394,81 | 3 318,61 | 3 318,61 | 3 318,61 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч | 7 475,42 | 7 475,42 | 7 328,59 | 7 328,59 | 7 328,59 | 7 328,59 | 7 370,66 | 7 412,73 | 7 454,80 | 7 496,87 | 7 328,59 | 7 328,59 | 7 328,59 |  |
| Новая БМК п. Тартат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,42 |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  | 112,47 | 112,86 | 113,25 | 113,64 | 114,03 | 115,25 | 115,91 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  | 248,36 | 249,23 | 250,09 | 250,96 | 251,82 | 254,52 | 255,96 |  |
| Новая БМК п. Новый путь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,32 | 2,34 | 2,35 | 2,37 | 2,41 | 2,43 |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | 1,10 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 189,10 | 190,32 | 191,55 | 192,77 | 196,03 | 197,66 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  | 417,60 | 420,30 | 423,00 | 425,70 | 432,90 | 436,50 |  |
| Новая БМК д. Шивера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,53 | 80,61 | 80,69 | 81,10 | 81,26 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,84 | 178,02 | 178,20 | 179,10 | 179,46 |  |
| Новая БМК баз отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в зимний период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в летний период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| Расчетная (фактическая) нагрузка потребителей в переходный период | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,36 | 222,36 | 222,36 | 222,36 |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кгу.т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491,04 | 491,04 | 491,04 | 491,04 |  |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Местные виды топлива и возобновляемые источники энергии на существующих котельных ЗАТО Железногорска не используются.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, — вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемых для производства тепловой энергии источников тепловой энергии ЗАТО Железногорск, представлены в таблице ниже.

Таблица 27. Характеристика топлива ЗАТО Железногорск

| № № п/п | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Наличие и срок обеспечения резервным запасом топлива | Рабочие параметры топлива | Анализ поставки топлива в период расчетных температур наружного воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железногорская ТЭЦ | Ирша Бородинский бурый уголь Б2Р | Березовский бурый уголь | Уголь бурый марка 2БР (бурый, рядовой),размер кусков, 0-300 мм | Поставка угля регулируется договором поставки угля СУЭК-КРА-25/49С от 15.01.25 г. |
| 2 | ПТЭ ФГУП «ГХК» | Ирша Бородинский бурый уголь Б2Р, мазут | Резервное топливо отсутствует | Уголь бурый марка 2БР (бурый, рядовой),размер кусков, 0-300 мм | Поставка угля регулируется договором поставки угля № 01-03-1043/418/СУЭК-КРА-23/2327С от 09.01.2024 г. |
| 3 | Пиковая котельная | Мазут топочный 100 | Резервное топливо отсутствует | Вязкость кинематическая, при 100°-27,59 мм2/с; Плотность при 15°С, -950,0 кг/м3 Температура вспышки в открытом тигле-216°С | Поставка мазута регулируется договором №265-26/24 от 05.09.2024 |
| 4 | Котельная №1 | Мазут топочный 100 | Резервное топливо отсутствует | Вязкость кинематическая, при 100°-27,59 мм2/с; Плотность при 15°С, -950,0 кг/м3 Температура вспышки в открытом тигле-216°С | Поставка мазута регулируется договором №265-26/24 от 05.09.2024 |
| 5 | Котельная №2 | Мазут топочный 100 | Резервное топливо отсутствует | Вязкость кинематическая, при 100°-27,59 мм2/с; Плотность при 15°С, -950,0 кг/м3 Температура вспышки в открытом тигле-216°С | Поставка мазута регулируется договором №265-26/24 от 05.09.2024 |
| 6 | Котельная п. Тартат | Уголь бурый | Резервное топливо отсутствует | Уголь бурый марки 2БР (второй, рядовой, марки Б, крупностью 0-300 мм) | Поставка угля регулируется договором № 265-26/24 от 05.09.2024 |
| 7 | Котельная п. Новый путь | Уголь бурый | Резервное топливо отсутствует | - |  |
| 8 | Котельная д. Шивера | Уголь бурый | Резервное топливо отсутствует | Уголь бурый марки 2БР (второй, рядовой, марки Б, крупностью 0-300 мм) |  |
| 9 | Котельная баз отдыха | Уголь бурый | Резервное топливо отсутствует | Уголь бурый марки 2БР (второй, рядовой, марки Б, крупностью 0-300 мм) |  |
| 10 | АО «Красмаш» | Мазут топочный 100 | Резервное топливо отсутствует | Вязкость кинематическая, при 100°-23,1 мм2/с; Плотность при15°С, -941,1 кг/м3Температура вспышки в открытом тигле-200°С | Поставка угля регулируется договором |

Преобладающий в ЗАТО Железногорск вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в ЗАТО Железногорск

На рисунке ниже представлена структура потребления видов топлива источниками теплоснабжения ЗАТО Железногорск в условном выражении.

Рисунок 8 – Структура потребления видов топлива источниками теплоснабжения ЗАТО Железногорск в условном выражении

Как видно из рисунка, преобладающим видом топлива на источниках теплоснабжения в ЗАТО Железногорск, является каменный уголь, потребление которого составляет 86,5 % от общего потребления.

Приоритетное направление развития топливного баланса

Выбор приоритетного использования топлива для каждого источника рассмотрен в пункте 8.1 настоящей схемы теплоснабжения, а также при разработке мастер-плана развития системы теплоснабжения муниципального образования.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

В соответствии с материалами глав 7, 8 и 9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск предусматриваются:

- Для обеспечения покрытия перспективной нагрузки необходимо увеличение мощности Железногорской ТЭЦ на 200 Гкал/ч.

- Перевод тепловой нагрузки потребителей мкр. Первомайский (включая промзону «Гривка») на Железногородскую ТЭЦ со строительством дополнительных трубопроводов и двух ЦТП.

- Перевод тепловой нагрузки потребителей п. Подгорный на Железногорскую ТЭЦ с переводом котельной №2 в пиковый режим работы.

- Строительство резервного трубопровода ЖТЭЦ-Железногорск Ду 1000мм.

- Строительство новых блочно-модульных угольных котельных в п. Новый путь, п. Тартат, д. Шивера и для баз отдыха ЗАТО Железногорска.

- Необходимо произвести поэтапную замену сетей теплоснабжения, выработавших эксплуатационный ресурс.

- Перевод потребителей тепловой энергии на закрытую схему ГВС.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству источников, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2021. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства котельных теплопроизводительностью 1 МВт.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству новых, а также модернизацию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-13-2021, с учетом территориальных переводных коэффициентов. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей.

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы.

Подробно состав мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в Главе 7 настоящей схемы, по тепловым сетям – в Главе 8, а величина затрат на реализацию данных мероприятий представлены в таблицах ниже.

В связи с тем, что за предшествующие периоды низкими темпами проводилась реконструкция тепловых сетей, выработавших эксплуатационный ресурс, в настоящее время величина капитальных вложений в реконструкцию составляет 15 954,255млн. руб. Ввиду чего итоговая величина затрат на реализацию мероприятий была пересчитана без учета мероприятий по реконструкции тепловых сетей, выработавших эксплуатационный ресурс. Предлагается проводить планомерную замену тепловых сетей с высоким физическим износом исходя из фактического срока их работы.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Данные о затратах на реализацию мероприятий по источникам теплоснабжения предоставлены предприятием, и сведены в таблицу ниже.

Таблица 28. Затраты на мероприятия по источникам теплоснабжения

Таблица 1.1 – Капитальные затраты по реконструкции  ЖТЭЦ, тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 очередь – увеличение установленной мощности на 100Гкал/час путем установки 2-х водогрейных котлов мощностью 50 Гкал/час каждый | 1128310,0 |
| 2 | 2 очередь - увеличение установленной мощности на 100Гкал/час путем установки парового котла мощностью 100 Гкал/час | 1974960,0 |
| 3 | Итого капитальные затраты на реализацию мероприятия | 3103270,0 |

Таблица 1.2 – Капитальные затраты на мероприятие по строительству новых угольных БМК

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. | Период внедрения мероприятия |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по источникам теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной в п. Тартат | 61584,60 | 2026-2027 | 9774,6 |  | 51810 |  | − | 61 584,60 |
| 2 | Строительство блочно-модульной котельной в п. Новый путь | 128489,90 | 2027-2028 | − |  | 20 397,30 | 108092,60 |  | 128 489,90 |
| 3 | Строительство блочно-модульной котельной в д. Шивера | 67743,50 | 2026-2027 | 10752,5 |  | 56991 |  | − | 67 743,50 |
| 4 | Строительство блочно-модульной котельной баз отдыха | 88682,00 | 2028-2029 | − |  | − | 14075,6 | 74606,40 | 88 682,00 |
| 5 | Демонтаж котельной п. Тартат | 3166,98 | 2029 | − |  |  | − | 3 483,70 | 3 483,70 |
| 6 | Демонтаж котельной п. Новый путь | 4682,80 | 2029 | − |  | − | − | 4682,80 | 4 682,80 |
| 7 | Демонтаж котельной д. Шивара | 3687,27 | 2029 | − |  | − | − | 3 687,27 | 3 687,27 |
| 8 | Демонтаж котельной баз отдыха | 5425,73 | 2029 | − |  | − | − | 5 425,73 | 5 425,73 |
|  | Итого по источникам теплоснабжения |  |  | 20 527,10 |  | 77 388,30 | 122 168,20 | 91 885,90 | 363 779,50 |

Таблица 1.3 Мероприятия  выполняемые в рамках ремонтных программ ЕТО ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», краевых, федеральных программ, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения

| № п.п. | Населенный пункт | Теплоснабжающая организация | Мероприятия, направленные на повышение надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения | Затраты на мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость мероприятия |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 -2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Г. Железногорск, Пиковая котельная. Капитальный ремонт газоходов 3 очереди ПТВМ-50 ст. № 7, 8, 9, 10 |  | 4000,0 |  | 4000,0 |
| 2 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск, Котельная № 1, ул. Южная, 53. Текущий ремонт парового котла №8 с частичной заменой металлоконструкций водяного экономайзера. | 789,0 |  |  | 789,0 |
| 3 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск, Пиковая котельная, ул. Северная, 21. Чистка газоходов I очереди. | 583,3 |  |  | 583,3 |
| 4 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск, Пиковая котельная, ул. Северная, 21. Капитальный ремонт об. 326 с заменой насоса ЭНПВ 63/10. | 4230,0 |  |  | 4230,0 |
| 5 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Пиковая котельная. Капитальный ремонт котла ПТВМ-50 ст. № 7 | 8325,0 |  |  | 8325,0 |
| 6 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск, Котельная № 1, ул. Южная, 53. Капитальный ремонт ограждения территории. | 1846,3 |  |  | 1846,3 |
| 7 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Завершение работ по техническому перевооружению Пиковой котельной с монтажем двух паровых котлов ТТ-200. | 18000,0 |  |  | 18000,0 |
| 8 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Пиковая котельная. Капитальный ремонт котла ПТВМ-50 ст. № 10 |  |  | 12000,0 | 12000,0 |
| 9 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Проведение пусконаладочных работ по объектам "Строительство участка тепломагистрали "Железногорская ТЭЦ-город" до бойлерной п. Первомайский"; "Строительство ЦТП мкр. Первомайский". | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| 10 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Проведение пусконаладочных работ по объектам "Строительство теплотрассы на пром. Зону "Гривка""; "Строительство ЦТП в пром. Зоне "Гривка"". | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| 11 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Капитальный ремонт парового котла № 2 с заменой экономайзера котельной № 2. |  | 6824,0 |  | 6824,0 |
| 12 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Капитальный ремонт парового котла № 5 с заменой экономайзера котельной № 2. |  | 6824,0 |  | 6824,0 |
|  |  |  | ИТОГО | 53773,6 | 13648,0 | 12000,0 | 79421,6 |

Таблица 1.3 Мероприятия  выполняемые в рамках ремонтных программ ООО «КЭСКО» (собственник АО «КрасЭКо»), краевых, федеральных программ, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения ЗАТО Железногорск

| № п.п. | Населенный пункт | Теплоснабжающая организация | Мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения | Затраты на мероприятия, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сроки реализации | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Выполнение работ по перетрассировке трубопровода от ХВО в баки химически обессоленной воды БОВ1,2,3 в КЦ . (4 этап) | 2029 | 16 243,64 |
| 2 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Строительство КЛ-6 кВ от ПС КТПБ СбТЭЦ 110/6 кВ до ПС 110 кВ Железногорская ТЭЦ | 2027 | 57298,64 (58710,20833 руб. в ПКР Красноярского края) |
| 3 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Обеспечение резервного электропитания РП-515 6кВ "ПНС" для объектов 226/1, 2 | 2026 | 51 317,39 |
| 4 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Выполнение работ по обеспечению аварийного питания Паровой котельной от системы аварийного электроснабжения 6 кВ | 2029 | 15 342,41 |
| 5 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция котла Е-160-1,4-250БТ ст. № 1-4. Подвод газов рециркуляции в каналы аэросмеси горелок | 2025-2030 | 21 013,03 |
| 6 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкции инженерно-технических средств охраны паровой котельной ЖТЭЦ | 2025-2030 | 225 304,37 |
| 7 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Замена регулирующих клапанов типа РК-1 на входе сетевой воды к ПСВ-500 ст. № 1,2,3,4 на клапан с электроприводом | 2030 | 8 406,41 |
| 8 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Выполнение работ по устройству площадки выгрузки угля и установкой автомобильных весов | 2028 | 29 693,46 |
| 9 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция устройства слива-налива мазута из автоцистерн. Монтаж площадок обслуживания запорной арматуры. | 2029-2030 | 1 172,49 |
| 10 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция подогревателей сетевой воды ПСВ-500-14-23 ст. № 1-4. Монтаж площадок обслуживания запорной арматуры | 2026-2030 | 9 221,15 |
| 11 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Железногорская ТЭЦ | 2030 | 14 361,95 |
| 12 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Монтаж системы резервирования особой группы электроприёмников объектов Железногорской ТЭЦ | 2028 | 62 365,00 |
| 13 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-6 (ЧБ0020752). Установка конвейерных весов | 2030 | 4 020,94 |
| 15 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-8 (ЧБ0020625). Установка конвейерных весов | 2030 | 4 020,94 |
| 16 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Строительство механизированной мойки бульдозеров | 2029-2030 | 39 956,71 |
| 17 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция ПТК паровой котельной, с целью перехода на оборудование отечественного производства | 2027 | 47 588,93 |
| 18 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Монтаж системы видеонаблюдения на производственных объектах | 2028 | 26 749,85 |
| 19 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Организация связи между насосными станциями 1 подъёма холодного водоснабжения, расположенными на о. Есаульский и Железногорской ТЭЦ | 2026 | 9 615,31 |
| 20 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО «КЭСКО» (собственник ЖТэц – ООО «КЭСКО») | Реконструкция автомобильных дорог Железногорской ТЭЦ | 2026-2028 | 28 798,84 |
| Итого |  |  |  |  | 673903,03 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Расчет капитальных вложений в мероприятия по сетям теплоснабжения, представлен в таблице ниже.

Таблица 29. Затраты на мероприятия по сетям теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. | Период внедрения мероприятия | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  | 2031-2035 |  | 2036-2040 | Итого |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения (мкр. Первомайский, промзона Гривка) | 337 081,50 | 2025 | 337 081,50 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - | - | 337081,50 |
| 2 | Строительство сетей для подключения перспективных приростов тепловой нагрузки (перечень участков указан в п.8.2. Главы 8) | 113 352,07 | 2025-2040 | 52 502,92 | 3 755,74 | 3 830,20 |  | 3 904,67 |  |  | 3 979,13 |  | 5 669,91 |  |  | 26 814,71 | 12 894,79 | 113 352,07 |
| 3 | Реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (перечень участков указан в п.8.7. Главы 8) | 16 895 556,30 | 2025-2040 | 916 882,16 | 935 427,50 | 953 972,80 |  | 972 518,20 |  |  | 991 063,54 |  | 1 009 608,90 |  |  | 5 326 224,70 | 5 789 858,50 | 16 895 556,30 |
| 4 | Строительство ЦТП в районе бойлерной (мкр. Первомайский) мощностью 38 МВт | 118 215,30 | 2025 | 118 215,30 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - | - | 118 215,30 |
| 5 | Строительство ЦТП в районе Гривка, мощностью 12,5 МВт | 49 917,10 | 2025 | 49 917,10 | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - | - | 49 917,10 |
|  | Итого по тепловым сетям | 17 514 122,27 |  | 1 474 598,98 | 939 183,24 | 957 803,00 |  | 976 422,87 |  |  | 995 042,67 |  | 1 015 278,81 |  |  | 5 353 039,41 | 5 802 753,29 | 17 514 122,27 |

Таблица 2.2 Мероприятия  выполняемые в рамках ремонтных программ ЕТО ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», краевых, федеральных программ, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения

| № п.п. | Населенный пункт | Теплоснабжающая организация | Мероприятия, направленные на повышение надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения (СТ) | Затраты на мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость мероприятий |  |  | ВСЕГО |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год и далее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск. Капитальный ремонт тепловых сетей квартала 14А. Участок от ТК1 до т.А (врезка на ж.д. по ул. Ленина, 36) и от ТК1 до т.Б (врезка на ж.д. по ул. Андреева, 4) |  | 15794,2 |  | 15794,2 |
| 2 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Подгорный. Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТК-2 в районе зд. по ул. Заводская, 3 до ТК-1 в районе зд. по ул. Строительная, 2 |  |  | 15092,0 | 15092,0 |
| 3 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Подгорный. Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТК-5* до ТК-8, расположенных в районе здания ул. Строительная, 27 |  | 2903,7 |  | 2903,7 |
| 4 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск. Капитальный ремонт участка тепловой сети 2 Ду150 от ТП-4 до в/ч 2669 с заменой тепловой изоляции | 567,0 |  |  | 567,0 |
| 5 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Додоново. Капитальный ремонт надземного участка тепловой сети 2Ду250 от ТК-4 в районе кладбища в до т. «Б» (у П-4) с заменой тепловой изоляции |  |  | 5964,6 | 5964,6 |
| 6 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Капитальный ремонт надземного участка магистральной теплосети 2Ду700 на участке ТП6-Н19-т."А" с заменой тепловой изоляции (L= Т1-170 м, Т2-183 м) | 3908,0 |  |  | 3908,0 |
| 7 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск. Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТК-7, расположенной в районе зд. ул. Ленина, 25А гостиница "Центральная") до н/з, расположенного по ул. Ленина, 23 (Дом культуры) |  |  | 5160,0 | 5160,0 |
| 8 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск. Капитальный ремонт тепловой сети квартала № 29 на участке от ТК-1, расположенной в районе н/з ул. Пушкина, 32 до ТК-4А в районе зд. по ул. Григорьева, 4 с ввводами в зд. по ул. Пушкина, 34, Ленина, 55, 55А, 57, Григорьева, 4,6 |  |  | 19600,0 | 19600,0 |
| 9 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТК-19Б до ТК-20, расположенной в районе ж/д ул. Королева, 15 |  | 5390,0 |  | 5390,0 |
| 10 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск Капитальный ремонт тепловой сети квартал № 26 на участке от ТК-17, расположенной в районе ж/д ул. Свердлова, 50 до ТК-14, в районе ж/д ул. Свердлова, 48А и до ТК-11 в районе ж/д ул. Маяковского, 16 |  | 14000,0 |  | 14000,0 |
| 11 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Додоново. Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТВК-13 до ТВК-55 |  |  | 11000,0 | 11000,0 |
| 12 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Додоново. Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТВК-2 до ТВК-59 |  | 4620,0 |  | 4620,0 |
| 13 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | Капитальный ремонт тепловой сети квартала № 21 от ТК-1 до ТК-11, расположенной в районе ж/д ул. Маяковского, 1, 3, 5, ул. Школьная, 57, 57А |  | 12800,0 |  | 12800,0 |
| 14 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Новый Путь. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-10 в районе зд. по ул. Дружбы, 2В до ТК-20 в районе зд. по ул. Гагарина, 2А. |  |  | 5220,0 | 5220,0 |
| 15 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Новый Путь. Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1-2 в районе зд. Котельной до ТК-1А |  |  | 2640,0 | 2640,0 |
| 16 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | пос. Подгорный. Капитальный ремонт тепловой сети от М2ТК-16 в районе ул. Мира, 11 до ТК-12 в районе ул. Мира, 12 |  |  | 4466,0 | 4466,0 |
| 17 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" | г. Железногорск. Капитальный ремонт тепловой сети от т.А в районе ул. Комсомольская, 45 до ТК-8А в районе ул. Свердлова, 33А |  | 13000,0 |  | 13000,0 |
|  |  |  | ИТОГО | 4475,0 | 68507,9 | 69142,6 | 142125,6 |

Мероприятия включенные в комплексный план развития ЗАТО Железногорск

| № | Населенный пункт | Мероприятия | Идентификатор объекта(-ов) в АИС "ФРТ.РФ" | Вид работ | Сроки реализации | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей централизованного теплоснабжения ИЖС мкр. Заозерный г. Железногорск (разработка ПСД, выполнение СМР) | 1489024 | Строительство | 2025-2030 | 400 000,0 |
| 2 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо). | 1409973, 1409983, 1409984, 1409986, 1409987, 1409989, 1409990, 1409993, 1409996 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 82078,730 |
| 3 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТК10 в районе здания по ул. Ленина, 67 до ТК27 в районе ж.д. по ул.Кирова, 16 | 1409973 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 668816,180 |
| 4 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТК31 в районе ж.д. по ул.Кирова, 8 до ТК-36 в районе ж.д. по ул. Королева, 2 | 1409983 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 614785,790 |
| 5 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТК36 в районе ж.д. по ул. Королева, 2 до ТК 43 районе ж.д. по пр. Ленинградский, 1 | 1409984 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 635591,510 |
| 6 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо). Участок от ТП5 в районе Пиковой котельной до ТП-4 в районе перекрестка ул. Промышленная, Транзитная | 1409986 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 252356,050 |
| 7 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТП-4 в районе перекрестка ул. Промышленная, Транзитная до ТП-6 в районе здания по ул. Красноярская, 8 | 1409987 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 295460,510 |
| 8 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТП-6 в районе здания по ул. Красноярская, 8 до ТП 10 в районе здания по ул. Южная, 30 | 1409989 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 279566,000 |
| 9 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо).Участок от ТП 10 в районе здания по ул. Южная, 30 до ТК 48 в районе ж.д. по пр. Ленинградский, 69 | 1409990 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 1014498,860 |
| 10 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети 2Ду700 г. Железногорска (Городское кольцо). Участок от ТК 48 в районе ж.д. по пр. Ленинградский, 69 до ТК 43 в районе ж.д. по пр. Ленинградский, 1 | 1409993 | Капитальный ремонт | 2025-2030 | 886398,370 |
| 11 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Капитальный ремонт (реконструкция) магистральной тепловой сети по ул. Ленина. Участки: от ТК 13 в районе ж.д. по ул. Ленина, 55 до т.А в районе здания по ул. Ленина, 39; от ТК 16А в районе ж.д. по ул. Ленина, 37 до ТК-21 в районе здания по ул. Ленина, 19 | 1409996 | Реконструкция | 2025-2030 | 156438,810 |
| 12 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения (мкр. Первомайский, промзона Гривка) | 1293790 | Строительство | 2025-2026 | 674163,000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 5560153,81 |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика — не требуются.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения, на закрытые системы горячего водоснабжения, представлен в таблице ниже.

Таблица 30 – Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения, на закрытые системы горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. | Год начала внедрения мероприятия | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевод потребителей системы теплоснабжения ЗАТО Железногорска на закрытую схему ГВС | Средства собственников | 1267271,83 | 2022-2040 | - | - | 139 188,7 | 139 188,7 | 139 188,7 | 139 188,7 | 139 188,7 | 139 188,7 | 139 188,7 | 139 188,7 | 139 188,7 | 139 188,7 | 1267271,83 |
|  | Итого по мероприятию |  | 1 267 271,83 |  | - | - | 139 188,7 | 139 188,7 | 139 188,7 | 139 188,7 | 139 188,7 | 139 188,7 | 139 188,7 | 139 188,7 | 139 188,7 | 139 188,7 | 1267271,83 |

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям, с учетом расчета радиуса эффективного теплоснабжения согласно Приложению №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения методики расчета

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации систем теплоснабжения в период 2024-2040 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов.

Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту.

Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

- эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры городского округа, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период составляют 674163,000 тыс. руб (с НДС).

РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В момент актуализации Схемы теплоснабжения, на территории ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 09.08.2019г. №1618 статус единой теплоснабжающей организации присвоен обществу с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности ЕТО являются территории находящиеся в зонах действия источников и тепловых сетей от них, сведения по которым представлены в таблице ниже.

Таблица 31. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Система теплоснабжения | Наименование ресурсоснабжающей организации | Наименование ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Железногорск (включая пос.Додоново, мкр.Первомайский), пос.Подгорный, пос.Тартат, пос.Новый Путь, д.Шивера, базы отдыха «Орбита» и «Горный» | АО «КрасЭКо» ФГУП «ГХК»* ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» |

* - В период отопительного периода теплоисточник ФГУП «ГХК» производит и распределяет тепловую энергию для собственных объектов/подразделений предприятия и сторонних промышленных потребителей, расположенных на промтерритории, которые не относятся к населению или социально значимым категориям потребителей. Система теплоснабжения указанных потребителей входит в зону деятельности ФГУП «ГХК» и не входит в зону деятельности ЕТО ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

В межотопительный период ФГУП «ГХК» по заявке ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» и по условиям заключённого договора между ФГУП «ГХК» и ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» отпускает тепловую энергию и теплоноситель исключительно в период останова ЖТЭЦ на ППР. В отопительный период ФГУП «ГХК» не участвует в теплоснабжении города Железногорск.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

- систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

На момент разработки схемы теплоснабжения, на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 09.08.2019 № 1618 статус единой теплоснабжающей организации присвоен ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статута единой теплоснабжающей организации поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах ЗАТО Железногорск, представлен в таблице ниже.

Таблица 32. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

| № п/п | Система теплоснабжения | Теплоисточники, работающие в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие и теплосетевые организаций, осуществляющие деятельность в системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Железногорск (включая пос.Додоново, мкр.Первомайский) | Железногорская ТЭЦ | АО «КрасЭКо» ФГУП «ГХК» * ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» |
|  |  | ПТЭ ФГУП «ГХК» |  |
|  |  | Пиковая котельная |  |
|  |  | Котельная №1 мкр. Первомайский |  |
| 2 | Пос.Подгорный | Котельная №2 п. Подгорный | ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» |
| 3 | Пос.Тартат | Котельная п. Тартат | ООО«КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО» |
| 4 | Пос.Новый Путь | Котельная п. Новый Путь | ООО «КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО» |
| 5 | Д.Шивера | Котельная д. Шивера | ООО «КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО» |
| 6 | Базы отдыха «Горный», «Орбита» | Котельная баз отдыха | ООО «КРАСЭКО- ЭЛЕКТРО» |
| 7 | Промплощадка «ИЗК» на территории п. Подгорный | Котельная АО «Красмаш» | АО «Красмаш» |

* В период отопительного периода теплоисточник ФГУП «ГХК» производит и распределяет тепловую энергию для собственных объектов/подразделений предприятия и сторонних промышленных потребителей, расположенных на промтерритории, которые не относятся к населению или социально значимым категориям потребителей. Система теплоснабжения указанных потребителей входит в зону деятельности ФГУП «ГХК» и не входит в зону деятельности ЕТО ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

В межотопительный период ФГУП «ГХК» по заявке ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» и по условиям заключённого договора между ФГУП «ГХК» и ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» отпускает тепловую энергию и теплоноситель исключительно в период останова ЖТЭЦ на ППР. В отопительный период ФГУП «ГХК» не участвует в теплоснабжении города Железногорск.

В настоящее время в целях:

- поддержания в технически исправном состоянии трубопроводов транзитной теплосети II очереди (ПС-3, ОС-6) от об.383 пиковой котельной ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» до ТК-55 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», от ТК-55 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» до об. 180 СЖО ФГУП «ГХК»;

- возможности отпуска ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» в тепловые сети ФГУП «ГХК» (ПС-3,ОС-6) тепловой энергии на нужды теплоснабжения «подгорной» части ФГУП «ГХК» в ограниченном объеме для сохранения  работоспособности оборудования и инженерных сетей «подгорной» части на период проведения аварийно-восстановительных работ на источнике и теплосетях ФГУП «ГХК» (аварийный режим теплоснабжения подгорной части предприятия от системы теплоснабжения г.Железногорск)» осуществляется циркуляцию теплоносителя по ПС-3 и ОС-6 по двум контурам:

между пиковой котельной ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» и ТК-54 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;

между об.180 СЖО ФГУП «ГХК» и ТК-54 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Взаимоотношения по отпуску тепловой энергии ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» для теплоснабжения в аварийном режиме теплоснабжения подгорной части ФГУП «ГХК» от системы теплоснабжения г.Железногорск определяется отдельно.

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Сведения о величине расчетной тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии:

- Переключение потребителей котельной №1, общей нагрузкой 34,28 Гкал/ч на Железногорскую ТЭЦ с целью вывода из эксплуатации низкоэффективной мазутной котельной. Срок реализации: 2024-2026 год.

- Переключение потребителей котельной №2, общей нагрузкой 21,81 Гкал/ч на Железногорскую ТЭЦ ввиду низкой эффективности и высокой степени износа. Срок реализации: 2027-2040 год.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей осуществляется на основании Приказа Минэкономразвития России от 10.12.2015 N 931  "Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей"

В таблице 33 представлен перечень бесхозяйных тепловых сетей по состоянию на 31.01.2022г.

Таблица 33 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей по состоянию на 30.05.2025

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение | Количест-венные данные | Постановление о включении в реестр | Передача на ответственное хранение, эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение - тепловая сеть, КН 24:58:0000000:74589 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, от ТК-84 до ТК-2В (через камеры ТК-85, ТК-89А, ТК-92, ТК-97) | 276,0 м | от 12.09.2024 № 381И | Постановление от 12.09.2024 № 381И ООО "КрасЭко-Электро" |
| 2 | Сооружение - тепловая сеть, КН 24:58:0000000:74592 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, от ТК-68 до ТК-68/1 | 34,0 м | от 14.10.2024 № 436и | Постановление от 14.10.2024 № 436И Администрация ЗАТО г. Железногорск |
| 3 | Сооружение - тепловая сеть, КН н/у | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, от ТК-52 до ТК-54 (через ТК-53) | 102,2 м | от 02.11.2024 № 481и | Постановление от 02.11.2024 № 481И Администрация ЗАТО г. Железногорск |

СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края находится на стадии разработки.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края находится на стадии разработки.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края находится на стадии разработки.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрено.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство новых генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск — не предполагается

Описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения ЗАТО Железногорск, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схемой водоснабжения предусматривается подключение новых ЦТП в п. Подгорный, мкр. Первомайский, в районе Гривка, а также котельных в д. Шивера, п. Тартат, п. Новый Путь и баз отдыха к централизованной системе водоснабжения.

На перспективу развития планируется перевод потребителей ЗАТО Железногорск на «закрытую» схему присоединения системы ГВС. В связи с этим ожидается снижение расхода теплоносителя в тепловой сети.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения ЗАТО Железногорск для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения не предполагаются.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Индикаторы развития систем теплоснабжения ЗАТО Железногорск представлены в таблицах ниже.

Таблица 34. Индикаторы развития систем теплоснабжения ЗАТО Железногорск

| Наименование показателя | Ед. изм. | Железногорская ТЭЦ | ПТЭ ФГУП «ГХК» | Пиковая котельная | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная п. Тартат | Котельная п. Новый Путь | Котельная д. Шивера | Котельная баз отдыха | Котельная АО "Красмаш" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 161,06 | 182,66 | 161,78 | 222,4 | 175,1 | 232,8 | 232,1 | 214,69 | 253,16 | 177,69 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 3,41 | н/д | 7,73 | 4,28 | 9,13 | 5,21 | 0,72 | 3,19 | 4,11 | н/д |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | т/м² | 2,42 | н/д | 5,49 | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,27 | 2,91 | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | — | 66,2 | 57 | 72,8 | 18,2 | 44 | 39 | 35 | 41 | 19 | 15,08 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 103,62 | н/д | 277 | 205,3 | 102,2 | 214,93 | 239,52 | 314,36 | 123,78 | н/д |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах города) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | год | 7 | 25 | 31 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 19 | н/д |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных КоАП, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в п.12.4 Главы 12.

Согласно полученным результатам анализа развития систем теплоснабжения по показателям:

затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии;

можно сделать вывод о том, что выполнение мероприятий является целесообразным.

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей по каждому источнику тепловой энергии представлены на рисунках ниже.

Рисунок 9. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «КрасЭКо»

Рисунок 10. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

Рисунок 11. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей ФГУП «ГХК»

Рисунок 12. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «Красмаш»