**Приложение № 1**

**к Извещению № 05/2021**

**Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение объекта:** нежилое здание (сооружение), предназначенное для хранения и обслуживания объекта речного транспорта по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно в 1402 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Е в п. Додоново

**I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению**

**Теплоснабжение:** Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» письмом от 15.12.2020 г. исх. № 01/6842 отказало в выдаче технических условий на подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства, на вышеуказанном земельном участке сообщив, что данный земельный участок вне зоны действия радиуса эффективного теплоснабжения в г. Железногорске утвержденного схемой теплоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2028 года (актуализация на 2020 год).

**Водоснабжение:** ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 11.12.2020 г. исх. № 01/6738

Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осуществить путем врезки в действующий трубопровод холодного водоснабжения в колодце ВК-10 (в районе жилого дома п. Додоново, ул.Полевая, 32), эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с максимальной нагрузкой 1,0 м³/час.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения города Железногорска утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края № 133-в от 17.09.2020.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети ($Т^{п,м.}$) составляет 14,479 тыс.руб./куб.м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Т$\begin{matrix}пр\\d\end{matrix}$) при диаметре 40 мм и менее составляет 5,376 тыс.руб./м.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Т$\begin{matrix}пр\\d\end{matrix}$) при диаметре от 101 мм до 150 мм составляет 9,043 тыс.руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2020.

Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».

**Водоотведение:** Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщило письмом от 11.12.2020 г. исх. № 01/6739 об отсутствии сетей водоотведения в данном районе, в связи с чем, необходимо предусмотреть устройство септика для осуществления водоотведения от объекта капитального строительства.

**II. Электроснабжение**

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 14.12.2020 исх. № 23/930.

Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.

Технологическое присоединение объекта **невозможно** со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 5 кВт;
2. Напряжение – 380 В;
3. Категория надёжности электроснабжения – 3.

 Технологическое присоединение объекта **возможно** в соответствии с п. 30 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии», утвержденных ПП РФ от 27.12.2004 № 861, по индивидуальному проекту, со строительством нового центра питания 6/0,4кВ.

 Характеристики проектируемой электроустановки:

1. Максимальная мощность 160 кВА;
2. Напряжение – 6 кВ;
3. Категория надёжности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 1 год, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: ВЛ-6кВ ШР – 18, опора № 34.
7. Мероприятия:

 а) Сетевая организация выполняет фактические действия по строительству нового центра питания 6/0,4кВ, вблизи участка Заявителя, монтажу питающих ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0,4кВ до границ участка заявителя, и установку прибора учета эл. энергии в соответствии с договором о технологическом присоединении и индивидуальным проектом.

 б) Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.

 Размер платы за технологическое присоединение в 2020 году определяется на основании Приказа РЭК Красноярского края № 576-п от 26.12.2019, составляет 550 рублей с НДС и будет указан на оплату потребителю.

**III. Подключения к сетям связи**

ТУ выданы МП «ГТС» 02.12.2020 № 01-13/20.

Подключение объекта к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от существующего оборудования связи, расположенного в жилом доме по адресу: ул. Луговая 5, 1п. 2 эт., с прокладкой оптического кабеля от существующей оптической муфты М6 МП «ГТС» на опоре в районе ж/д Луговая, 4/5 до строящегося участка.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 50 номеров.

Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства объекта и готовности проложенного оптического кабеля.

Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий составляет 3000,00 рублей.

Срок действия технических условий 3 года.

Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».